湖州市大学生创新创业中心空调采购项目

招标文件

（资格后审）

项目招标编号：     JSG(H)2020-089

招标人：                 湖州师范学院             （盖单位章）

招标代理机构：      浙江华诚建设工程咨询有限公司       （盖单位章）

2020年 9月

目   录

第一章 招标公告（公开招标）	4

湖州市大学生创新创业中心空调采购项目招标公告	4

1. 招标条件	4

本项目为全流程电子招投标货物类项目【采用远程不见面开标方式】。	4

2. 项目概况与招标范围	4

3. 投标人资格要求	4

4. 招标文件的获取	5

5. 投标文件的递交	5

6. 发布公告的媒介	5

7. 联系方式	5

8. 软件技术支持	5

第二章 投标人须知	7

投标人须知前附表	7

1. 总则	10

2. 招标文件	12

3. 投标文件	13

4. 投标	13

5. 开标（采用远程不见面方式）	17

6. 评标	18

7. 合同授予	19

8. 纪律和监督	20

9．电子招标投标	20

10. 其他	20

第三章 评标办法	23

评标办法前附表	23

1. 评标方法	24

2. 评审标准	24

3. 评标程序	27

第四章  合同主要条款	31

第五章  招标设备清单和技术要求	37

第六章  投标文件格式	60

投标声明书	60

法定代表人身份证明书	61

投标代表授权委托书	62

投标人信用信息情况表	63

湖州市政府投资建设项目投标人廉洁守信承诺书	64

投标承诺书	66

技术偏离表	66

投标产品技术参数响应表	67

商务响应表	68

企业业绩一览表	69

投标产品质量保证期满后维保费一览表	70

设备配置清单（均不含报价）	71

投标报价函	72

开标一览表（报价表）	73

投标项目报价明细表	74

主要材料选用品牌一览表	75

# 第一章 招标公告（公开招标）

## 湖州市大学生创新创业中心空调采购项目招标公告

## 1. 招标条件

## 本项目为全流程电子招投标货物类项目【采用远程不见面开标方式】。

本招标项目 湖州市大学生创新创业中心空调采购项目已经湖州市发展和改革委员会批准建设（湖发改审批「2019」23号），招标人为 湖州师范学院 ，建设资金来源为政府投资，出资比例为100%，招标代理机构为浙江华诚建设工程咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标，项目招标编号为  JSG(H)2020-089   。

## 2. 项目概况与招标范围

招标规模：各类型空调1批（具体详见招标需求，空调（屋顶机除外）、新风系统必须为同一品牌）

交货地点：湖州师范学院

招标范围：空调的采购、安装、调试、验收等内容。

计划工期：120日历天（具体开竣工时间以业主要求为准）。

项目质量目标：合格

承包方式：包工、包料、包机械

项目计划投资估价：560万元

## 3. 投标人资格要求

3.1、投标人具有独立法人资格；

3.2、投标人必须是多联式中央空调的制造商或代理商【其授权的经销商必须具有投标产品多联式中央空调制造商针对本项目的唯一授权书】；

3.3、本项目不接受联合体投标；

3.4、其他：（1）本工程拒绝投标人及其相关人员在工程建设招投标活动中出现串通投标、弄虚作假行为，或在标后履约中出现转包、违法分包行为，或发生与工程建设相关的较大工程质量事故、安全事故受到行政处罚且在处罚有效期内（无有效期的按一年计）的参与本工程投标；（2）本项目采用电子招投标，投标单位在制作电子投标文件前须在湖州市公共资源电子交易平台完成相关注册；（3）其他要求详见招标文件第二章投标人须知第1.4条款。

## 4. 招标文件的获取

4.1 已注册用户，请登陆湖州市公共资源交易系统（http://ggzy.huzhou.gov.cn/hzfront/）—“交易主体登录”，下载获取后缀名为“.HZZF”的招标文件。

4.2 未注册用户可通过招标公告中附件下载获取招标文件进行查看咨询。

4.3注册咨询、技术服务电话：0572-2220028 ；CA锁办理：http://ggzy.huzhou.gov.cn/HZfront/InfoDetail/?InfoID=be90c8bc-0bd8-4140-a371-a0ba2181479a&CategoryNum=010007

## 5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2020年10月14日9时30分。投标人应在投标截止时间之前，登陆湖州市公共资源交易信息网—交易主体登录—电子招投标交易平台—上传投标文件模块，上传“CA加密后的电子投标文件”。

5.2 逾期上传电子投标文件的，招标人不予受理。

## 6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台、浙江省公共资源交易服务平台、湖州市公共资源交易信息网上发布。

## 7. 联系方式

招标人：湖州师范学院

地址： 湖州市学府路

联 系 人： 丁老师

电    话： 0572-2322721

招标代理机构：浙江华诚建设工程咨询有限公司

地 址： 湖州市天宁巷16号镭宝大厦14楼

联 系 人： 范秀英、王玥

电     话： 0572-2170105

## 8. 软件技术支持

电 话：0572-2220028

联系人：国泰新点客服      电  话：4009980000

联系人：徐振峰（国泰新点）电话 ：18605722351

远程不见面开标：是指将传统的开标场所搬到网上，招标人、投标人只需登录网上不见面开标大厅，无需到开标现场参与即可进行投标文件在线解密、投标人在线质疑、招标人在线回复等操作。

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 详见招标公告 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 详见招标公告 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 详见招标公告 |
| 1.1.5 | 项目建设地点 | 详见招标公告 |
| 1.1.6 | 项目招标规模 | 详见招标公告 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 详见招标公告 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见招标公告 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 详见招标公告 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 详见招标公告 |
| 1.4 | 投标人资格 | 详见招标公告 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 预备会提疑截止时间 | / 年 / 月 / 日 |
| 1.10.3 | 预备会书面澄清时间 | / 年 / 月 / 日 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 招标文件修改补充文件； 投标人提疑回复函； |
| 2.2.1 | 投标人提疑的截止时间 | 2020 年 10 月 4 日 23 时 59 分 59 秒 |
| 2.2.3 | 提疑、答疑澄清的方式 | 提疑：投标人对招标文件等有任何疑问，应于规定的提疑截止时间前通过登陆湖州市公共资源交易信息网—交易主体登录—电子招投标交易平台—网上提问，进行提疑；或于规定的提疑截止时间前在湖州市公共资源交易信息网(http://ggzy.huzhou.gov.cn/) “工程建设栏--建设公告”中相应工程的公告中的“提问”区进行提疑； 答疑澄清：无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的对招标文件提交的疑问，招标人都将于规定的投标截止时间前通过湖州市公共资源交易系统进行发布。 查看答疑：投标人应在截标时间前登录湖州市公共资源交易信息网-交易主体-相应工程或在湖州市公共资源交易信息网(http://ggzy.huzhou.gov.cn/) “工程建设栏--建设公告”相应工程公告中的“答疑信息”区随时查看系统中有关该工程的答疑澄清等内容。否则，由此引起的投标损失自负。 |
| 2.3.1 | 招标人修改招标文件截止时间 | 2020 年 9 月 29 日 23 时 59 分59秒 |
| 3.1.1 | 投标文件包括的内容 | 资格文件；技术文件；商务文件。 |
| 3.2.2 | 最高投标限价 | 人民币560万元，超过最高投标限价作无效标处理 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止之日起计算）。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金： □不要求 ☑要求，投标保证金的形式： 投标保证金的形式：☑网银或电汇或 ☑电子保函（☑关联 □不关联） 投标保证金的金额： 50000元整 帐户名称：湖州市公共资源交易中心保证金专户 帐 号： 33001649135053006114 开户银行：中国建设银行股份有限公司湖州南太湖新区支行 注：投标截止前投标保证金必须通过投标人的银行基本账户一次性足额缴纳且确保到达指定帐户。同时汇出的投标保证金必须与本项目关联。 采用电子保函交纳的详见投标人须知3.4.1②完成交纳 |
|  | 投标保证金免缴政策 | 根据省建设厅等11个部门《关于在全省工程建设领域改革保证金制度的通知》（浙建〔2020〕7号）、《湖州市住房和城乡建设局关于印发全市工程建设领域保证金制度改革实施意见的通知》（湖建发〔2020〕44号）。投标人获得湖州市住房和城乡建设局最新评价的施工企业信用评价AAA级的（不分专业类别，有一项达到AAA级的)，即可免缴本项目的投标保证金。 注：AAA级企业免缴保证金的不需要关联，只须提供相关AAA证明文件即可。 |
| 3.5.3 | 投标文件签字或盖章要求 | 招标文件提供投标文件格式中有要求签字或盖章（含电子签章）的按要求执行。 |
| 3.5.5 | 注册及标书制作工具下载网址 | http://ggzy.huzhou.gov.cn/HZfront/zlxz_HuZhou/010008/ |
| 4.1.1 | 投标截止时间 | 2020 年 10 月 14 日9 时 30 分（以电子交易平台时间为准） |
| 4.1.2 | 递交投标文件地点 | 投标文件（CA加密后的电子投标文件）：登陆湖州市公共资源交易系统上传。 |
| 4.1.3 | 投标文件是否退还 | 未成功解密的或竞包截止时间后提交的，予以退还。 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：网上远程不见面开标大厅 网上不见面开标大厅登录方式：湖州市公共资源交易信息网-选择不见面开标大厅登录即可。 网址：http://220.191.216.200:8085/BidOpening /bidopeninghall/hall/login ； |
| 5.2 | 开标程序 | 开标顺序：上传投标文件的先后顺序： 1、投标截止前30分钟，由招标代理机构登录网上不见面开标大厅系统，做好网上不见面开标准备； 2、各投标人应于投标截止时间前使用加密锁自行登陆不见面开标大厅并完成在线签到，否则视为在线不到场，投标文件开启解密时将被拒绝解密；投标人的在线签到人员必须是投标人的法定代表人或其授权的代理人，如签到人员与投标人的法定代表人或其授权的代理人不一致的，其投标将按无效标处理。 3、投标截止时间，由招标代理机构公布投标人情况、解密要求、在线公布现场监督、见证人员； 4、投标人需在系统开启投标文件解密时间后30分钟内对投标文件进行网上在线解密，未在规定时间内完成的，其投标将被拒绝； 5、招标人现场解密、投标文件导入等全程操作； 6、对网上开标过程有异议的，投标人应当直接在线提疑，同时由招标人在线进行回复； 7、宣布开标结束。 注：在开标过程中招标人及招标代理机构全程操作必须在直播视频中完成，不得随意离开。交易中心见证人员、现场监督人员做好相关工作并签字。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 5 人及以上单数； 评标专家确定方式：由招标人依法组建。 |
| 7.1 | 定标方式（是否授权评标委员会确定中标人） | □是 ☑否 评标委员会推荐的中标候选人数量：1-3人 |
| 7.2 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：中国招标投标公共服务平台、浙江省公共资源交易服务平台、湖州市公共资源交易信息网；公示期：不少于3日。 |
| 7.4.1 | 履约担保 | 履约担保的形式：☑履约保证金（含现金支票、银行汇票、保兑支票）或R银行履约保函或R履约担保书（建设工程完工履约保证保险保单保函） 履约担保的金额：中标价的2%。 注：采用建设工程完工履约保证保险保单保函的应符合《湖州市住房和城乡建设局等4部门关于开展建设工程综合保险试点工作的通知》湖建发【2018】211号、《湖州市建设工程综合保险项目共保体中标公示》等文件内容，由首席保险人出具。 |
| 9 | 电子招标投标 | 本项目采用电子招标投标，具体要求：1、各投标人须提供符合要求的CA加密后的电子投标文件；2、招标人对各投标文件的现场解密。整个开标过程中不论何种原因造成未成功解密的，均按未提交投标文件处理。 |
| 10 | 投标人硬件设备要求 | 各投标人需要保障参与不见面开标的电脑硬件要求符合以下内容： 1.具备摄像头与耳麦（用于接收代理公司开标指令）。 2.要求使用ie浏览器11及以上版本。 3.电脑操作系统要求在win7及以上。 4.内存要求在4G以上。 5.要求正确安装湖州市电子招投标驱动程序。 开标过程中不得随意离开摄像头范围，因投标单位自身原因造成未成功解密的，均按未提交投标文件处理。 |
| 11 | 其他（招标人要求） | 1、中标后中标人须提供完整的投标文件（书面文件）4份及全套投标文件电子（U盘）1份。 2、其他事项请参照招标答疑。 |

## 1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目货物进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目交货地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 项目招标规模：见投标人须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、计划工期、质量要求

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目的资质、能力：详见招标公告。

1.4.2是否接受联合体投标 :本项目不接受联合体投标。

1.4.3其他要求：投标人不得存在下列情形之一。

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总中标的除外；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同的投标人，参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目投标的。

（13）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（14）被录入检察机关行贿犯罪档案的；

（15）被有关行政监管部门通报限制在湖州市本级内投标的；

（16）投标人及其相关人员在工程建设招投标活动中出现串通投标、弄虚作假行为，或在标后履约中出现转包、违法分包行为，或发生与工程建设相关的较大工程质量事故、安全事故受到行政处罚且在处罚有效期内（无有效期的按一年计）的。

### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

### 1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以网上发布形式通知所有潜在投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 1.11 转包和分包

本招标工程项目严禁转包和违法分包，部分专业工程需分包的，分包内容与分包单位必须符合国家有关规定，并取得招标人同意。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同主要条款；

（5）招标设备清单和技术要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表2.2.1规定的时间前在投标人须知前附表2.2.3规定的方式进行提疑，要求招标人对招标文件予以澄清，超过截止日期的提疑不予受理。

2.2.2 招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的对招标文件提交的疑问，招标人都将作出统一解答或予以澄清，并以招标文件补充文件的形式在投标人须知前附表2.2.3规定的方式发布。如果澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 提疑、答疑澄清信息将统一按投标人须知前附表2.2.3规定的方式进行发布。

2.2.4本项目（仅指电子招投标）若发布了澄清文件（指招标文件补疑内容），投标人必须选择澄清文件进行投标文件制作，否则其投标文件将无法上传。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改，招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 招标文件的修改将按投标人须知前附表2.2.3规定的方式进行发布。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1资格文件主要包括以下内容：

（1）投标声明书；

（2）企业法定代表人身份证明书；

（3）投标代表授权委托书；

（4）法定代表人授权的代理人社保证明（社保机构出具的由本单位或分公司为其缴纳的近3个月中任何1个月的社保证明）；

（5）企业营业执照（含制造商、代理商）；

（6）投标产品多联式中央空调制造商针对本项目的唯一授权书；

（7）本工程投标保证金缴款凭证（以网银或电汇方式为准）或电子保函或湖州市住房和城乡建设局出具最新评价的施工企业信用评价结果通知（附AAA级评价文件）；

（8）基本帐户证明（开户许可证或开户银行出具的银行基本存款帐户开户信息）；

（9）投标人信用信息情况表；

（10）湖州市政府投资建设项目投标人廉洁守信承诺书；

（11）投标人针对资格文件需要说明的其他内容。

3.1.2技术文件主要包括下列内容：

（1）技术要求响应表；

（2）投标产品技术参数响应表；

（3）多联机（室外机上出风形式）系统节能性；

（4）分体机的系统节能性；

（5）多联机智能控制系统的先进性；

（6）投标品牌分体机、多联机产品的市场知名度、整体性能的稳定性、先进性；

（7）多联机（室外机上出风形式）的认证证书和检测报告；

（8）多联机室外机电脑板形式；

（9）确保供货进度及货物质量的措施；

（10）投标人各分项工程施工方案；

（11）投标人的安装实施方案（包含项目实施人员）及保障措施内容；

（12）人员配备：

（13）售后服务及承诺；

（14）服务响应情况；

（15）针对本项目的建设性承诺；

（16）企业业绩一览表（注：表后附业绩合同证明材料）；

（17）质保期；

（18）企业认证证书；

（19）技术分自评分表；

（20）招标人要求提供的或投标人认为需要提供的其他资料（格式自拟）。

3.1.3商务文件主要包括下列内容：

（1）投标报价函；

（2）开标一览表（报价表）；

（3）投标项目报价明细表；

（4）招标人要求提供的或投标人认为需要提供的其它商务文件资料。

注：以上资料（资格文件、技术文件、商务文件）由投标人以扫描件形式上传至系统设置的模块中，投标人必须确保提供的扫面件清晰，届时若无法辨认的，由此造成的后果由投标人自行承担。投标单位必须确保投标时所提供的所有资料真实有效，若有弄虚作假行为，招标人将一律否决其投标，并按照《中华人民共和国招标投标法》第54条处理）

### 3.2 投标报价

3.2.1投标人应按招标文件中相关附表格式填写。投标报价为本招标项目全部工作内容的报价。

3.2.2本次招标项目招标人设有最高投标限价，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表3.2.2中载明。

3.2.3开标一览表（报价表）上的价格应包括完成本项目所需的成本、利润、税金（增值税）、货物运输、产品到招标人指定交货及安装地点的现场保管、成品保护、墙体开孔、管道支吊架、其他辅材、安装调试、验收、人工、保险等费用以及与施工配合费和国家政策性规定的费用。应为履行合同的最终价格，其市场风险由投标人承担。

3.2.4投标人的投标报价，应是完成本须知第1.3条和合同条款上所列招标项目范围及供货计划工期的全部，并确保工程最终实施结果不低于招标人明示的功能，并符合国家现行各标准、规范的要求。投标人的报价不仅应包括招标文件提供的技术条款上所标明的，还应包括任何未明确标出的，在设备安装后保证正常安全运行所不可缺少的配件及附件的全部费用。其中全部设备材料应说明名称、型号、数量、单价、总价、产地、厂商等。投标人按要求应列入而未列入设备材料清单的设备及材料，均认为已含在其设备材料清单中。由投标人根据自身实力并结合项目实际情况自主报价。

3.2.5本项目为专业发包工程，施工过程中所使用的水费、电费由投标人自行考虑在投标报价中，中标后自行与供水、供电方沟通解决。

3.2.6招标人不接受备选方案。

3.2.7投标单位在填报投标项目报价明细表时必须按照采购需求货物清单内容逐项报价，不得随意更改货物名称、单位、数量，否则视为不响应招标文件，作无效标处理。投标单位对同一投标货物不得同时出现可选择性品牌或一个品牌中的可选择性型号。

3.2.8投标文件中的单价、合价、总报价全部采用人民币表示。

3.2.9投标函中的投标报价与投标报价明细表中的投标总价不一致的，作无效标处理。

3.2.10招标人拒绝接受投标报价高于最高投标限价的投标人成为中标候选人。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

3.4.1投标人应按投标人须知前附表3.4.1规定形式及数额交纳投标保证金

①网银或电汇形式：投标保证金必须从投标人的银行基本帐户中转出，汇入投标人须知前附表3.4.1规定的账户中，必须确保在投标文件提交截止时间前到帐。如实际到帐时间与关联时间不一致，以实际到帐时间为准。

②电子保函：应在指定电子保单平台内申请投标保证金保险，承保金额须大于或等于本项目投标保证金金额。电子保函生成流程：投标人登录湖州市公共资源信息网→交易主体登录→“业务查询”模块点击“保单信息查看”→点击进入电子保函平台（或直接复制保单网址打开）→使用本单位CA锁登录平台→选择电子保函出具机构→点击“我要申请”并选择要投保的项目→确认收费标准并填写经办人相关信息→确认投标电子保函信息→签订协议并加盖电子公章→使用企业基本账户支付相关费用→电子保函生成并推送至交易平台（如有需要可下载PDF电子版）→电子保函信息（其中被保人须为招标人）可查看确认已发放的保单。

③据省建设厅等11个部门《关于在全省工程建设领域改革保证金制度的通知》（浙建〔2020〕7号）、《湖州市住房和城乡建设局关于印发全市工程建设领域保证金制度改革实施意见的通知》（湖建发〔2020〕44号）。投标人获得湖州市住房和城乡建设局最新评价的施工企业信用评价AAA级的（不分专业类别，有一项达到AAA级的)，即可免缴本项目的投标保证金。AAA级企业免缴保证金的不需要关联，只须提供相关AAA证明文件即可。

投标保证金除投标人须知前附表3.4.1规定外，必须与本项目进行关联，如实际到帐时间与关联时间不一致，以实际到帐时间为准。

3.4.2投标保证金是投标文件的一个组成部分。投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。采用现金转账（网银或电汇）缴纳投标保证金的，支付银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书、向招标人提出附加条件或未按招标文件规定提交履约担保；

（3）投标人串标、围标、弄虚作假行为的；

（4）招标文件中规定的其他内容。

### 3.5 投标文件的编制

3.5.1 CA加密电子投标文件应按“投标人须知第3.1条投标文件的组成”及第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.5.2 CA加密电子投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.5.3 CA加密电子投标文件应由投标单位进行电子签章盖章确认。

3.5.4投标人编制的CA加密电子投标文件，必须是使用新点投标文件制作软件最新版（系统自带更新系统）生成的后缀名为“.HZTF”的CA加密电子投标文件。未按上述要求加密和数字证书认证的投标文件，将被视为无效投标文件。

3.5.5 注册及标书制作工具

注册及标书制作工具相关下载地址：http://ggzy.huzhou.gov.cn/HZfront/zlxz_HuZhou/010008/

3.5.6电子投标流程如下：

交易主体登录→下载招标文件、招标清单（如果有答疑澄清文件，需要下载答疑澄清文件进行制作）→使用电子投标文件制作工具制作投标文件→将制作好的投标报价导入投标文件→系统完善投标信息（网上递交投标保证金并确保与本工程关联。使用电子保函的请在“保函信息查看”中确认已发放）→上传投标文件→点击“模拟解密”按钮→提示解密成功。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的递交

4.1.1投标人应在投标人须知前附表4.1.1项规定的投标截止时间前递交投标文件。

投标文件（CA加密后的电子投标文件）：投标人应在投标截止时间前登陆湖州市公共资源交易系统上的投标文件递交模块上传CA加密后的电子投标文件；

4.1.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.1.3到投标截止时间止，招标人收到的投标文件（成功解密）少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

### 4.2 投标文件的修改与撤回

4.2.1 在投标人须知前附表4.1.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.2.2 投标人撤回投标文件的，应向招标人提交书面撤回通知，招标人按本章第3.4条相关规定退还已收取的投标保证金。

## 5. 开标（采用远程不见面方式）

### 5.1 开标时间和地点

5.1.1招标人在投标人须知前附表第5.1项规定的开标时间和投标人须知前附表第5.1项规定的地点公开开标，所有投标人应在投标截止时间前登陆网上开标大厅参加开标，具体要求见投标人须知前附表第5.1项规定。

5.1.2投标人应在投标截止时间之前，登陆湖州市公共资源交易信息网—交易主体登录—电子招投标交易平台—上传投标文件模块，上传“CA加密后的电子投标文件”。

### 5.2 开标程序

主持人按照不见面开标大厅内程序设定顺序进行开标：

1、投标截止前30分钟，由招标代理机构登录网上不见面开标大厅系统，做好网上不见面开标准备；

2、各投标人应于投标截止时间前使用加密锁自行登陆不见面开标大厅并完成在线签到，否则视为在线不到场，投标文件开启解密时将被拒绝解密；投标人的在线签到人员必须是投标人的法定代表人或其授权的代理人，如签到人员与投标人的法定代表人或其授权的代理人不一致的，其投标将按无效标处理。

3、投标截止时间，由招标代理机构公布投标人情况、解密要求、在线公布现场监督、见证人员；

4、投标人需在系统开启投标文件解密时间后30分钟内对投标文件进行网上在线解密，未在规定时间内完成的，其投标将被拒绝；

5、招标人现场解密、投标文件导入等全程操作；

6、对网上开标过程有异议的，投标人应当直接在线提疑，同时由招标人在线进行回复；

7、宣布开标结束。

注：在开标过程中招标人及招标代理机构全程操作必须在直播视频中完成，不得随意离开。交易中心见证人员、现场监督人员做好相关工作并签字。

### 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当通过网上开标大厅在线提出异议或质询，招标人将在线回复。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1、评标委员会按投标人须知前附表规定的方式组建；

6.1.2、参加评标的人员应该严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定，并接受招标管理机构和有关部门的监督；

6.1.3、根据招标文件精神，参加评标的有关工作人员应对整个评标、决标过程保密，不得泄露；

6.1.4、评标委员会人员（以下均简称评委）应按规定的程序评标；

6.1.5、评委在开始评标前，应首先检查每份投标文件的内容是否完整，是否实质上响应招标文件的要求。对于实质上未响应招标文件规定的投标文件，招标人将予以拒绝。对于报价特别异常的，由各评委商量决定是否进行实质性的评标；

6.1.6、评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误。修正错误的原则按第三章评标办法3.1.3条执行；

6.1.7、通讯工具管理：在评标期间，每个评委的手机统一存放；

6.1.8、在评标期间，任何人不允许把投标文件及其汇总材料带出评标指定地点，材料应有专人保管和发放，评委完成评标时应如数、及时归还；

6.1.9、投标人对招标人和评委施加影响的任何行为，都将被取消中标资格。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审（先进行资格文件审查，审查通过后再进行技术文件评审，最后评商务文件）。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7. 合同授予

### 7.1 定标方式

7.1.1除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或其授权的评标委员会自行确定。
   7.1.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
   7.1.3招标人在定标前须对拟中标单位的行贿犯罪记录进行查询。

查询网址：中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）

### 7.2 评标结果公示

7.2.1招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示评标结果。

7.2.2招标人自收到评标报告之日起3日内公示所有中标候选人，公示期限不得少于3日。

### 7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

### 7.3 中标通知

7.3.1评标结果公示结束后，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.3.2在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 7.4 履约担保

7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的2%。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.5 签订合同

7.5.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8. 纪律和监督

### 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权按规定程序向有关行政监督部门投诉。

## 9．电子招标投标

本项目采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等的具体要求，见投标人须知前附表。

## 10. 其他

（1）为进一步加强建设工程领域的廉政建设，建立高效、廉洁的工程建设管理运行机制和监督制约机制，有效预防腐败问题发生，确保工程安全、资金安全、干部安全，本工程需签订《廉政合同》（详见附件）。

（2）在节日、省市重大活动及业主认为必要的期间内，需对工程现场及周边环境卫生有一定的要求，投标人应服从并按要求完成任务，相应的费用由投标单位在投标时综合考虑在投标报价中，发生后不再单独计价。

（3）本次招标，各投标单位应充分考虑防台、安全防护、卫生环保、文明施工、二次进场或多次进场等费用，该费用列入相应措施费。

（4）因承包人原因造成周边设施损坏的，承包人必须在发包人规定的期限内修复，超出规定时间未修复的，发包人有权委托第三方对损坏设施进行修复，发生的费用直接在工程款中扣除，承包人必须无条件接受；

（5）中标后通过有关权威部门检测一旦出现真实产品达不到投标时的承诺（即：技术参数或效果达不到设计要求），招标方有权予以否决。

（6）投标人在工程竣工后提供给使用方本工程详细的工程情况说明及设备使用说明书、设备维护保养手册，并且提供有关培训的安排，竣工后须对使用方指派的操作维护人员进行培训（理论+实际操作）；

（7）中标单位在进场前需积极配合招标人与其他相关部门做好联系协调工作。

（8）承包人的雇员及设备的保险等保险取费由投标单位自行考虑，中标后，由中标单位对承担该项目的安装服务工作人员购买团体意外险（且团体险员工意外保险保额不低于50万）。

（9）招标文件中“▲”条款为实质性条款，投标单位必须响应，未响应的按无效标处理。

（10）对招投标过程中， 发生投标单位出现恶意质疑投诉行为：捏造事实伪造材料进行质疑投诉、未按要求方式质疑投诉、无实质证据恶意缠诉或在网络等媒体上进行失实报道的情形发生。如恶意质疑投诉属实，招标单位有权拒绝该投标单位的投标。

（11）安全卫生与环境保护实施要点：

①中标单位除依照合约书处理安全卫生与环境保护措施外，并遵照有关安全卫生、环境保护法规，以及地方性安全规定实施防患措施。

②中标单位应遵循客户现场的安全规定及环境保护事项，以防止意外事件发生。

③中标单位对于作业场所之通道、地板、阶梯、通风、采光、照明、保温、防湿、休息避难、急救、医疗及其他为保护劳工健康和安全之设备，妥为规划并采取必要之措施。

④中标单位所有施工设备均应按规定自动作安全检查后，方可使用，避免发生危险。

⑤中标单位不得雇佣童工，从事有危险性或有毒害性工作。

⑥中标单位雇佣劳工，应施以从事工作所必要安全卫生教育及预防，并应在施工期间投停车设备意外险。

（12）本工程纳入总包方的总承包管理，相关工作内容参考总包招标文件内容执行。本工程投标人应充分考虑空调施工时所需水电费用、其他费用及与总承包单位可能发生的其他施工配合相关的费用，该类费用由投标人在报价中综合考虑，实际发生不另行计费。

（13）整个湖州市大学生创新创业中心工程质量目标为争创“钱江杯”，承包人应按此质量目标组织施工并配合施工总承包单位做好创杯相关工作。

（14）其他事项请参照招标答疑。

# 第三章 评标办法

## 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格文件审查 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 投标人资格要求 | 符合第二章投标人须知1.4.1~1.4.3及招标公告要求等 |
|  |  | 签字盖章 | 符合 “投标文件格式”的要求签字、盖章（含电子签章） |
|  |  | 投标文件编制 | 按招标文件要求编制，无字迹或扫描件模糊、辨认不清 |
|  |  | 投标书唯一 | 未出现“递交两份或两份以上内容不同的投标书，未声明哪一份有效的”情形 |
|  |  | 其他 | 不同投标人未使用同一台电脑制作投标文件； 投标文件未附有招标人不能接受的条件。 |
|  | 资格评审标准 | 资格文件组成 | 符合第二章投标人须知3.1.1条资格文件主要内容及符合法律法规规定的实质性条款。 |
|  |  | 信用信息查询 | 评标时对“投标人信用情况表”的真实性进行查询，查询以“湖州市公共资源交易信用信息查询平台”为主，不限于其他渠道经查证属实的信用信息。 |
| 技术文件审查 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与资格文件一致 |
|  |  | 签字盖章 | 符合 “投标文件格式”的要求签字、盖章（含电子签章） |
|  |  | 投标文件编制 | 按招标文件要求编制，无字迹或扫描件模糊、辨认不清 |
|  |  | 投标文件响应 | 符合招标文件中实质性的要求；符合第五章“招标设备和技术要求”的规定 |
|  | 技术 评审 | 详见技术分评定标准 |  |
| 商务文件审查 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与资格文件一致 |
|  |  | 签字盖章 | 符合 “投标文件格式”的要求签字、盖章（含电子签章） |
|  |  | 投标文件编制 | 按招标文件要求编制，无字迹或扫描件模糊、辨认不清 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价。 |
|  |  | 其他 | 投标文件未附有招标人不能接受的条件。投标报价清单组成完整的。 |
|  | 商务评审 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 投标报价 | 报价不得高于最高投标限价； |
|  |  | 计划工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 质保期 | 符合招标文件要求 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第3.1.4项规定及第三章评标办法中有效标确定要求。 |
| 评标分值计算 |  | 条款内容 | 编列内容 |
|  | 2.2.1 | 分值构成 (总分100分) | 商务标：100分 技术标：100分 |
|  |  | 权重 | 商务标：60 %，技术标： 40 % |
|  | 2.2.2 | 技术标评定 | 按第三章2.2.2条规定评定 |
|  | 2.2.3 | 商务标评定 | 按第三章2.2.3条规定评定 |
|  | 2.2.4 | 商务标得分 | 按第三章2.2.4条规定计算 |
|  |  | 最终得分 | 最终得分=商务得分×商务权重（60%）+技术得分×技术权重（40%） |
| 串标 形为 | 3.4 | 串通投标的判定 | 按第三章3.4规定 |

## 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分。评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或其授权的评标委员会自行确定，但投标报价低于其成本的除外。

## 2. 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 技术评审标准：见评标办法前附表。

2.1.4 商务评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2 最终得分与评分标准

2.2.1 投标人最终得分

投标人的最终得分=商务得分×商务权重（60%）+技术得分×技术权重（40%）。各部分权重按评标办法前附表执行；

2.2.2技术文件得分（100分）

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术响应情况 | 1、满足招标文件要求的技术要求及技术参数（制冷量、制热量、功率、噪音、静压）全部符合或优于招标技术要求的得满分18分。 低于招标文件要求的给予逐项适当减分（非实质性偏离，除带“▲”条款），每低于一项扣1分，总减分不得超过18分; （以加盖制造商公章的产品正式样本为准） 2、多联机（室外机上出风形式）系统节能性（制冷综合能效指标（IPLV）平均值作为评价指标）。所有单模块（8P、10P、12P、14P、16P、18P、20P）平均IPLV≥7.5的得9分，5.5≤IPLV＜7.5的得6分，3.6≤IPLV＜5.5的得3分。投标人提供的任意单个基本模块的制冷综合性能系数＜3.6的按无效标处理。 注：制冷综合性能系数的数据由投标人从中国能效标识网 （http://www.energylabel.gov.cn/）下载并加盖投标人公章，未提供或提供不全的本项不得分。(0-9分) 3、分体机的系统节能性（能效比EER作为评价指标）。所有分体机型EER≥2.70的得3分，2.5≤EER＜2.70的得1分，其余不得分。（以第三方检测机构的检测报告上的检测值为准，不提供不得分）（0-3分） 4、多联机智能控制系统的先进性。根据控制系统布线方式、手机远程操作、数据（能耗）监测、用电能耗分析报告、日程设定、空调系统故障反馈等综合功能对本项目的适用性和先进性进行综合评分。（0-5分） 5、投标品牌分体机、多联机产品的市场知名度、整体性能的稳定性、先进性进行综合评分。（0-9分） 6、多联机（室外机上出风形式）具有高环温制冷能力零衰减特性的得1分，具有长配管制冷能力低衰减的得1分，具有室外机高机外静压制冷能力零衰减特性的得1分，其余不得分。（0-3分） （须同时提供第三方认证证书和第三方检测报告为准，不提供不得分） 7、多联机室外机电脑板全部采用冷媒冷却方式得6分，部分采用冷媒冷却+风扇冷却得4分，全部采用风冷方式的得2分。 （以加盖制造商公章的产品正式样本为准） | 53分 |
| 2 | 项目 实施 方案 | 由评标委员会根据投标人提供的确保供货进度及货物质量的措施内容进行打分。好的得4-5分，一般的得2-3分，较差的得0-1分。 | 5分 |
|  |  | 由评标委员会根据投标人提供的各分项工程施工方案科学性、合理性进行打分。 好的得4-5分，一般的得2-3分，较差的得0-1分。 | 5分 |
|  |  | 由评标委员会根据投标人提供的安装实施方案（包含项目实施人员）及保障措施内容进行打分。 好的得4-5分，一般的得2-3分，较差的得0-1分。 | 5分 |
| 3 | 人员配备 | 为本项目拟配置的施工人员，不足3人不得分，配备3人得1分，每增加一人加1分，最多得3分。施工人员需同时具备安全生产监管部门颁发的《焊接与热切割操作证》、《高处作业操作证》和《制冷与空调作业操作证》。 注：以上人员需提供投标人为其缴纳的近三个月中其中一个月的社保证明复印件，并加盖公章。 | 3分 |
| 4 | 售后服务及承诺 | 1、投标人是否具有较强的本地化服务能力，提供的售后服务方案的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，质保期内外的后续技术支持和维护能力情况；按培训计划方案的可行性、完整性分级打分。0-3分 2、由评委根据投标产品质量保证期满后承诺的维保费用进行评分。0-3分 3、服务响应情况：接到招标人报修通知（电话、电传等）后2小时内现场响应得1分，每减少0.5小时加1分，最高得3分；每增加1小时扣1分，扣完为止。 4、针对本项目的建设性承诺。0-3分 | 12分 |
| 5 | 质保期 | 整机及压缩机质保期满足招标文件规定的不得分。整机质保期每增加一年得1分,最多得2分。压缩机质保期每增加一年得1分，最多得2分。投标单位承诺的整机质保期不足2年、压缩机质保期不足5年的按无效投标处理。 | 4分 |
| 6 | 企业业绩 | 须提供投标人2017年1月1日至今所投品牌的（多联式空调）业绩，单个合同金额达到500万人民币及以上的，每个得5分，最多得10分； （须提供合同复印件并加盖投标人公章，施工内容在合同中不能反映的,以用户单位出具的证明为准) 注：本工程有权对中标候选人的业绩进行公示，须确保投标时提供的资料真实有效，若有弄虚作假行为，招标人将一律否决其投标，并按照《中华人民共和国招标投标法》第54条处理。 | 10分 |
| 7 | 企业管理等体系认证 | 投标人具备有效的质量管理体系认证证书得1分; 投标人具备有效的环境管理体系认证证书得1分; 投标人具备有效的职业健康安全管理体系认证证书得1分； 需提供证书复印件加盖公章，不提供者不得分 | 3分 |

上述量化评分，由评委根据投标人的投标文件予以评审，评审项目缺项时，该项得零分。

技术文件得分按照所有评审专家评分的平均值计算，保留2位小数，小数点后第三位四舍五入。

2.2.3商务标评定（权重60%）

商务标总分100分，按以下标准评定。

（1）有效标的确定

在评定商务文件分值前，由评标委员会先对商务文件初步评审，存在以下情况之一的，否决其投标：

（1.1）投标人的投标报价书对招标人提供的采购清单中所列的项目名称、规格、计量单位、采购数量进行更改的；

（1.2）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

（1.3）投标单位的有效报价高于招标控制价的；

（1.4）凡有效投标报价低于平均报价(平均报价的计算方法为所有有效投标报价去掉一个最高和一个最低报价后的算术平均价，当有效投标报价在三家及以下时，平均报价的计算方法为全部有效投标报价的算术平均值)8％及以上的。

按以上要求及商务文件审查标准进行所有评审后，在有效投标报价中去除无效标后，剩余为最终有效投标。

（2）最佳报价的确定：以全部最终有效投标的算数平均值作为最佳报价。

（3）各最终有效投标报价与最佳报价进行比较，按以下公式求出百分比K值（保留小数点后一位，第二位四舍五入）：

K=（最终有效投标报价—最佳报价）÷最佳报价*100%

当K值等于零时，得满分100分；

当K值大于零时，K值每增0.1%，在总分上扣0.06分；

当K值小于零时，K值每减0.1%，在总分上扣0.04分；

商务得分保留二位小数，小数点后第三位“四舍五入”。

## 3. 评标程序

### 3.1 初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明、补正或确认的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.2规定的评审因素、分值及权重对商务标计算出得分；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

### 3.3 投标文件的澄清、补正和否决

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差（细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果且细微偏差不影响投标文件的有效性。）进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.3.4因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会有权拒绝全部投标。所有投标被拒绝的，招标人应当依法重新组织招标。

- 3.4串通投标行为

3.4.1根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第39条有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

（一）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（二）投标人之间约定中标人；

（三）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（五）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

3.4.2　根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第40条有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（七）不同投标人的采用同一台电脑进行编制投标文件（如采用同一MAC地址、硬盘号、主板号、CPU号、或同一造价工具加密器等等）。

3.4.3根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第41条禁止招标人与投标人串通投标。有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

（一）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;

（二）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

（三）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

（四）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

（五）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

（六）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

- 3.5弄虚作假的行为

3.5.1根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第42条使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于招标投标法第三十三条规定的以他人名义投标。

投标人有下列情形之一的，属于招标投标法第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为：

（一）使用伪造、变造的许可证件；

（二）提供虚假的财务状况或者业绩；

（三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（四）提供虚假的信用状况；

（五）其他弄虚作假的行为。

3.5.2根据《湖州市工程建设招投标活动中串通投标和弄虚作假行为认定及处理办法（试行）》第11条投标人有下列情形之一的，属于投标人弄虚作假骗取中标的行为：

（一）以他人名义投标的。具体情形包括：

1.通过受让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书参加投标的；

2.由其他单位或者其他单位负责人在自己编制的投标文件上加盖印章或者签字的；

3.项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的；

4.投标保证金不是从投标人的账户缴纳的；

5.法律、法规、规章规定的以他人名义投标的其他行为。

（二）以其他方式弄虚作假的。具体情形包括：

1.使用伪造、变造的许可证件；

2.提供虚假的财务状况或者业绩；

3.提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

4.提供虚假的信用状况；

5.投标文件中有与事实不符的承诺材料；

6.隐瞒招标文件要求提供的信息，或者提供虚假、引人误解的其他信息；

7.法律、法规、规章规定的弄虚作假的其他行为。

# 第四章  合同主要条款

本条款为双方必须遵守的基本条款，双方可根据实际情况签定合同条款。正式合同以双方签字盖章的文本为准）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）（业主单位）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据湖州市大学生创新创业中心空调采购项目公开招标的结果，签署     合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方应在合同签订前交纳中标价的2%的履约保证金。（工程整体竣工验收完成并移交全套资料后10日内退还履约保证金）

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期和质保金

1. 质保期：整机质保     年，压缩机质保     年（本项目竣工验收合格之日起计算）。

2. 质保金 ：结算总价的1.5%，待整机质保期满后无息退还结算总价的1 %，待压缩机质保期满后无息退还结算总价的0.5 % 。

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 工期：120日历天。

2. 供货及安装调试验收地点：                   。

十、货款支付

付款方式：甲方发出排产计划后支付乙方合同价款的10%；货到工地安装完成后付至合同价款的60%；工程整体竣工验收完成并移交全套资料后支付至合同价款的85%；工程通过审核后支付至核准价的98.5%，剩余1.5%在相应的质保期满后付清。（履约保证金在工程整体竣工验收完成并移交全套资料后10日内退还）

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。排查清楚故障情况后，给出修复工作所需时间，以便业主安排。如不响应维修规定时间达到现场，业主有权另请他人到场维修，其维修费用直接在质保金中扣除（其维修费用由业主以短信的方式告知）。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.其他：乙方在施工过程中应密切配合室内装修等项目开展工作。如有损坏必须与被损坏方协商修补（包括垃圾清运），否则甲方有权在乙方工程款中扣除，直接用于修补方的修补款项（含垃圾清运费）。

十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方承担。

十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之二违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之二向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、其他：

1.因乙方原因造成周边设施损坏的，乙方必须在甲方规定的期限内修复，超出规定时间未修复的，甲方有权委托第三方对损坏设施进行修复，发生的费用直接在工程款中扣除，乙方必须无条件接受；

2.通过有关权威部门检测一旦出现真实产品达不到投标时的承诺（即：技术参数或效果达不到设计要求），甲方有权予以退货。

3.乙方在工程竣工后提供给甲方本工程详细的工程情况说明及设备使用说明书、设备维护保养手册，并且提供有关培训的安排，竣工后须对甲方指派的操作维护人员进行培训（理论+实际操作）；

4.乙方在进场前需积极配合甲方与其他相关部门做好联系协调工作。

5.乙方的雇员及设备的保险等保险取费由乙方自行考虑，乙方应该为本项目安装服务工作人员购买团体意外险（且团体险员工意外保险保额不低于50万）。

6.安全卫生与环境保护实施要点：

①乙方除依照合约书处理安全卫生与环境保护措施外，并遵照有关安全卫生、环境保护法规，以及地方性安全规定实施防患措施。

②乙方应遵循甲方现场的安全规定及环境保护事项，以防止意外事件发生。

③乙方对于作业场所之通道、地板、阶梯、通风、采光、照明、保温、防湿、休息避难、急救、医疗及其他为保护劳工健康和安全之设备，妥为规划并采取必要之措施。

④乙方所有施工设备均应按规定自动作安全检查后，方可使用，避免发生危险。

⑤乙方不得雇佣童工，从事有危险性或有毒害性工作。

⑥乙方雇佣劳工，应施以从事工作所必要安全卫生教育及预防，并应在施工期间投停车设备意外险。

7.本工程纳入总包方的总承包管理，相关工作内容参考总包招标文件内容执行。本工程乙方应充分考虑空调施工时所需水电费用、其他费用及与总承包单位发生的管理费、施工配合费等相关费用，该类费用由乙方在报价中综合考虑，实际发生不另行计费。

8.整个湖州市大学生创新创业中心工程质量目标为争创“钱江杯”，承包人应按此质量目标组织施工并配合施工总承包单位做好创杯相关工作。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，双方协商解决。

3、本合同正本一式捌份，具有同等法律效力，甲方执肆份，乙方执贰份，政府监管部门和招标代理机构各执壹份备案。

发包人名称：                                承包人名称：

（盖章）                                    （盖章）

法定代表人：（签字）________                   法定代表人：（签字）________

委托代理人：（签字）________                  委托代理人：（签字）________

住所：______________________                 住所：______________________

邮政编码：__________________                 邮政编码：__________________

电话：______________________                 电话：______________________

传真：______________________                  传真：______________________

开户银行：__________________                 开户银行：__________________

银行账号：__________________                银行账号：__________________

签订日期：______年___月___日

- 第五章  招标设备清单和技术要求

- 一、技术要求

招标文件中“▲”条款为实质性条款，投标单位必须响应，未响应的按无效标处理。

- 技术要求：

▲（1）所投多联式空调产品必须为变频多联系统，系统不拆分，主要零部件（压缩机）和空调机组的品牌一致，不允许OEM贴牌。提供多联式空调室外主机专业检测机构“合肥通用”或“广东威凯”出具的第三方检测报告复印件并加盖制造商企业公章，报告中需在受控部件、材料清单中体现压缩机型号、类型、品牌、制造商等。需提供空调压缩机及空调整机的检测报告。

▲（2）多联式空调室外机具有防雷击功能。

▲（3）多联式空调设备的系统冷媒采用环保节能型冷媒。

▲（4）所投多联式空调室外机采用直流式全变频控制。

▲（5）多联式空调室内机采用天花板嵌入式及天花板暗藏风管式，且需配备一对一有线控制器。

▲（6）所有空调机型制热不采用辅助电加热制热。

▲（7）多联机、新风系统和分体机必须是同一品牌。

▲ （8）所有设备制冷量、制热量不允许负偏离。制冷量以测试工况：室内温度27℃DB,19℃WB,室外温度35℃DB，为准；制热量以测试工况：室内温度20℃DB,室外温度7℃DB,6℃WB，为准。（以加盖制造商公章的产品正式样本为准）

（9）风管、制冷剂管道、冷凝水管道的支、吊或托架间距及安装方式应按《通风与空调工程施工验收规范》及有关规程的规定执行。

▲（10）投标人在投标文件中必须明确所有投标机型的组合方式及型号。

▲（11）投标人提供投标品牌制造商空调唯一授权书（同一品牌如出具两家及以上授权书均取消投标资格）。

（12）为了确保顺利施工，投标人须提供一套具体的施工进度安排及施工技术方案。

（13）投标人要无条件服从总承包单位的安排，配合好总包单位的施工进度、质量、安全、资料提交等相关工作，并充分考虑总包单位的管理费和配合费等费用，该费用请投标人自行考虑在投标报价中。

（14）湖州市大学生创新创业中心工程质量目标为争创省优“钱江杯”工程，承包人应按此质量目标组织施工并配合施工总承包单位做好创杯相关工作。

（15）其他未尽事项，以设计图纸为标准，详见工程量清单。

- 二、工程量清单

| 序号 | 系统类型 | 机型名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上出风室外机多联系统 | 风管式室内机 | 制冷量：2.2kw 制冷功率：0.098kw 制热量：2.5kw 制热功率：0.078kw 最小运转音：26dB 机外静压：50pa 自带冷凝水提升泵、标配线控器 | 台 | 3 |
| 2 |  | 风管式室内机 | 制冷量：2.8kw 制冷功率：0.099kw 制热量：3.2kw 制热功率：0.079kw 最小运转音：26dB 机外静压：50pa 自带冷凝水提升泵、标配线控器 | 台 | 10 |
| 3 |  | 风管式室内机 | 制冷量：3.6kw 制冷功率：0.1kw 制热量：4.0kw 制热功率：0.08kw 最小运转音：26dB 机外静压：50pa 自带冷凝水提升泵、标配线控器 | 台 | 2 |
| 4 |  | 风管式室内机 | 制冷量：4.0kw 制冷功率：0.105kw 制热量：4.5kw 制热功率：0.085kw 最小运转音：26dB 机外静压：50pa 自带冷凝水提升泵、标配线控器 | 台 | 3 |
| 5 |  | 风管式室内机 | 制冷量：5.0kw 制冷功率：0.155kw 制热量：5.6kw 制热功率：0.135kw 最小运转音：29dB 机外静压：50pa 自带冷凝水提升泵、标配线控器 | 台 | 4 |
| 6 |  | 风管式室内机 | 制冷量：5.6kw 制冷功率：0.156kw 制热量：6.3kw 制热功率：0.136kw 最小运转音：29dB 机外静压：50pa 自带冷凝水提升泵、标配线控器 | 台 | 13 |
| 7 |  | 风管式室内机 | 制冷量：6.3kw 制冷功率：0.157kw 制热量：7.1kw 制热功率：0.137kw 最小运转音：29dB 机外静压：50pa 自带冷凝水提升泵、标配线控器 | 台 | 9 |
| 8 |  | 风管式室内机 | 制冷量：7.1kw 制冷功率：0.158kw 制热量：8.0kw 制热功率：0.138kw 最小运转音：29dB 机外静压：50pa 自带冷凝水提升泵、标配线控器 | 台 | 14 |
| 9 |  | 风管式室内机 | 制冷量：8.0kw 制冷功率：0.16kw 制热量：9.0kw 制热功率：0.14kw 最小运转音：29dB 机外静压：50pa 自带冷凝水提升泵、标配线控器 | 台 | 18 |
| 10 |  | 风管式室内机 | 制冷量：9.0kw 制冷功率：0.20kw 制热量：10.0kw 制热功率：0.174kw 最小运转音：29dB 机外静压：50pa 自带冷凝水提升泵、标配线控器 | 台 | 1 |
| 11 |  | 风管式室内机 | 制冷量：10.0kw 制冷功率：0.21kw 制热量：11.2kw 制热功率：0.18kw 最小运转音：29dB 机外静压：50pa 自带冷凝水提升泵、标配线控器 | 台 | 17 |
| 12 |  | 风管式室内机 | 制冷量：11.2kw 制冷功率：0.23kw 制热量：12.5kw 制热功率：0.21kw 最小运转音：31dB 机外静压：50pa 自带冷凝水提升泵、标配线控器 | 台 | 2 |
| 13 |  | 四面出风式室内机 | 制冷量：3.6kw 制冷功率：0.058kw 制热量：4.0kw 制热功率：0.048kw 最小运转音：25dB 自带冷凝水提升泵、标配线控器 | 台 | 1 |
| 14 |  | 四面出风式室内机 | 制冷量：5.6kw 制冷功率：0.075kw 制热量：6.3kw 制热功率：0.069kw 最小运转音：27dB 自带冷凝水提升泵、标配线控器 | 台 | 5 |
| 15 |  | 四面出风式室内机 | 制冷量：7.1kw 制冷功率：0.088kw 制热量：8.0kw 制热功率：0.09kw 最小运转音：28dB 自带冷凝水提升泵、标配线控器 | 台 | 2 |
| 16 |  | 四面出风式室内机 | 制冷量：8.0kw 制冷功率：0.121kw 制热量：9.0kw 制热功率：0.15kw 最小运转音：29dB 自带冷凝水提升泵、标配线控器 | 台 | 15 |
| 17 |  | 四面出风式室内机 | 制冷量：9.0kw 制冷功率：0.123kw 制热量：10.0kw 制热功率：0.16kw 最小运转音：29dB 自带冷凝水提升泵、标配线控器 | 台 | 8 |
| 18 |  | 四面出风式室内机 | 制冷量：10.0kw 制冷功率：0.158kw 制热量：11.2kw 制热功率：0.148kw 最小运转音：33dB 自带冷凝水提升泵、标配线控器 | 台 | 14 |
| 19 |  | 四面出风式室内机 | 制冷量：11.2kw 制冷功率：0.16kw 制热量：12.5kw 制热功率：0.15kw 最小运转音：33dB 自带冷凝水提升泵、标配线控器 | 台 | 11 |
| 20 |  | 四面出风式室内机 | 制冷量：12.5kw 制冷功率：0.23kw 制热量：14.0kw 制热功率：0.22kw 最小运转音：34dB 自带冷凝水提升泵、标配线控器 | 台 | 1 |
| 21 |  | 上出风多联室外机 | 制冷量：45.0kw 制冷功率：12.2kw 制热量：50.0kw 制热功率：12.3kw 运转音（非夜间静音模式）：57dB 最大机外静压：120pa | 台 | 1 |
| 22 |  | 上出风多联室外机 | 制冷量：50.4kw 制冷功率：13.52kw 制热量：56.5kw 制热功率：13.62kw 运转音（非夜间静音模式）：58dB 最大机外静压：120pa | 台 | 3 |
| 23 |  | 上出风多联室外机 | 制冷量：56.5kw 制冷功率：15.9kw 制热量：63.0kw 制热功率：16.0kw 运转音（非夜间静音模式）：59dB 最大机外静压：120pa | 台 | 1 |
| 24 |  | 上出风多联室外机 | 制冷量：89.5kw 制冷功率：25.2kw 制热量：100.5kw 制热功率：25.4kw 运转音（非夜间静音模式）：61dB 最大机外静压：120pa | 台 | 2 |
| 25 |  | 上出风多联室外机 | 制冷量：118.0kw 制冷功率：34.2kw 制热量：132.0kw 制热功率：34.4kw 运转音（非夜间静音模式）：63dB 最大机外静压：120pa | 台 | 1 |
| 26 |  | 上出风多联室外机 | 制冷量：123.0kw 制冷功率：36.7kw 制热量：138.0kw 制热功率：36.9kw 运转音（非夜间静音模式）：63dB 最大机外静压：120pa | 台 | 1 |
| 27 |  | 上出风多联室外机 | 制冷量：135.0kw 制冷功率：36.7kw 制热量：151.5kw 制热功率：37.7kw 运转音（非夜间静音模式）：63dB 最大机外静压：120pa | 台 | 1 |
| 28 |  | 上出风多联室外机 | 制冷量：140.4kw 制冷功率：38.89kw 制热量：157.0kw 制热功率：39.6kw 运转音（非夜间静音模式）：63dB 最大机外静压：120pa | 台 | 1 |
| 29 |  | 上出风多联室外机 | 制冷量：156.5kw 制冷功率：44.8kw 制热量：175.5kw 制热功率：45.4kw 运转音（非夜间静音模式）：64dB 最大机外静压：120pa | 台 | 1 |
| 30 | 侧出风室外机多联系统 | 风管式室内机 | 制冷量：4.5kw 制冷功率：0.105kw 制热量：5.0kw 制热功率：0.085kw 最小运转音：26dB 机外静压：50pa 自带冷凝水提升泵、标配线控器 | 台 | 1 |
| 31 |  | 风管式室内机 | 制冷量：5.6kw 制冷功率：0.155kw 制热量：6.3kw 制热功率：0.135kw 最小运转音：29dB 机外静压：50pa 自带冷凝水提升泵、标配线控器 | 台 | 4 |
| 32 |  | 风管式室内机 | 制冷量：8.0kw 制冷功率：0.16kw 制热量：9.0kw 制热功率：0.14kw 最小运转音：29dB 机外静压：50pa 自带冷凝水提升泵、标配线控器 | 台 | 20 |
| 33 |  | 四面出风式室内机 | 制冷量：5.6kw 制冷功率：0.08kw 制热量：6.3kw 制热功率：0.07kw 最小运转音：27dB 自带冷凝水提升泵、标配线控器 | 台 | 8 |
| 34 |  | 四面出风式室内机 | 制冷量：8.0kw 制冷功率：0.12kw 制热量：9.0kw 制热功率：0.1kw 最小运转音：29dB 自带冷凝水提升泵、标配线控器 | 台 | 24 |
| 35 |  | 四面出风式室内机 | 制冷量：10.0kw 制冷功率：0.158kw 制热量：11.2kw 制热功率：0.146kw 最小运转音：33dB 自带冷凝水提升泵、标配线控器 | 台 | 2 |
| 36 |  | 四面出风式室内机 | 制冷量：11.2kw 制冷功率：0.16kw 制热量：12.5kw 制热功率：0.15kw 最小运转音：33dB 自带冷凝水提升泵、标配线控器 | 台 | 2 |
| 37 |  | 四面出风式室内机 | 制冷量：12.5kw 制冷功率：0.22kw 制热量：14.0kw 制热功率：0.21kw 最小运转音：34dB 自带冷凝水提升泵、标配线控器 | 台 | 9 |
| 38 |  | 侧出风多联室外机 | 制冷量：15.5kw 制冷功率：4.4kw 制热量：15.5kw 制热功率：3.7kw 运转音（非夜间静音模式）：55dB 最大机外静压：5pa | 台 | 14 |
| 39 |  | 侧出风多联室外机 | 制冷量：20.0kw 制冷功率：5.6kw 制热量：20.0kw 制热功率：5.0kw 运转音（非夜间静音模式）：58dB 最大机外静压：35pa | 台 | 1 |
| 40 |  | 侧出风多联室外机 | 制冷量：25.0kw 制冷功率：7.8kw 制热量：25.0kw 制热功率：6.6kw 运转音（非夜间静音模式）：58dB 最大机外静压：35pa | 台 | 4 |
| 41 |  | 侧出风多联室外机 | 制冷量：40.0kw 制冷功率：11.4kw 制热量：40.0kw 制热功率：10.9kw 运转音（非夜间静音模式）：61dB 最大机外静压：35pa | 台 | 1 |
| 42 |  | 侧出风多联室外机 | 制冷量：50.0kw 制冷功率：16.7kw 制热量：50.0kw 制热功率：14.3kw 运转音（非夜间静音模式）：65dB 最大机外静压：35pa | 台 | 4 |
| 43 | 分体机 | 3P吸顶机 | 制冷量：7.1kw 制冷功率：2.28kw 制热量：7.5kw 制热功率：2.3kw 室内机最小运转音：33dB 自带冷凝水提升泵、标配线控器 | 台 | 40 |
| 44 |  | 5P吸顶机 | 制冷量：12.0kw 制冷功率：4.2kw 制热量：13.0kw 制热功率：3.9kw 室内机最小运转音：42dB 自带冷凝水提升泵、标配线控器 | 台 | 67 |
| 45 |  | 3P柜机 | 制冷量：7.1kw 制冷功率：2.38kw 制热量：7.5kw 制热功率：2.38kw 室内机最小运转音：38dB | 台 | 1 |
| 46 |  | 1.5匹风管机 | 制冷量：3.5kw 制冷功率：1.14kw 制热量：4.0kw 制热功率：1.2kw 室内机最小运转音：29dB | 台 | 1 |
| 47 | 新风系统 | 全热交换器 | 风量：2000 m³/h 最大机外静压：110pa | 台 | 4 |
| 48 | 屋顶机系统 | 屋顶机 | 制冷量：185KW,制热量190KW，风量32000m3/h,功率80KW,机外余压500Pa | 台 | 1 |
| 49 | 智能控制系统 | 智能控制系统 | 可实现多联机的分户计费功能（包含K1-1、K2-1、K3-1、K3-25、K4-1、K4-25、K5-13、K5-14、K6-13、K6-14、K7-1、K7-2、K7-3空调系统）。包含整个智能控制系统的设备、安装及调试（控制系统主机与多联空调品牌一致） | 项 | 1 |
| 50 | 安装明细 | 控制器 | 室内空调线控器安装，与空调主机配套 | 个 | 220 |
| 51 |  | 配线 | 电气配线室内机至室外机 线缆规格按设备配套 | m | 2733 |
| 52 |  | 配线 | 电气配线室内机墙面控制器配线 线缆规格按设备配套 | m | 1540 |
| 53 |  | 配管 | KBG管Ф16 | m | 1540 |
| 54 |  | 柔性接口 | 帆布接口 | m2 | 27 |
| 55 |  | 镀锌风管 | 各规格镀锌风管安装 | m2 | 1400 |
| 56 |  | 空调外机（上出风）导风帽 | 镀锌铁皮 | 只 | 11 |
| 57 |  | 铜管 | 去磷无缝紫铜管安装（多联机冷媒管） 焊接连接（含管件、辅料、保温、分歧器等配件）， | m | 5470 |
|  |  |  | 1.材料：冷媒管采用空调用去磷无缝紫铜管,并应符合国标的有关要求. |  |  |
|  |  |  | 2.冷媒配管应严格遵守配管三原则：即干燥,清洁,气密性.干燥:首先是安装前铜管内禁止有水分进入,配管后要吹净和真空干燥。清洁:一是施工时应注意管内清洗;二是焊接时采用氮气置换焊,最后吹净.气密性:一是保证焊接质量和喇叭口连接质量;二是最后的气密性试验。 |  |  |
|  |  |  | 3.焊接：铜管切口表面应平整,不得有毛刺,凹凸等缺陷,切口平面允许倾斜,偏差为管子直径的1%；冷媒管钎焊应采用含银不小于5%的银焊条,钎焊工作宜在向下或水平侧向进行,尽可能避免仰焊,接头的分支口一定要保持水平；铜管钎焊时必须采用氮气置换焊,焊接时把微压(0.02Mpa)氮气充入正在焊接的管内，这样会有效地防止铜管氧化层的产生；铜管不能用金属托架夹紧，应在自然状态下，通过保温层托住铜管，以防冷桥产生。 |  |  |
|  |  |  | 4.冷媒管开口应有封堵措施，以防止水分、脏物、灰尘等进入管内.冷媒管穿墙一定要把管头包扎严 密,暂时不连接的、已安装好的管子要把管口包扎好。 |  |  |
|  |  |  | 5.采用橡塑绝热材料保温。其技术要求为难燃B1级， 湿阻因子≥15000；导热系数λ（W/m℃）:≤0.032(0℃时)，≤0.037（40℃时），表观密度（kg/m3）:50—70，（粘结剂和保温层的外保温材料采用不燃材料）。保温厚度δ为: DN≤16，δ＝13mm； DN>16，δ＝19mm。 |  |  |
|  |  |  | 6.报价所选用的管径需投标方根据投标品牌的设备来确定，清单不论规格按总长度计入 |  |  |
| 58 |  | 单层百叶回风口 | ABS门铰式回风口带滤网安装520*220 | 只 | 16 |
| 59 |  | 单层百叶回风口 | 铝合金回风口带滤网安装500*320 | 只 | 4 |
| 60 |  | 单层百叶回风口 | ABS门铰式回风口带滤网安装660*220 | 只 | 4 |
| 61 |  | 单层百叶回风口 | ABS门铰式回风口带滤网安装960*220 | 只 | 78 |
| 62 |  | 单层百叶回风口 | ABS门铰式回风口带滤网安装960*220 | 只 | 78 |
| 63 |  | 单层百叶回风口 | ABS门铰式回风口带滤网安装1360*220 | 只 | 20 |
| 64 |  | 单层百叶回风口 | 铝合金回风口带滤网安装2000*500 | 只 | 4 |
| 65 |  | 双层百叶出风口 | ABS出风口安装520*220 | 只 | 16 |
| 66 |  | 双层百叶出风口 | 铝合金出风口安装500*320 | 只 | 4 |
| 67 |  | 双层百叶出风口 | ABS出风口安装660*220 | 只 | 3 |
| 68 |  | 双层百叶出风口 | 铝合金出风口安装800*250 | 只 | 40 |
| 69 |  | 双层百叶出风口 | ABS出风口安装960*220 | 只 | 59 |
| 70 |  | 双层百叶出风口 | ABS出风口安装1360*220 | 只 | 3 |
| 71 |  | 方形散流器 | 铝合金方形散流器300*300安装 | 只 | 1 |
| 72 |  | 方形散流器 | 铝合金方形散流器400*400安装 | 只 | 28 |
| 73 |  | 旋流风口 | 铝合金旋流风口Ф400安装 | 只 | 8 |
| 74 |  | 防雨百叶 | 铝合金防雨百叶500*320安装 | 只 | 8 |
| 75 |  | 消声器 | 消声器2500*500，L=1500安装 | 只 | 1 |
| 76 |  | 消声器 | 消声器2000*500，L=1500安装 | 只 | 1 |
| 77 |  | 消声弯头 | 消声弯头500*250安装 | 只 | 13 |
| 78 |  | 对开多叶调节阀 | 对开多叶调节阀1000*1000安装 | 只 | 1 |
| 79 |  | 对开多叶调节阀 | 对开多叶调节阀1250*500安装 | 只 | 2 |
| 80 |  | 对开多叶调节阀 | 对开多叶调节阀1000*320安装 | 只 | 4 |
| 81 |  | 对开多叶调节阀 | 对开多叶调节阀800*250安装 | 只 | 4 |
| 82 |  | 电动多叶调节阀 | 电动多叶调节阀500*250安装 | 只 | 4 |
| 83 |  | 70℃防火阀 | 70℃防火阀2500*500安装 | 只 | 1 |
| 84 |  | 70℃防火阀 | 70℃防火阀2000*500安装 | 只 | 1 |
| 85 |  | 塑料管 | 塑料排水管UPVC安装 DN40 | m | 88 |
| 86 |  | 塑料管 | 塑料排水管UPV安装 DN32 | m | 580 |
| 87 |  | 塑料管 | 塑料排水管UPV安装 DN25 | m | 1532 |
| 88 |  | 冷凝水管保温 | 冷凝水管采用橡塑绝热材料保温。其技术要求为难燃B1级， 湿阻因子≥15000；导热系数λ（W/m℃）:≤0.032(0℃时)，≤0.037（40℃时），表观密度（kg/m3）:50—70，（粘结剂和保温层的外保温材料采用不燃材料）。冷凝水管保温厚度δ＝13mm。 | m3 | 2.2 |
| 89 |  | 管道支吊架 | 管道支架制作安装 | Kg | 800 |
| 90 |  | 金属结构刷油 | 一般钢结构手工除锈，刷防锈漆二遍，刷调和漆二遍 | kg | 800 |
| 91 |  | 冷媒 | 冷媒R410A加注 | 项 | 1 |
| 92 |  | 通风工程检测、 调试 | 变频多联机系统调试。 | 系统 | 34 |
| 93 |  | 墙地面钻孔、开槽 | 投标单位根据图纸结合现场，综合报价钻孔、墙面开槽、孔洞封堵等所有费用，以项来报价，结算不做调整 | 项 | 1 |

- 注：▲所有设备制冷量、制热量不允许负偏离。制冷量以测试工况：室内温度27℃DB,19℃WB,室外温度35℃DB，为准；制热量以测试工况：室内温度20℃DB,室外温度7℃DB,6℃WB，为准。

- 配置表

| - 楼层 | - 房间名称 | - 室内机类型 | - 室内机型号 | - 单机制冷量（W） | - 数量（台） | - 总负荷（W） | - 系统 |  | - 连接室外机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 一层 | 开放式展示区 | 风管式室内机 | SNJ-71C1 | 7100 | 7 | 49700 | K1-1 |  | SWJ-1350 拖带率：1.09 |
|  | 成果展示区 | 风管式室内机 | SNJ-71C1 | 7100 | 2 | 14200 |  |  |  |
|  |  | 风管式室内机 | SNJ-80C1 | 8000 | 5 | 40000 |  |  |  |
|  | 公共路演区 | 风管式室内机 | SNJ-71C1 | 7100 | 4 | 28400 |  |  |  |
|  | 电梯厅 | 风管式室内机 | SNJ-56C1 | 5600 | 1 | 5600 |  |  |  |
|  | 男更衣 | 风管式室内机 | SNJ-22C1 | 2200 | 1 | 2200 |  |  |  |
|  | 女更衣 | 风管式室内机 | SNJ-22C1 | 2200 | 1 | 2200 |  |  |  |
|  | 办公室 | 四面出风天井式 | SNJ-36D1 | 3600 | 1 | 3600 |  |  |  |
|  | 检测室 | 风管式室内机 | SNJ-22C1 | 2200 | 1 | 2200 |  |  |  |
|  | 创客工作室1 | 一拖一天井机 | KFR-72TW | 7100 | 2 | 14200 | K1-2、K1-3 |  | / |
|  | - 创客工作室2 | 一拖一天井机 | KFR-120TW | 12000 | 1 | 12000 | K1-4 |  | / |
|  |  | 一拖一天井机 | KFR-72TW | 7100 | 1 | 7100 | K1-5 |  | / |
|  | - 创客工作室3 | 一拖一天井机 | KFR-120TW | 12000 | 1 | 12000 | K1-6 |  | / |
|  |  | 一拖一天井机 | KFR-72TW | 7100 | 1 | 7100 | K1-7 |  | / |
|  | 创客工作室4 | 一拖一天井机 | KFR-72TW | 7100 | 2 | 14200 | K1-8、K1-9 |  | / |
|  | 创客工作室5 | 一拖一天井机 | KFR-120TW | 12000 | 1 | 12000 | K1-10 |  | / |
|  | 创客工作室6 | 一拖一天井机 | KFR-72TW | 7100 | 2 | 14200 | K1-11、K1-12 |  | / |
|  | 创客工作室7 | 一拖一天井机 | KFR-72TW | 7100 | 2 | 14200 | K1-13、K1-14 |  | / |
|  | 创客工作室8 | 一拖一天井机 | KFR-72TW | 7100 | 2 | 14200 | K1-15、K1-16 |  | / |
|  | 消控室 | 柜机 | KFR-72LW | 7100 | 1 | 7100 | K1-17 |  | / |
| - 二层 | 门厅上空 | 风管式室内机 | SNJ-100C1 | 10000 | 12 | 120000 | K2-1 |  | SWJ-1404 拖带率：1.01 |
|  | 等待区 | 风管式室内机 | SNJ-112C1 | 11200 | 2 | 22400 |  |  |  |
|  | 接待台 | 风管式室内机 | SNJ-100C1 | 10000 | 2 | 20000 | K2-3 |  | SWJ-1230 拖带率：1.05 |
|  | 自助餐区 | 四面出风天井式 | SNJ-80D1 | 8000 | 13 | 104000 |  |  |  |
|  | 电梯厅 | 风管式室内机 | SNJ-56C1 | 5600 | 1 | 5600 |  |  |  |
|  | 中包厢1 | 风管式室内机 | SNJ-50C1 | 5000 | 2 | 10000 | K2-2 |  | SWJ-895 拖带率：1.06 |
|  | 中包厢2 | 风管式室内机 | SNJ-50C1 | 5000 | 2 | 10000 |  |  |  |
|  | 中包厢3 | 风管式室内机 | SNJ-56C1 | 5600 | 2 | 11200 |  |  |  |
|  | 小包厢1 | 风管式室内机 | SNJ-40C1 | 4000 | 2 | 8000 |  |  |  |
|  | 小包厢2 | 风管式室内机 | SNJ-63C1 | 6300 | 1 | 6300 |  |  |  |
|  | 小包厢3 | 风管式室内机 | SNJ-63C1 | 6300 | 1 | 6300 |  |  |  |
|  | 小包厢4 | 风管式室内机 | SNJ-63C1 | 6300 | 1 | 6300 |  |  |  |
|  | 贵宾包厢 | 风管式室内机 | SNJ-63C1 | 6300 | 3 | 18900 |  |  |  |
|  | 大包厢 | 风管式室内机 | SNJ-63C1 | 6300 | 2 | 12600 |  |  |  |
|  | 冷菜间 | 四面出风天井式 | SNJ-56D1 | 5600 | 1 | 5600 |  |  |  |
|  | 大众自选餐区 | 四面出风天井式 | SNJ-100D1 | 10000 | 9 | 90000 | K2-4 |  | SWJ-1180 拖带率：1.02 |
|  |  | 风管式室内机 | SNJ-100C1 | 10000 | 3 | 30000 |  |  |  |
|  |  | 全热交换器 | 风量：2000CMH 功率：3KW |  | 4 |  |  |  |  |
| - 三层 | 会议室 | 风管式室内机 | SNJ-56C1 | 5600 | 2 | 11200 | K3-1 |  | SWJ-450 拖带率：0.98 |
|  | 创客工作室1 | 四面出风天井式 | SNJ-125D1 | 12500 | 1 | 12500 |  |  |  |
|  | 创客工作室2 | 四面出风天井式 | SNJ-90D1 | 9000 | 1 | 9000 |  |  |  |
|  | 创客工作室3 | 四面出风天井式 | SNJ-56D1 | 5600 | 2 | 11200 |  |  |  |
|  | 电梯厅 | 风管式室内机 | SNJ-56C2 | 5600 | 1 | 5600 |  |  |  |
|  | 公共洽谈 | 风管式室内机 | SNJ-80C2 | 8000 | 2 | 16000 |  |  |  |
|  | 休闲茶吧 | 四面出风天井式 | SNJ-56D2 | 5600 | 2 | 11200 |  |  |  |
|  | 公共洽谈 | 风管式室内机 | SNJ-80C2 | 8000 | 2 | 16000 |  |  |  |
|  | 创客工作室4 | 一拖一天井机 | KFR-120TW | 12000 | 1 | 12000 | K3-24 |  | / |
|  | 创客工作室5 | 一拖一天井机 | KFR-120TW | 12000 | 1 | 12000 | K3-23 |  | / |
|  | 创客工作室6 | 一拖一天井机 | KFR-120TW | 12000 | 1 | 12000 | K3-22 |  | / |
|  | 创客工作室7 | 一拖一天井机 | KFR-120TW | 12000 | 1 | 12000 | K3-21 |  | / |
|  | 办公室7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 创客工作室8 | 一拖一天井机 | KFR-120TW | 12000 | 1 | 12000 | K3-20 |  | / |
|  | 办公室8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 创客工作室9 | 一拖一天井机 | KFR-120TW | 12000 | 1 | 12000 | K3-19 |  | / |
|  | 办公室9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 创客工作室10 | 一拖一天井机 | KFR-120TW | 12000 | 1 | 12000 | K3-18 |  | / |
|  | 办公室10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 创客工作室11 | 四面出风天井式 | SNJ-125D2 | 12500 | 2 | 25000 | K3-17 |  | SWJ-250 拖带率：0.9 |
|  | 办公室11-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 办公室11-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 创客工作室12 | 四面出风天井式 | SNJ-80D2 | 8000 | 2 | 16000 | K3-2 |  | SWJ-155 拖带率：1.03 |
|  | 办公室12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 创客工作室13 | 一拖一天井机 | KFR-120TW | 12000 | 1 | 12000 | K3-3 |  | / |
|  | 办公室13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 创客工作室14 | 四面出风天井式 | SNJ-80D2 | 8000 | 2 | 16000 | K3-4 |  | SWJ-155 拖带率：1.03 |
|  | 办公室14-1，2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 创客工作室15 | 四面出风天井式 | SNJ-80D2 | 8000 | 2 | 16000 | K3-5 |  | SWJ-155 拖带率：1.03 |
|  | 办公室15-1，2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 创客工作室16 | 一拖一天井机 | KFR-120TW | 12000 | 1 | 12000 | K3-6 |  | / |
|  | 办公室16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 创客工作室17 | 一拖一天井机 | KFR-120TW | 12000 | 1 | 12000 | K3-7 |  | / |
|  | 办公室17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 创客工作室18 | 四面出风天井式 | SNJ-80D2 | 8000 | 2 | 16000 | K3-8 |  | SWJ-155 拖带率：1.03 |
|  | 办公室18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 创客工作室 | 四面出风天井式 | SNJ-80D2 | 8000 | 2 | 16000 | K3-9 |  | SWJ-155 拖带率：1.03 |
|  | 办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 创客会议室 | 风管式室内机 | SNJ-80D2 | 8000 | 2 | 16000 | K3-10 |  | SWJ-155 拖带率：1.03 |
|  | 创客大办公室 | 四面出风天井式 | SNJ-125D2 | 12500 | 1 | 12500 | K3-11 |  | SWJ-400 拖带率：0.99 |
|  |  |  | SNJ-112D2 | 11200 | 2 | 22400 |  |  |  |
|  | 办公室 | 风管式室内机 | SNJ-45D2 | 4500 | 1 | 4500 |  |  |  |
|  | 创客工作室19 | 四面出风天井式 | SNJ-80D2 | 8000 | 2 | 16000 | K3-14 |  | SWJ-155 拖带率：1.03 |
|  | 办公室19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 创客工作室20 | 一拖一天井机 | KFR-120TW | 12000 | 1 | 12000 | K3-15 |  | / |
|  | 办公室20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 创客工作室21 | 四面出风天井式 | SNJ-125D2 | 12500 | 2 | 25000 | K3-16 |  | SWJ-250 拖带率：1.0 |
|  | 办公室21-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 办公室21-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 四层 | 创客工作室1 | 四面出风天井式 | SNJ-112D1 | 11200 | 1 | 11200 | k4-1 |  | SWJ-504 拖带率：0.99 |
|  | 办公室1 | 风管式室内机 | SNJ-28C1 | 2800 | 1 | 2800 |  |  |  |
|  | 会议室 | 风管式室内机 | SNJ-56C1 | 5600 | 2 | 11200 |  |  |  |
|  | 创客工作室2 | 四面出风天井式 | SNJ-80D1 | 8000 | 1 | 8000 |  |  |  |
|  | 办公室2 | 风管式室内机 | SNJ-28C1 | 2800 | 1 | 2800 |  |  |  |
|  | 创客工作室3 | 四面出风天井式 | SNJ-56D1 | 5600 | 2 | 11200 |  |  |  |
|  | 办公室3 | 风管式室内机 | SNJ-28C1 | 2800 | 1 | 2800 |  |  |  |
|  | 电梯厅 | 风管式室内机 | SNJ-56C2 | 5600 | 1 | 5600 | k4-25 |  | SWJ-500 拖带率：0.98 |
|  | 公共洽谈1 | 风管式室内机 | SNJ-80C2 | 8000 | 2 | 16000 |  |  |  |
|  | 休闲茶吧 | 四面出风天井式 | SNJ-56D2 | 5600 | 2 | 11200 |  |  |  |
|  | 公共洽谈2 | 风管式室内机 | SNJ-80C2 | 8000 | 2 | 16000 |  |  |  |
|  | 创客工作室4 | 四面出风天井式 | SNJ-80D2 | 8000 | 2 | 16000 | k4-24 |  | SWJ-155 拖带率：1.03 |
|  | 办公室4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 创客工作室5 | 一拖一天井机 | KFR-120TW | 12000 | 1 | 12000 | k4-23 |  | / |
|  | 办公室5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 创客工作室6 | 四面出风天井式 | KFR-120TW | 12000 | 1 | 12000 | k4-22 |  | / |
|  | 办公室6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 创客工作室7 | 一拖一天井机 | KFR-120TW | 12000 | 1 | 12000 | k4-21 |  | / |
|  | 办公室7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 创客工作室8 | 一拖一天井机 | KFR-120TW | 12000 | 1 | 12000 | k4-20 |  | / |
|  | 办公室8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 创客工作室9 | 一拖一天井机 | KFR-120TW | 12000 | 1 | 12000 | k4-19 |  |  |
|  | 办公室9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 创客工作室10 | 一拖一天井机 | KFR-120TW | 12000 | 1 | 12000 | k4-18 |  | / |
|  | 办公室10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 创客工作室11 | 四面出风天井式 | SNJ-125D2 | 12500 | 2 | 25000 | k4-17 |  | SWJ-250 拖带率：1.0 |
|  | 办公室11-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 办公室11-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 创客工作室12 | 四面出风天井式 | SNJ-80D2 | 8000 | 2 | 16000 | k4-2 |  | SWJ-155 拖带率：1.03 |
|  | 办公室12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 创客工作室13 | 一拖一天井机 | KFR-120TW | 12000 | 1 | 12000 | k4-3 |  | / |
|  | 办公室13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 创客工作室14 | 四面出风天井式 | SNJ-80D2 | 8000 | 2 | 16000 | k4-4 |  | SWJ-155 拖带率：1.03 |
|  | 办公室14-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 办公室14-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 创客工作室15 | 四面出风天井式 | SNJ-80D2 | 8000 | 2 | 16000 | k4-5 |  | SWJ-155 拖带率：1.03 |
|  | 办公室15-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 办公室15-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 创客工作室16 | 一拖一天井机 | KFR-120TW | 12000 | 1 | 12000 | k4-6 |  | / |
|  | 办公室16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 创客工作室17 | 一拖一天井机 | KFR-120TW | 12000 | 1 | 12000 | k4-7 |  | / |
|  | 办公室17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 创客工作室18 | 四面出风天井式 | SNJ-80D2 | 8000 | 2 | 16000 | k4-8 |  | SWJ-155拖带率：1.03 |
|  | 办公室18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 创客工作室 | 四面出风天井式 | SNJ-80D2 | 8000 | 2 | 16000 | K4-9 |  | SWJ-155 拖带率：1.03 |
|  | 办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小会议室 | 风管式室内机 | SNJ-80D2 | 8000 | 2 | 16000 | k4-10 |  | SWJ-155 拖带率：1.03 |
|  | 创客工作室19 | 四面出风天井式 | SNJ-100D2 | 10000 | 2 | 20000 | k4-11 |  | SWJ-200 拖带率：1.00 |
|  | 创客工作室20 | 一拖一天井机 | KFR-120TW | 12000 | 1 | 12000 | k4-12 |  | / |
|  | 办公室20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 创客工作室21 | 一拖一天井机 | KFR-120TW | 12000 | 1 | 12000 | k4-13 |  | / |
|  | 办公室21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 创客工作室22 | 一拖一天井机 | KFR-120TW | 12000 | 1 | 12000 | k4-14 |  | / |
|  | 办公室22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 创客工作室23 | 一拖一天井机 | KFR-120TW | 12000 | 1 | 12000 | k4-15 |  | / |
|  | 办公室23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 创客工作室24 | 四面出风天井式 | SNJ-125D2 | 12500 | 2 | 25000 | k4-16 |  | SWJ-250 拖带率：1.0 |
|  | 办公室24-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 办公室24-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 五层 | 南2-3轴 | 四面出风式室内机 | KFR-120TW | 12000 | 2 | 24000 | K5-1、K5-2 |  | / |
|  | 南3-4轴 | 四面出风式室内机 | KFR-72TW | 7100 | 1 | 7100 | K5-3 |  | / |
|  |  | 四面出风式室内机 | KFR-120TW | 12000 | 1 | 12000 | K5-4 |  | / |
|  | 南4-5轴 | 四面出风式室内机 | KFR-72TW | 7100 | 1 | 7100 | K5-5 |  | / |
|  |  | 四面出风式室内机 | KFR-120TW | 12000 | 1 | 12000 | K5-6 |  | / |
|  | 南5-6轴 | 四面出风式室内机 | KFR-72TW | 7100 | 1 | 7100 | K5-7 |  | / |
|  |  | 四面出风式室内机 | KFR-120TW | 12000 | 1 | 12000 | K5-8 |  | / |
|  | 南6-7轴 | 四面出风式室内机 | KFR-72TW | 7100 | 1 | 7100 | K5-9 |  | / |
|  |  | 四面出风式室内机 | KFR-120TW | 12000 | 1 | 12000 | K5-10 |  | / |
|  | 南7-8轴 | 四面出风式室内机 | KFR-72TW | 7100 | 1 | 7100 | K5-11 |  | / |
|  |  | 四面出风式室内机 | KFR-120TW | 12000 | 1 | 12000 | K5-12 |  | / |
|  | 会议室 | 风管式室内机 | SNJ-56C1 | 5600 | 2 | 11200 | K5-13 |  | SWJ-504 拖带率：1.06 |
|  | 北2-3轴 | 四面出风式室内机 | SNJ-112D1 | 11200 | 2 | 22400 |  |  |  |
|  | 北3-4轴 | 四面出风式室内机 | SNJ-100D1 | 10000 | 2 | 20000 |  |  |  |
|  | 电梯厅 | 风管式室内机 | SNJ-56C2 | 5600 | 1 | 5600 | K5-14 |  | SWJ-500 拖带率：0.98 |
|  | 公共洽谈1 | 风管式室内机 | SNJ-80C2 | 8000 | 2 | 16000 |  |  |  |
|  | 休闲茶吧 | 四面出风天井式 | SNJ-56D2 | 5600 | 2 | 11200 |  |  |  |
|  | 公共洽谈2 | 风管式室内机 | SNJ-80C2 | 8000 | 2 | 16000 |  |  |  |
|  | 北1/5-6轴 | 四面出风式室内机 | KFR-72TW | 7100 | 1 | 7100 | K5-15 |  | / |
|  |  | 四面出风式室内机 | KFR-120TW | 12000 | 1 | 12000 | K5-16 |  | / |
|  | 北6-7轴 | 四面出风式室内机 | KFR-120TW | 12000 | 2 | 24000 | K5-17、K5-18 |  | / |
|  | 南9-10轴 | 四面出风式室内机 | KFR-72TW | 7100 | 1 | 7100 | K5-19 |  | / |
|  |  | 四面出风式室内机 | KFR-120TW | 12000 | 1 | 12000 | K5-20 |  | / |
|  | 南10-11轴 | 四面出风式室内机 | KFR-72TW | 7100 | 1 | 7100 | K5-21 |  | / |
|  |  | 四面出风式室内机 | KFR-120TW | 12000 | 1 | 12000 | K5-22 |  | / |
|  | 南11-12轴 | 四面出风式室内机 | KFR-72TW | 7100 | 1 | 7100 | K5-23 |  | / |
|  |  | 四面出风式室内机 | KFR-120TW | 12000 | 1 | 12000 | K5-24 |  | / |
|  | 南12-13轴 | 四面出风式室内机 | KFR-72TW | 7100 | 1 | 7100 | K5-25 |  | / |
|  |  | 四面出风式室内机 | KFR-120TW | 12000 | 1 | 12000 | K5-26 |  | / |
|  | 南13-14轴 | 四面出风式室内机 | KFR-72TW | 7100 | 1 | 7100 | K5-27 |  | / |
|  |  | 四面出风式室内机 | KFR-120TW | 12000 | 1 | 12000 | K5-28 |  | / |
|  | 北10-11轴 | 四面出风式室内机 | KFR-72TW | 7100 | 1 | 7100 | K5-29 |  | / |
|  |  | 四面出风式室内机 | KFR-120TW | 12000 | 1 | 12000 | K5-30 |  | / |
|  | 北11-12轴 | 四面出风式室内机 | KFR-120TW | 12000 | 2 | 24000 | K5-31、K5-32 |  | / |
|  | 北12-13轴 | 四面出风式室内机 | KFR-72TW | 7100 | 1 | 7100 | K5-33 | / |  |
|  |  | 四面出风式室内机 | KFR-120TW | 12000 | 1 | 12000 | K5-34 |  | / |
|  | 北13-14轴 | 四面出风式室内机 | KFR-72TW | 7100 | 1 | 7100 | K5-35 |  | / |
|  |  | 四面出风式室内机 | KFR-120TW | 12000 | 1 | 12000 | K5-36 |  | / |
| - 六层 | 南2-3轴 | 四面出风式室内机 | KFR-120TW | 12000 | 2 | 24000 | K6-1、K6-2 |  | / |
|  | 南3-4轴 | 四面出风式室内机 | KFR-72TW | 7100 | 1 | 7100 | K6-3 |  | / |
|  |  | 四面出风式室内机 | KFR-120TW | 12000 | 1 | 12000 | K6-4 |  | / |
|  | 南4-5轴 | 四面出风式室内机 | KFR-72TW | 7100 | 1 | 7100 | K6-5 |  | / |
|  |  | 四面出风式室内机 | KFR-120TW | 12000 | 1 | 12000 | K6-6 |  | / |
|  | 南5-6轴 | 四面出风式室内机 | KFR-72TW | 7100 | 1 | 7100 | K6-7 |  | / |
|  |  | 四面出风式室内机 | KFR-120TW | 12000 | 1 | 12000 | K6-8 |  | / |
|  | 南6-7轴 | 四面出风式室内机 | KFR-72TW | 7100 | 1 | 7100 | K6-9 |  | / |
|  |  | 四面出风式室内机 | KFR-120TW | 12000 | 1 | 12000 | K6-10 |  | / |
|  | 南7-8轴 | 四面出风式室内机 | KFR-72TW | 7100 | 1 | 7100 | K6-11 |  | / |
|  |  | 四面出风式室内机 | KFR-120TW | 12000 | 1 | 12000 | K6-12 |  | / |
|  | 会议室 | 风管式室内机 | SNJ-56C1 | 5600 | 2 | 11200 | K6-13 |  | SWJ-504 拖带率：1.06 |
|  | 北2-3轴 | 四面出风式室内机 | SNJ-112D1 | 11200 | 2 | 22400 |  |  |  |
|  | 北3-4轴 | 四面出风式室内机 | SNJ-100D1 | 10000 | 2 | 20000 |  |  |  |
|  | 电梯厅 | 风管式室内机 | SNJ-56C2 | 5600 | 1 | 5600 | K6-14 |  | SWJ-500 拖带率：0.98 |
|  | 公共洽谈1 | 风管式室内机 | SNJ-80C2 | 8000 | 2 | 16000 |  |  |  |
|  | 休闲茶吧 | 四面出风天井式 | SNJ-56D2 | 5600 | 2 | 11200 |  |  |  |
|  | 公共洽谈2 | 风管式室内机 | SNJ-80C2 | 8000 | 2 | 16000 |  |  |  |
|  | 北1/5-6轴 | 四面出风式室内机 | KFR-72TW | 7100 | 1 | 7100 | K6-15 |  | / |
|  |  | 四面出风式室内机 | KFR-120TW | 12000 | 1 | 12000 | K6-16 |  | / |
|  | 北6-7轴 | 四面出风式室内机 | KFR-120TW | 12000 | 2 | 24000 | K6-17、K6-18 |  | / |
|  | 南9-10轴 | 四面出风式室内机 | KFR-72TW | 7100 | 1 | 7100 | K6-19 |  | / |
|  |  | 四面出风式室内机 | KFR-120TW | 12000 | 1 | 12000 | K6-20 |  | / |
|  | 南10-11轴 | 四面出风式室内机 | KFR-72TW | 7100 | 1 | 7100 | K6-21 |  | / |
|  |  | 四面出风式室内机 | KFR-120TW | 12000 | 1 | 12000 | K6-22 |  | / |
|  | 南11-12轴 | 四面出风式室内机 | KFR-72TW | 7100 | 1 | 7100 | K6-23 |  | / |
|  |  | 四面出风式室内机 | KFR-120TW | 12000 | 1 | 12000 | K6-24 |  | / |
|  | 南12-13轴 | 四面出风式室内机 | KFR-72TW | 7100 | 1 | 7100 | K6-25 |  | / |
|  |  | 四面出风式室内机 | KFR-120TW | 12000 | 1 | 12000 | K6-26 |  | / |
|  | 南13-14轴 | 四面出风式室内机 | KFR-72TW | 7100 | 1 | 7100 | K6-27 |  | / |
|  |  | 四面出风式室内机 | KFR-120TW | 12000 | 1 | 12000 | K6-28 |  | / |
|  | 北10-11轴 | 四面出风式室内机 | KFR-72TW | 7100 | 1 | 7100 | K6-29 |  | / |
|  |  | 四面出风式室内机 | KFR-120TW | 12000 | 1 | 12000 | K6-30 |  | / |
|  | 北11-12轴 | 四面出风式室内机 | KFR-120TW | 12000 | 2 | 24000 | K6-31、K5-32 |  | / |
|  | 北12-13轴 | 四面出风式室内机 | KFR-72TW | 7100 | 1 | 7100 | K6-33 |  | / |
|  |  | 四面出风式室内机 | KFR-120TW | 12000 | 1 | 12000 | K6-34 |  | / |
|  | 北13-14轴 | 四面出风式室内机 | KFR-72TW | 7100 | 1 | 7100 | K6-35 |  | / |
|  |  | 四面出风式室内机 | KFR-120TW | 12000 | 1 | 12000 | K6-36 |  | / |
| - 七层 | 多功能厅 | 风管式室内机 | SNJ-80C1 | 8000 | 4 | 32000 | K7-1 |  | SWJ-895 拖带率：1.10 |
|  | 资料室 | 四面出风天井式 | SNJ-112D1 | 11200 | 1 | 11200 |  |  |  |
|  | 储藏室 | 四面出风天井式 | SNJ-112D1 | 11200 | 1 | 11200 |  |  |  |
|  | 管理办公室1 | 风管式室内机 | SNJ-90C1 | 9000 | 1 | 9000 |  |  |  |
|  | 管理办公室2 | 风管式室内机 | SNJ-80C1 | 8000 | 1 | 8000 |  |  |  |
|  | 管理办公室2-办公室1 | 风管式室内机 | SNJ-28C1 | 2800 | 1 | 2800 |  |  |  |
|  | 管理办公室2-办公室2 | 风管式室内机 | SNJ-28C1 | 2800 | 1 | 2800 |  |  |  |
|  | 管理办公室3 | 风管式室内机 | SNJ-80C1 | 8000 | 1 | 8000 |  |  |  |
|  | 管理办公室3-办公室1 | 风管式室内机 | SNJ-28C1 | 2800 | 1 | 2800 |  |  |  |
|  | 管理办公室3-办公室2 | 风管式室内机 | SNJ-28C1 | 2800 | 1 | 2800 |  |  |  |
|  | 管理办公室4 | 风管式室内机 | SNJ-40C1 | 4000 | 1 | 4000 |  |  |  |
|  | 管理办公室4-办公室 | 风管式室内机 | SNJ-36C1 | 3600 | 1 | 3600 |  |  |  |
|  | 电梯厅 | 风管式室内机 | SNJ-56C1 | 5600 | 1 | 5600 |  |  |  |
|  | 休闲区 | 风管式室内机 | SNJ-80C1 | 8000 | 2 | 16000 |  |  |  |
|  | 等待区 | 风管式室内机 | SNJ-80C1 | 8000 | 5 | 40000 |  |  |  |
|  | 控制室 | 1.5匹一拖一风管机 |  |  | 1 |  | K7-4 |  |  |
|  | 贵宾室 | 风管式室内机 | SNJ-63C1 | 6300 | 1 | 6300 | K7-3 |  | SWJ-1565 拖带率：1.06 |
|  | 创客工作室1 | 四面出风天井式 | SNJ-90D1 | 9000 | 2 | 18000 |  |  |  |
|  | 创客工作室2 | 四面出风天井式 | SNJ-90D1 | 9000 | 1 | 9000 |  |  |  |
|  | 办公室2 | 风管式室内机 | SNJ-28C1 | 2800 | 1 | 2800 |  |  |  |
|  | 创客工作室3 | 四面出风天井式 | SNJ-90D1 | 9000 | 3 | 27000 |  |  |  |
|  | 办公室3-1 | 风管式室内机 | SNJ-28C1 | 2800 | 1 | 2800 |  |  |  |
|  | 创客工作室4 | 四面出风天井式 | SNJ-80D1 | 8000 | 1 | 8000 |  |  |  |
|  | 办公室4 | 风管式室内机 | SNJ-28C1 | 2800 | 1 | 2800 |  |  |  |
|  | 创客工作室5 | 四面出风天井式 | SNJ-112D1 | 11200 | 2 | 22400 |  |  |  |
|  |  | 风管式室内机 | SNJ-71C1 | 7100 | 1 | 7100 |  |  |  |
|  | 创客办公室6 | 四面出风天井式 | SNJ-100D1 | 10000 | 1 | 10000 |  |  |  |
|  | 创客办公室7 | 四面出风天井式 | SNJ-112D1 | 11200 | 2 | 22400 |  |  |  |
|  | 创客工作室8 | 四面出风天井式 | SNJ-90D1 | 9000 | 1 | 9000 |  |  |  |
|  | 创客工作室9 | 四面出风天井式 | SNJ-71D1 | 7100 | 2 | 14200 |  |  |  |
|  | 办公室9 | 风管式室内机 | SNJ-36C1 | 3600 | 1 | 3600 |  |  |  |
|  | 路演大厅上空 | 屋顶机 | GTWKR-180 |  | 1 |  | KT-W-1 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  | 337 |  |  |  |  |

三、设备的安装、调试

（1）中标人应组织有能力的专业安装技术人员到现场进行安装与调试，现场安装人员必须与设计、土建、安装等单位的工作相互协调，并服从业主的管理，以确保整个项目的工程质量和施工进度；

（2）中标人应在不迟于安装工作开始前30个日历日内，向业主递交各项设备的安装使用说明书；

（3）中标人应对其提供的设备进行安装工作，同时对安装工作的正确性负责，并负责设备的调试和试运行，做好试运行表格记录，并对保修期内设备质量及正常运行负责；

（4）中标人在设备安装、调试期间，必须有现场负责人员，负责安装、参与调试全过程的工作，该负责人员必须有安装和调试同类设备3年以上工作经验。业主有权更换业主认为不合格的安装负责人员。

（5）在设备安装前，安装人员对设备安装处的土建基础尺寸进行检查，由于承包方变动安装条件引起的费用应由承包方负担。

（6）完成系统的安装调试后进行试运行，调试运行需严格遵循设备的调试大纲及注意事项，做好设备试运行的程序及表格记录，试运行结束后，进行系统验收。试运行过程调试设备由中标人提供。

四、商务条款

▲1、质保期：整机质保期2年，压缩机质保期5年（本项目竣工验收合格之日起计算）。

2、交货期：120日历天。

3、在质保期内，因货物的维修和保养所发生的一切费用均由中标人承担，质保期后的维修费用的支付方法为先维修后付款，零配件的购买应该先交货后付款。

4、重要部件如有特定延长的保修期，签订合同时执行承诺的保修期。

5、中标人为用户提供技术服务热线(24小时），负责解答用户在设备使用过程中遇到的问题，接到业主维修电话后2小时内到达现场响应。排查清楚故障情况后，给出修复工作所需时间，以便招标人安排。如不响应维修规定时间达到现场，招标人有权另请他人到场维修，其维修费用直接在质保金中扣除（其维修费用由业主以短信的方式告知）。

6、在保修期满前一个月内，须由中标人专业人员对系统进行另一次测试，任何故障须中标人自费解决，解决后，需一式两份报告给用户，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

7、中标人对招标人有关人员进行无偿技术培训，使招标人掌握系统的操作、使用方法；

培训人数、培训时间由甲方决定。

8、付款方式：招标人发出排产计划后支付乙方合同价款的10%；货到工地安装完成后付至合同价款的60%；工程整体竣工验收完成并移交全套资料后支付至合同价款的85%；工程通过审核后支付至核准价的98.5%，剩余1.5%在相应的质保期满后付清。（履约保证金在工程整体竣工验收完成并移交全套资料后10日内退还）

# 第六章  投标文件格式

# （一）资格文件部分

## 投标声明书

（招标人名称）：

本人       （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方拟建的                       项目的投标，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

我方此次提交的投标文件等所有资料均真实有效的，如有不实，我单位自愿取消本项目投标资格，并无条件接受3个月以上的不良行为公示，一旦中标，中标无效，接受建设行政主管部门的行政处罚。

特此声明。

投 标 人：                        （盖单位章）

法定代表人：                   （签字或盖章）

年        月        日

## 法定代表人身份证明书

（姓名）是                        （单位名称）的法定代表人，身份证号码为                  。

特此证明

法定代表人身份证复印件

投标人：                            （盖章）

法定代表人：                   （签字或盖章）

日期：       年   月   日

## 投标代表授权委托书

本授权委托书声明，我         （姓  名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托               （单位名称）的       （姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加              （招标人）的                              工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人身份证复印件

代理人：   （签字）   性别 ：            年龄：

身份证号码：                    职务：

投标人：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月    日

- 投标人信用信息情况表

| 投标人名称 |  |  | 企业资质等级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 地 址 |  |  | 联 系 电 话 |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |
| 投标 人信 用信 息情 况 | 投标截止日前（近三年）有无被录入检察机关行贿犯罪档案。投标人可登录中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）自行查询 |  |  |  |
|  | 投标截止日前有无被行政机关通报限制在本区域内投标。 |  |  |  |
|  | 投标截止日前有无与工程建设相关的不良行为记录正在被公示。 |  |  |  |
|  | 投标截止日前一年内有无与工程建设相关的受到行政机关罚款及以上的行政处罚。 |  |  |  |
| 投 标 人 声 明 | 以上内容是本投标人信用信息的真实反映，如有不实，自愿取消本项目投标资格，并无条件接受行政主管部门的行政处罚。 法定代表人： （签字或盖章） 投 标 人： （单位公章） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |

注： 1. “投标人信用信息情况”表格内必须填写“有”或“无”。如为空白或“/”均以未按规定的格式填写，作否决投标处理。投标人可以注明不良行为记录和行政处罚的数量等情况，未说明数量而直接填写“有”，则按最高分扣。

2.不良行为记录是指各行政机关出具的不良行为认定书、黑名单、失信名单或通知、通报、警示警告、责令整改（停工）通知书等明确认定为“不良行为”的各类文书，该文书注明时限的以时限为准，未注明时限的按一年计。

3. 行政处罚是指各行政机关作出的行政处罚决定书，时间以作出行政处罚决定的日期为准。

4. 不良行为记录和行政处罚如提前结束或被撤销的，投标文件中必须提供原处理部门出具的正式文书，如未提供，均按未如实填写处理。

5. 与工程建设相关的行政处罚或不良行为记录是指：投标人在从事工程建设活动中，因违反招标投标规定、法定建设程序、工程合同约定被各级行政机关作出行政处罚或不良行为记录，以及因危害社会公共安全被追究刑事责任的情形。

## 湖州市政府投资建设项目投标人廉洁守信承诺书

本公司决定参加                           项目投标。为维护公平竞争的市场秩序，促进企业廉洁从业、诚实守信，特承诺如下：

一、严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，决不发生以下行为：

1.以他人名义投标，允许其他单位或个人使用本单位资质投标；

2.提供虚假材料，或以其他方式弄虚作假骗取中标；

3.与招标人或者其他投标人相互串通投标；

4.中标后将项目转包，或违法分包；

5.中标后与招标人签订背离投标文件及合同实质性内容的私下协议；

6.其他违反招标投标、政府采购等法律法规的行为。

二、不以任何理由给予建设单位、主管部门、相关单位及其工作人员、专家评委以下好处：

1.赠送礼金、有价证券、贵重物品，或给予回扣、感谢费、劳务费等各种名目的经费；

2.报销应由上述单位或个人支付的费用；

3.赠送或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等；

4.提供宴请、健身、旅游、娱乐等高消费活动；

5.无偿或明显低于市场价装修住房。

三、不以任何理由为建设单位、主管部门、相关单位的工作人员及其配偶、子女等亲属的工作安排以及出国（境）等提供方便。

四、自觉接受有关部门和派驻廉政监察组等机构的监督，积极配合建设单位开展廉政文化进工程工作，加强廉洁从业环境宣传、项目管理制度建设，多种形式开展廉洁教育。

上述承诺如有违反，愿接受录入诚信档案的处理，构成违纪违法的，由相关部门依纪依法作出处理。

法定代表人：        （签字或盖章）

承诺单位（公章）：

承诺日期：

- 投标承诺书

湖州市大学生创新创业中心：

我公司参加了湖州市大学生创新创业中心空调采购项目的投标，若能中标，我公司郑重承诺如下：

1、在工程竣工后，我方按贵方要求提供给使用方本工程详细的工程情况说明及设备使用说明书、设备维护保养手册，并且提供有关培训的安排，竣工后对使用方指派的操作维护人员进行培训（理论+实际操作），培训所发生的费用已计入投标总价.

2、我方承诺提交空调原厂整机质保期（      年），压缩机质保期（       年）。

3、我方承诺中标后签订合同前，招标人认为重要的产品需提供样品并经招标人确认再进行材料采购。

4、我方承诺，如我单位有幸中标，中标后且在项目实施前完成项目实施人员团体意外险。

特此承诺！

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年    月   日

## 技术偏离表

| 序号 | 招标文件技术要求 | 投标文件对应技术响应 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  |  |
| 02 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注： 1、投标人应根据招标文件技术要求，在“投标文件技术响应说明”栏中给出详细说明及自身所达到的技术情况，在“偏离情况说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”。

2、投标人不填写本表的，将被视作完全响应招标文件要求，无偏离。。

投 标 人：                                     （盖章）

法定代表人或其授权的代理人：              （签字或盖章）

日期：     年     月     日

投标产品技术参数响应表

项目名称：

| 序号 |  | 设备名称 | 招标文件型号/规格 |  | 单位 | 数量 | 招标文件要求 |  | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人应根据招标文件相关要求，在“偏离情况说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”、“无偏离”。（格式可以根据实际需求进行调整）

2、所有设备制冷量、制热量不允许负偏离。制冷量以测试工况：室内温度27℃DB,19℃WB,室外温度35℃DB，为准；制热量以测试工况：室内温度20℃DB,室外温度7℃DB,6℃WB，为准。

3、后附产品正式印刷样本，提供证明文件复印件并加盖制造商公章。

法定代表人或其授权的代理人签字或盖章：

投标人盖章：                          日 期：

- 商务响应表

项目名称：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ▲质保期及质保金 | 1、质保期：整机质保期 2 年，压缩机质保期5年（本项目竣工验收合格之日起计算）。 2、质保金：结算总价的1.5% 3、在质保期内，因货物的维修和保养所发生的一切费用均由供方承担。 |  |  |
| ▲交货期、供货及安装调试验收地点 | 工期：120日历天 供货及安装调试验收地点：湖州市大学生创新创业中心（具体地点由招标人指定） |  |  |
| ▲付款方式 | 甲方发出排产计划后支付乙方合同价款的10%；货到工地安装完成后付至合同价款的60%；工程整体竣工验收完成并移交全套资料后支付至合同价款的85%；工程通过审核后支付至核准价的98.5%，剩余1.5%在相应的质保期满后付清。（履约保证金在工程整体竣工验收完成并移交全套资料后10日内退还） |  |  |
| ▲维修响应时间 | 接到业主维修电话后2小时内到达现场响应。排查清楚故障情况后，给出修复工作所需时间，以便业主安排。如不响应维修规定时间达到现场，业主有权另请他人到场维修，其维修费用直接在质保金中扣除（其维修费用由业主以短信的方式告知）。 |  |  |
| ▲投标有效期 | 90日历天 |  |  |

## 企业业绩一览表

| 用户名 | 地址、联系电话 | 合同时间 | 型号及数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：表后请附业绩合同证明材料。

法定代表人或其授权的代理人签字或盖章：

投标人公章：

年    月    日

投标产品质量保证期满后

维保费一览表

投标人全称（加盖公章）：                                   招标编号：

| 序号 | 名称/编号 | 规格 | 数量 | 单价 （元/月/台） |  | 5年维保费用总价（元）（单价×数量×12×5） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 前5年 | 后5年 | 前5年 | 后5年 |  |

注：所有空调的维保费用均列入。

1、投标人应提供并承诺投标设备在质保期后前5年与后5年的维保费用，其价格单列，不计入投标总价

2、本表格投标人按招标要求的规格填写，并放入投标文件中技术部分。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权的代理人签字或盖章：

日期：

设备配置清单（均不含报价）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其授权的代理人签字或盖章：

投标人公章：

年    月    日

## 投标报价函

致：   {招标人名称}

我方已全面阅读和研究了                  项目招标文件和招标补充文件，并经过对施工现场的踏勘，澄清疑问，已充分理解并掌握了本项目招标的全部有关情况。同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定本项目投标的要约内容，以本投标函向你方招标的湖州市大学生创新创业中心空调采购项目全部内容进行投标。交货期 120 （日历天），质量标准   合格   。

我方将严格按照有关建设工程招标投标法规及招标文件的规定参加投标，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对定标结果也没有解释义务。如由我方中标，在接到你方发出的中标通知书起  30 天内递交委托合同价2%的履约保证金，并按中标通知书、招标文件和本投标函的约定与你方签订委托合同，履行规定的一切责任和义务。

我们同意从投标之日起在 90 天的有效期内恪守本招标文件，在此期限期满之前的任何时间，本投标函全部条款内容对我方具有约束力。

在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7、我方联系人：            ，联系电话：                 。

投 标 人：                                     （盖章）

单位地址：

法定代表人或其授权的代理人：              （签字或盖章）

邮政编码：	      	   电话：	    	  传真：

日期：     年   月    日

## 开标一览表（报价表）

投标人全称（加盖公章）：                            招标文件编号：

| 投标项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价（人民币） | 总价： 元； |
| 计划工期 | 120日历天 |
| 质量标准 | 合格 |

法定代表人或其授权的代理人签字或盖章：

日期：     年    月    日

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、报价明细表总价金额为履行合同的最终价格，应包括为完成本项目所需的成本、利润、税金、产品到招标单位指定交货及安装地点的现场保管、成品保护、货物运输、墙体开孔、管道支吊架、其他辅材、安装调试、验收、人工、保险等费用以及与施工配合费和国家政策性规定的费用。投标人认为完成本招标文件规定内容所需发生的其它费用，各投标人应认真核算所需费用，凡未列入的（包括各类配件、辅材等），将被视为均已包含在投标总报价中。采购单位不再支付中标价格以外任何费用。

3、以上报价应与“投标报价明细表”中的“总计”相一致。

## 投标项目报价明细表

投标人全称（加盖公章）：

招标文件编号：

| 序号 | 招标要求产品说明（排序对应招标需求中设备需求清单表） |  | 单位 | 数量 | 投标产品型号/规格 | 综合 单价 | 合计（元） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备名称 | 招标文件型号/规格 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |  | 元 |  |  |

注：1、报价明细表总价金额应与开标一览表一致。

2、凡其他未被列入此清单的内容，也由投标单位自行考虑在投标报价内。

3、报价明细表总价金额为履行合同的最终价格，应包括为完成本项目所需的成本、利润、税金、货物运输、产品到招标单位指定交货及安装地点的现场保管、成品保护、墙体开孔、管道支吊架、其他辅材、安装调试、验收、人工、保险等费用以及与施工配合费和国家政策性规定的费用。投标人认为完成本招标文件规定内容所需发生的其它费用，各投标人应认真核算所需费用，凡未列入的（包括各类配件、辅材等），将被视为均已包含在投标总报价中。采购单位不再支付中标价格以外任何费用。

4、本项目为专业发包工程，施工过程中所使用的水费、电费由投标人自行考虑在投标报价中，中标后自行与供水、供电方沟通解决。

投标人：（盖章）

法定代表人或其授权的代理人签字或盖章：

日期：    年  月   日

- 主要材料选用品牌一览表

| 项目名称：湖州市大学生创新创业中心空调采购项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 品牌参照或相当于 |  | 投标选用品牌 |
| 1 | 屋顶机 | 国特、爱科、百瑞 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 注：1、各投标人按不低于参照品牌（厂家）档次进行材料报价；2、投标人选用的品牌可为以上参照品牌（厂家），也可选用其他品牌（厂家），但选用的其他品牌（厂家）应等于或优于参照品牌（厂家）档次，必须达到设计要求的技术参数，同时提供相关技术指标等证明材料，否则评委可认为其低于招标品质而否决其投标；3、投标人需在此表中注明选用品牌（厂家），若未注明，实际施工时将由招标人在参照品牌中任选，中标人必须无条件服从，价格按投标文件执行，不予调整。4、此表格作为商务标组成部分，放入投标报价需要的其他资料中。5、一旦发现有品牌商故意抬价，地区垄断等恶劣行为，在招投标和施工过程中，招标人有权取消其品牌参照或推荐，并且重新确认。 |  |  |  |  |