南太湖新区滨湖东单元TH-07-01-14C地块总部商务综合楼开发建设项目电梯采购及安装工程

招标文件

（资格后审）

项目招标编号：             JSG(H)2020-091X

招标人：              湖州南太湖建设开发有限公司         （盖单位章）

招标代理机构：          浙江东南建设管理有限公司          （盖单位章）

2020年 10月

目   录

第一章 招标公告（公开招标）	3

1. 招标条件	3

2. 项目概况与招标范围	3

3. 投标人资格要求	3

4. 招标文件的获取	4

5. 投标文件的递交	4

6. 发布公告的媒介	5

7. 联系方式	5

8. 软件技术支持	5

第二章 投标人须知	6

投标人须知前附表	6

1. 总则	9

2. 招标文件	11

3. 投标文件	12

4. 投标	16

5. 开标（采用远程不见面方式）	17

6. 评标	18

7. 合同授予	18

8. 纪律和监督	20

9．电子招标投标	20

10. 其他	20

第三章 评标办法	23

评标办法前附表	23

1. 评标方法	24

2. 评审标准	24

3. 评标程序	29

第四章  合同主要条款	33

（一）中标合同协议书	33

（二）合同主要条款	34

第五章  招标范围及技术规范	42

（一）概  要	42

（二）总体要求	46

（三）需要完成的工作	50

（四）电梯的技术规格和要求	53

（五）制造	54

（六）设备性能	58

（七）其他	58

第六章  投标文件格式	61

# 第一章 招标公告（公开招标）

## 1. 招标条件

## 本项目为全流程电子招投标货物类项目【采用远程不见面开标方式】

本招标项目 南太湖新区滨湖东单元TH-07-01-14C地块总部商务综合楼开发建设项目电梯采购及安装工程已由湖州南太湖新区管委会政务服务中心以项目代码：2020-330591-72-03-136259 批准建设，招标人为湖州南太湖建设开发有限公司，建设资金来源为自筹 ，出资比例为100% ，招标代理机构为 浙江东南建设管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标,项目招标编号为JSG(H)2020-091X。

## 2. 项目概况与招标范围

项目招标规模：共计11台乘客电梯，其中曳引式客梯9台，无机房客梯2台。

项目建设地点： 南太湖新区滨湖东单元TH-07-01-14C地块，具体地点由招标人指定。

招标范围：电梯供应、安装、调试、试运行、验收开通、免费质保等，本项目要求所有的电梯必须为同一品牌。

计划工期： 满足总承包单位施工进度，接到招标人排产通知后30日历天内货全到工地，具体供货、安装、调试及验收时间以招标人通知为准，中标人应无条件配合，费用不做调整。

项目质量目标： 合格

项目计划投资估价：约610万元

## 3. 投标人资格要求

3.1投标人具备独立法人资格，且必须是本项目投标品牌乘客电梯的制造商或其授权的经销商【其授权的经销商必须具有投标品牌乘客电梯制造商针对本项目的唯一授权书】；

3.2投标品牌乘客电梯制造商必须具备有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证（电梯）》证书（曳引式客梯B级及以上、无机房客梯A级），或具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》证书（许可项目包含电梯制造、许可子项目包含曳引驱动乘客电梯，许可参数额定速度满足2.0m/s要求）

3.3本项目电梯安装单位必须为投标品牌乘客电梯的制造商或其授权的电梯安装单位【其授权的电梯安装单位必须具有投标品牌乘客电梯制造商针对本项目的唯一授权书】，且本项目电梯安装单位必须具备有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）》证书（乘客电梯安装B级及以上）或具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》证书（许可项目包含电梯安装、许可子项目包含曳引驱动乘客电梯，许可参数额定速度满足2.0m/s要求）；

3.4本项目电梯维保单位必须为投标品牌乘客电梯的制造商或其授权的电梯维保单位【其授权的电梯维保单位必须具有投标品牌乘客电梯制造商针对本项目的唯一授权书】，且本项目电梯维保单位必须具备有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）》证书（乘客电梯维修B级及以上）或具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》证书（许可项目包含电梯修理、许可子项目包含曳引驱动乘客电梯，许可参数额定速度满足2.0m/s要求）；

3.5承担本项目乘客电梯维保的单位须在湖州设有经当地技监部门认可的售后服务维修网点或在中标后15个工作日内在湖州设有经当地技监部门认可的售后服务维修网点；

3.6本次招标接受联合体投标。以联合体形式参加投标的，必须以本项目投标品牌乘客电梯的制造商或其授权经销商为牵头人，并出具联合体共同投标协议书，联合体共同投标协议书中明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，联合体各方不得以自己名义单独投标，也不得组成或参加其它联合体在本项目中投标。

3.7其他：（1）本工程拒绝投标人及其相关人员在工程建设招投标活动中出现串通投标、弄虚作假行为，或在标后履约中出现转包、违法分包行为，或发生与工程建设相关的较大工程质量事故、安全事故受到行政处罚且在处罚有效期内（无有效期的按一年计）的参与本工程投标；（2）本项目采用电子招投标，投标单位在制作电子投标文件前须在湖州市公共资源电子交易平台完成相关注册；（3）其他要求详见招标文件第二章投标人须知第1.4条款。

## 4. 招标文件的获取

4.1 已注册用户，请登陆湖州市公共资源交易系统（http://ggzy.huzhou.gov.cn/hzfront/）—“交易主体登录”，下载获取后缀名为“.HZZF”的招标文件。

4.2 未注册用户可通过招标公告中附件下载获取招标文件进行查看咨询。

4.3注册咨询、技术服务电话：0572-2220028 ；CA锁办理：http://ggzy.huzhou.gov.cn/HZfront/InfoDetail/?InfoID=be90c8bc-0bd8-4140-a371-a0ba2181479a&CategoryNum=010007

## 5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2020年11月6日10时00分。投标人应在投标截止时间之前，登陆湖州市公共资源交易信息网—交易主体登录—电子招投标交易平台—上传投标文件模块，上传“CA加密后的电子投标文件”。

5.2 逾期上传电子投标文件的，招标人不予受理。

## 6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台、浙江省公共资源交易服务平台、湖州市公共资源交易信息网上发布。

## 7. 联系方式

|  | 招标人 | 招标代理机构 |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 湖州南太湖建设开发有限公司 | 浙江东南建设管理有限公司 |
| 地 址 | 湖州市太湖旅游度假区西舍路99号 | 湖州市田盛街815号 |
| 联系人 | 周少丰 | 汪飞、徐杰 |
| 联系电话 | 0572-2939569 | 0572-2708071 |
| 传真 |  | 0572-2708071 |

## 8. 软件技术支持

联系人：国泰新点客服  电话 ：4009980000

联系人：徐振峰（国泰新点）电话 ：18605722351

窗体底端

远程不见面开标：是指将传统的开标场所搬到网上，招标人、投标人只需登录网上不见面开标大厅，无需到开标现场参与即可进行投标文件在线解密、投标人在线质疑、招标人在线回复等操作。

- 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 详见招标公告 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 详见招标公告 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 详见招标公告 |
| 1.1.5 | 项目建设地点 | 详见招标公告 |
| 1.1.6 | 项目招标规模 | 详见招标公告 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 详见招标公告 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见招标公告 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 详见招标公告 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 详见招标公告 |
| 1.4 | 投标人资格 | 详见招标公告 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 预备会提疑截止时间 | / 年 / 月 / 日 |
| 1.10.3 | 预备会书面澄清时间 | / 年 / 月 / 日 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 招标文件修改补充文件； 投标人提疑回复函； |
| 2.2.1 | 投标人提疑的截止时间 | 2020 年 10 月 27 日 23 时 59 分 59 秒 |
| 2.2.3 | 提疑、答疑澄清的方式 | 提疑：投标人对招标文件等有任何疑问，应于规定的提疑截止时间前通过登陆湖州市公共资源交易信息网—交易主体登录—电子招投标交易平台—网上提问，进行提疑；或于规定的提疑截止时间前在湖州市公共资源交易网(http://ggzy.huzhou.gov.cn/) 本项目招标公告中的“提问”区进行提疑； 答疑澄清：无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的对招标文件提交的疑问，招标人都将于规定的投标截止时间前通过湖州市公共资源交易系统进行发布。 查看答疑：投标人应在截标时间前登录湖州市公共资源交易信息网-交易主体-相应工程或在湖州市公共资源交易中心(http://ggzy.huzhou.gov.cn/) 本项目招标公告中的“答疑信息”区随时查看系统中有关该工程的答疑澄清等内容。否则，由此引起的投标损失自负 |
| 2.3.1 | 招标人修改招标文件截止时间 | 2020 年 10 月 22 日 23 时 59 分59 秒 |
| 3.1.1 | 投标文件包括的内容 | 资格文件；技术文件；商务文件。 |
| 3.2.2 | 最高投标限价 | 最高投标限价：610万元。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止之日起计算）。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 本项目要求递交投标保证金； 投标保证金缴纳形式：网银或电汇或电子保函【包括但不限于银行保函、担保公司保函、保险保单（函）】（投标保证金必须与本项目关联，未进行关联的，视为未递交投标保证金，其投标按无效投标处理） 投标保证金的金额：50091元整 帐户名称：湖州市公共资源交易中心湖州南太湖新区分中心 帐号：33001649135053010548-0002 开户银行：“中国建设银行股份有限公司湖州南太湖新区支行”。 注：投标截止前投标保证金必须通过投标人的银行基本账户一次性足额缴纳且确保到达指定帐户。同时汇出的投标保证金必须与本项目关联。 采用电子保函交纳的详见投标人须知3.4.1.③完成交纳。 投标保证金免缴政策：投标人获得湖州市住房和城乡建设局最新评价的施工企业信用评价AAA级的（不分专业类别，有一项达到AAA级的)，可免缴本项目的投标保证金（投标保证金无需关联），但须在投标文件中提供AAA级证明文件。 以联合体形式参加投标的，投标保证金由联合体牵头人缴纳。 |
| 3.5.3 | 投标文件签字或盖章要求 | 招标文件提供投标文件格式中有要求签字或盖章（含电子签章）的按要求执行。 |
| 3.5.5 | 注册及标书制作工具下载网址 | http://ggzy.huzhou.gov.cn/HZfront/zlxz_HuZhou/010008/ |
| 4.1.1 | 投标截止时间 | 2020 年 11 月 6 日 10 时 00 分（以电子交易平台时间为准） |
| 4.1.2 | 投标文件递交 | 投标文件（CA加密后的电子投标文件）：登陆湖州市公共资源交易系统上传； |
| 4.1.3 | 投标文件是否退还 | 未在线签到的或投标截止时间后提交的或未成功解密的，予以退还 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：网上远程不见面开标大厅 网上不见面开标大厅登录方式：湖州市公共资源交易信息网-选择不见面开标大厅登录即可。 网址：http://220.191.216.200:8085/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login |
| 5.2 | 开标程序 | 主持人按照不见面开标大厅内程序设定顺序进行开标： 1、投标截止前30分钟，由招标代理机构登录网上不见面开标大厅系统，做好网上不见面开标准备； 2、各投标人应于投标截止时间前使用加密锁自行登陆不见面开标大厅并完成在线签到，否则视为在线不到场，投标文件开启解密时将被拒绝解密； 3、投标截止时间，由招标代理机构公布投标人情况、解密要求、在线公布现场监督、见证人员； 4、招标人在开标现场抽取招标文件中规定的最佳报价确定方式； 5、投标人需在系统开启投标文件解密时间后30分钟内对投标文件进行网上在线解密，未在规定时间内完成的，其投标将被拒绝； 6、招标人现场解密、投标文件导入等全程操作； 7、对网上开标过程有异议的，投标人应当直接在线提疑，同时由招标人在线进行回复； 8、宣布开标结束。 注：在开标过程中招标人及招标代理机构全程操作必须在直播视频中完成，不得随意离开。交易中心见证人员、现场监督人员做好相关工作并签字。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 5 人及以上单数； 评标专家确定方式：由招标人依法组建。 |
| 7.1 | 定标方式（是否授权评标委员会确定中标人） | □是 ☑否 评标委员会推荐的中标候选人数量：1-3人 |
| 7.2 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：浙江省公共资源交易服务平台、湖州市公共资源交易信息网；公示期：不少于3日。 |
| 7.4.1 | 履约担保 | 履约担保的形式：履约担保金（含现金支票、银行汇票、保兑支票）或银行履约保函或履约担保书（建设工程完工履约保证保险保单保函） 履约担保的金额：中标价的5%。 注：采用建设工程完工履约保证保险保单保函的应符合《湖州市住房和城乡建设局等4部门关于开展建设工程综合保险试点工作的通知》湖建发【2018】211号、《湖州市建设工程综合保险项目共保体中标公示》等文件内容，由首席保险人出具。 |
| 9 | 电子招标投标 | 本项目采用电子招标投标，具体要求：1、各投标人须进行CA在线解密电子投标文件；2、招标人对各投标文件的现场解密。整个开标过程中不论何种原因造成未成功解密的，均按未提交投标文件处理。 以联合体名义参加投标的，电子投标文件须由联合体牵头人进行电子签章，并加密生成投标文件。 |
|  |  | 投标人硬件设备要求： 各投标人需要保障参与不见面开标的电脑硬件要求符合以下内容： 1.具备摄像头与耳麦（用于接收代理公司开标指令）。 2.要求使用ie浏览器11及以上版本。 3.电脑操作系统要求在win7及以上。 4.内存要求在4G以上。 5.要求正确安装湖州市电子招投标驱动程序。 开标过程中不得随意离开摄像头范围，因投标单位自身原因造成未成功解密的，均按未提交投标文件处理。 |
| 10 | 其他（招标人要求） | 1、其他详见招标文件第二章投标人须知第10条内容。 |

## 1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目货物进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 项目招标规模：见投标人须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、计划工期、质量要求

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目的资质、能力：详见招标公告。

1.4.2是否接受联合体投标：详见招标公告。

1.4.3其他要求：投标人不得存在下列情形之一。

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目的监理人；

（3）为本招标项目的代建人；

（4）为本招标项目提供招标代理服务的；

（5）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（8）被责令停业的；

（9）被暂停或取消投标资格的；

（10）财产被接管或冻结的；

（11）投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同的投标人，参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目投标。

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（13）被录入检察机关行贿犯罪档案的；

（14）被有关行政监管部门通报限制在湖州市本级内投标的；

（15）投标人及其相关人员在工程建设招投标活动中出现串通投标、弄虚作假行为，或在标后履约中出现转包、违法分包行为，或发生与工程建设相关的较大工程质量事故、安全事故受到行政处罚且在处罚有效期内（无有效期的按一年计）的。

### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

### 1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以网上发布形式通知所有潜在投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 1.11 转包和分包

本招标工程项目严禁转包和违法分包，部分专业工程需分包的，分包内容与分包单位必须符合国家有关规定，并取得招标人同意。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同主要条款；

（5）招标范围及技术要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表2.2.1规定的时间前在投标人须知前附表2.2.3规定的方式进行提疑，要求招标人对招标文件予以澄清，超过截止日期的提疑不予受理。

2.2.2 招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的对招标文件提交的疑问，招标人都将作出统一解答或予以澄清，并以招标文件补充文件的形式在投标人须知前附表2.2.3规定的方式发布。如果澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 提疑、答疑澄清信息将统一按投标人须知前附表2.2.3规定的方式进行发布。

2.2.4本项目（仅指电子招投标）若发布了澄清文件（指招标文件补疑内容），投标人必须选择澄清文件进行投标文件制作，否则其投标文件将无法上传。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改，招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 招标文件的修改将按投标人须知前附表2.2.3规定的方式进行发布。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1资格文件主要包括以下内容：

（1）企业概况；（以联合体形式参加投标的，联合体各方均需提供）

（2）企业法定代表人身份证明书；（以联合体形式参加投标的，由联合体牵头人提供）

（3）授权委托书；（以联合体形式参加投标的，由联合体牵头人提供）

（4）授权代理人社保证明；（社保机构出具的由本单位或分公司为其缴纳的近3个月中任何1个月的社保证明）（以联合体形式参加投标的，由联合体牵头人提供）

（5）联合体各方的营业执照；

（6）本项目投标品牌乘客电梯制造商的《中华人民共和国特种设备制造许可证（电梯）》证书（许可范围包含：曳引式客梯B级及以上、无机房客梯A级）或《中华人民共和国特种设备生产许可证》证书（许可项目包含电梯制造、许可子项目包含曳引驱动乘客电梯，许可参数额定速度满足2.0m/s要求）；

（7）本项目电梯安装单位和维保单位的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）》证书（安装单位安装许可范围包含：乘客电梯安装B级及以上；维保单位维修许可范围包含：乘客电梯维修B级及以上）或《中华人民共和国特种设备生产许可证》证书（安装单位要求：许可项目包含电梯安装、许可子项目包含曳引驱动乘客电梯，许可参数额定速度满足2.0m/s要求；维保单位要求：许可项目包含电梯修理、许可子项目包含曳引驱动乘客电梯，许可参数额定速度满足2.0m/s要求）；

（8）本项目乘客电梯维保单位在湖州设有售后服务维修点证明材料（须经当地技监部门认可，证明出具时间为2020年1月1日至今的任意一日均可），或提供承诺书（承诺内容必须包含：在中标后15个工作日内在湖州设有经当地技监部门认可的售后服务维修网点）；

（9）投标品牌乘客电梯制造商针对本项目的唯一授权书（只接受一个品牌）（含经销商、乘客电梯安装单位、乘客电梯维保单位）；

（10）联合体投标协议【以联合体形式参加投标的，必须以本项目投标品牌乘客电梯的制造商或其授权经销商为牵头人，并出具联合体共同投标协议书，联合体共同投标协议书中明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方不得以自己名义单独投标，也不得组成或参加其它联合体在本项目中投标】；

（11）投标人信用信息情况表；（以联合体形式参加投标的，联合体各方均需提供）

（12）本工程投标保证金缴款凭证（以网银或电汇方式为准）或电子保函或湖州市住房和城乡建设局最新评价的施工企业信用评价结果通知（附AAA级评价文件）；（联合体投标的，联合体牵头方提供）；

（13）基本帐户证明（开户许可证或银行出具的银行基本存款帐户开户信息）（联合体投标的，联合体牵头方提供）；

（14）湖州市政府投资建设项目投标人廉洁守信承诺书；（以联合体形式参加投标的，联合体各方均需提供）；

（15）投标人针对资格文件需要说明的其他内容。

3.1.2技术文件主要包括下列内容：

（1）商务条款响应表（不填本表，将认为投标方完全接受招标文件的要求）；

（2）投标产品技术规格偏离表；

（3）拟投标设备的型式试验报告，如是英文文本请翻译成中文并附在英文文本的后面，同时装订在标书内；（格式自拟）

（4）投标产品的总体介绍；

（5）投标产品成套设备清单；

（6）投标人提供设备的主要部件产地和规格说明表；

（7）随机专用工具及备品备件明细表；

（8）荣誉一览表；（附相关证明材料）

（9）电梯销售业绩一览表；（附相关证明材料）

（10）信用等级证书及认证证书；

（11）投标项目实施方案；

（12）投标机型的适用性、先进性、可靠性（按投标产品型号分类说明）；

（13）曳引驱动系统的性能（按投标产品型号分类说明）；

（14）安全保护性能、控制系统特性（按投标产品型号分类说明）；

（15）门机及门机保护系统性能（按投标产品型号分类说明）；

（16）投标产品电梯配置功能一览表（配置功能不得低于招标文件中要求的基本功能）；

（17）投标产品装修偏离表（不得低于招标文件中的装修要求）；

（18）投标产品平层精度最大值承诺函；（注：格式附后，由电梯制造商与安装单位共同出具）

（19）投标产品噪声指标承诺函；（注：格式附后，由电梯制造商与安装单位共同出具）

（20）起、制动60000次整机故障的次数及承诺（格式自拟）；

（21）起、制动60000次控制柜失效(故障)次数及承诺（格式自拟）；

（22）售后服务承诺；

（23）市级质量技术监督局开展的电梯维保单位违法违规综合量化记分标准评定结果证明文件；

（24）投标产品质量保证期后大包及小包维保费一览表；（其价格单列，不计入投标总价）

（25）进口部件承诺函；【由投标人（以联合体名义参加投标的，是指联合体牵头人）承诺，有进口部件却未提供此函的，按无效标处理。没有进口部件的可以不用提供此函】

（26）招标人要求提供的或投标人认为需要提供的其他资料（格式自拟）。

3.1.3商务文件主要包括下列内容：

（1）投标报价函；

（2）投标设备报价汇总表；

（3）投标设备报价明细表；

（4）招标人要求提供的或投标人认为需要提供的其它商务文件资料。

注：以上资料（资格文件、技术文件、商务文件）须由扫描件形式提供的，由投标人以扫描件形式上传至系统设置的模块中，投标人必须确保提供的扫面件清晰，届时若无法辨认的，由此造成的后果由投标人自行承担。投标单位必须确保投标时所提供的所有资料真实有效，若有弄虚作假行为，招标人将一律否决其投标，并按照《中华人民共和国招标投标法》第54条处理）。

### 3.2 投标报价

3.2.1投标报价为投标人的投标文件中提出的各项支付金额的总和。

3.2.2本项目为“交钥匙工程”以上投标报价为全部电梯供货到工地并全部安装完成验收合格正式交付使用并进行技术培训，完成约定保修期所有约定保修工作所发生的一切费用（包括设备制造、国内外运杂费、保险费、关税、增值税、海关费、进口手续费、装卸、电梯井道排除积水污物、安装调试、验收、所有涉及施工的技术、安全、文明等施工措施费，预埋件、脚手架、井道照明、主机工字钢搁梁、设备就位、质保期内的工作及其他所需全部费用等，不论是否明列都包括在投标报价中，均由投标人自行考虑。）

3.2.3如果中标人提供的电梯与实际土建情况不符，均由中标人负责整改，所有费用含在投标总价中而不做调整。如果在中标人提供电梯布置图并经设计院和业主确认后土建单位未按图纸施工部分均由土建单位整改，以上整改均不得损坏主体结构。

3.2.4投标人的投标报价，应是完成本须知前附表第2项和合同条款上所列招标工程范围、交货期及安装工期的全部，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据。

3.2.5投标人应按招标文件要求在《投标设备报价汇总表》中列出的项目填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受，投标人未填单价或合价的项目，在实施后，招标人将不予以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。

3.2.6技术规范要求的费用应包括在投标报价中。

3.2.7合同的施工和交货地点为本须知前附表第2项所述，除非合同中另有规定，投标人在投标总价中的价格均包括完成该工程项目的设备制造、国内外运杂费、保险费、关税、增值税、海关费、进口手续费、装卸、电梯井道排除积水污物、安装调试、验收、所有涉及施工的技术、安全、文明等施工措施费，预埋件、脚手架、井道照明、主机工字钢搁梁、设备就位、质保期内的工作及其他所需全部费用。

3.2.8招标人拒绝接受投标报价高于最高投标限价的投标人成为中标候选人。

3.2.9投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

3.2.10除非本招标文件对报价另有说明的，否则，投标人应按招标文件中的项目和数量进行报价。

3.2.11本工程的投标应以人民币报价。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

①网银或电汇形式：投标保证金必须从投标人的银行基本帐户中转出，汇入投标人须知前附表3.4.1规定的账户中，必须确保在投标文件提交截止时间前到帐。如实际到帐时间与关联时间不一致，以实际到帐时间为准。

②符合投标保证金免缴政策的，须在投标文件中提供AAA级证明文件。

③电子保函：应在指定电子保单平台内申请投标保证金保函，承保金额须大于或等于本项目投标保证金金额。电子保函生成流程：投标人登录湖州市公共资源信息网→交易主体登录→“业务查询”模块点击“保单信息查看”→点击进入电子保函平台（或直接复制保单网址打开）→使用本单位CA锁登录平台→选择电子保函出具机构→点击“我要申请”并选择要投保的项目→确认收费标准并填写经办人相关信息→确认投标电子保函信息→签订协议并加盖电子公章→使用企业基本账户支付相关费用→电子保函生成并推送至交易平台（如有需要可下载PDF电子版）→电子保函信息（其中被保人须为招标人）可查看确认已发放的保单。

投标保证金除投标人须知前附表3.4.1规定外，必须与本项目进行关联，如实际到帐时间与关联时间不一致，以实际到帐时间为准。如为联合体投标的应由联合体牵头人提交投标保证金。

3.4.2投标保证金是投标文件的一个组成部分。投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。采用现金转账（网银或电汇）缴纳投标保证金的，支付银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书、向招标人提出附加条件或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）投标人串标、围标、弄虚作假行为的。

### 3.5 投标文件的编制

3.5.1 CA加密电子投标文件应按“投标人须知第3.1条投标文件的组成”及第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.5.2 CA加密电子投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.5.3 CA加密电子投标文件应由投标单位进行电子签章盖章确认。

3.5.4投标人编制的CA加密电子投标文件，必须是使用新点投标文件制作软件最新版（系统自带更新系统）生成的后缀名为“.HZTF”的CA加密电子投标文件。未按上述要求加密和数字证书认证的投标文件，将被视为无效投标文件。

3.5.5 注册及标书制作工具

注册及标书制作工具相关下载地址：http://ggzy.huzhou.gov.cn/HZfront/zlxz_HuZhou/010008/

3.5.6电子投标流程如下：

交易主体登录→下载招标文件、招标清单（如果有答疑澄清文件，需要下载答疑澄清文件进行制作）→使用电子投标文件制作工具制作投标文件→系统完善投标信息（网上递交投标保证金并确保与本工程关联）→上传投标文件→点击“模拟解密”按钮→提示解密成功。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的递交

4.1.1投标人应在投标人须知前附表4.1.1项规定的投标截止时间前递交投标文件。

投标文件（CA加密后的电子投标文件）：投标人应在投标截止时间前登陆湖州市公共资源交易系统上的投标文件递交模块上传CA加密后的电子投标文件；

4.1.2到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

### 4.2 投标文件的修改与撤回

4.2.1 在投标人须知前附表4.1.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.2.2 投标人撤回投标文件的，应向招标人提交书面撤回通知，招标人按本章第3.4条相关规定退还已收取的投标保证金。

## 5. 开标（采用远程不见面方式）

### 5.1 开标时间和地点

5.1.1招标人在投标人须知前附表第5.1项规定的开标时间和投标人须知前附表第5.1项规定的地点公开开标，所有投标人应在投标截止时间前登陆网上开标大厅参加开标，具体要求见投标人须知前附表第5.1项规定。

5.1.2投标人应在投标截止时间之前，登陆湖州市公共资源交易信息网—交易主体登录—电子招投标交易平台—上传投标文件模块，上传“CA加密后的电子投标文件”。

### 5.2 开标程序

主持人按照不见面开标大厅内程序设定顺序进行开标：

（1）投标截止前30分钟，由招标代理机构登录网上不见面开标大厅系统，做好网上不见面开标准备；

（2）各投标人应于投标截止时间前使用加密锁自行登陆不见面开标大厅并完成在线签到，否则视为在线不到场，投标文件开启解密时将被拒绝解密；

（3）投标截止时间，由招标代理机构公布投标人情况、解密要求、在线公布现场监督、见证人员；

（4）招标人在开标现场抽取招标文件中规定的最佳报价确定方式；

（5）投标人需在系统开启投标文件解密时间后30分钟内对投标文件进行网上在线解密，未在规定时间内完成的，其投标将被拒绝；

（6）招标人现场解密、投标文件导入等全程操作；

（7）对网上开标过程有异议的，投标人应当直接在线提疑，同时由招标人在线进行回复；

（8）宣布开标结束。

注：在开标过程中招标人及招标代理机构全程操作必须在直播视频中完成，不得随意离开。交易中心见证人员、现场监督人员做好相关工作并签字。

### 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当通过网上开标大厅在线提出异议或质询，招标人将在线回复。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1、评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评标的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

（5）与投标人有其他利害关系的。

6.1.3、参加评标的人员应该严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定，并接受招标管理机构和有关部门的监督；

6.1.4、根据招标文件精神，参加评标的有关工作人员应对整个评标、决标过程保密，不得泄露；

6.1.5、通讯工具管理：在评标期间，每个评委的手机统一存放；

6.1.6、在评标期间，任何人不允许把投标文件及其汇总材料带出评标指定地点，材料应有专人保管和发放，评委完成评标时应如数、及时归还；

6.1.7、投标人对招标人和评委施加影响的任何行为，都将被取消中标资格。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审（先进行资格文件审查，审查通过后再进行技术文件评审，最后评商务文件）。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7. 合同授予

### 7.1 定标方式

7.1.1除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或其授权的评标委员会自行确定。

7.1.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

7.1.3招标人在定标前须对拟中标单位的行贿犯罪记录进行查询。

查询网址：中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）

### 7.2 评标结果公示

7.2.1招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示评标结果。

7.2.2招标人自收到评标报告之日起3日内公示所有中标候选人，公示期限不得少于3日。

### 7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

### 7.3 中标通知

7.3.1评标结果公示结束后，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.3.2在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3.3本工程为国有投资项目，中标公示结束后，方可发出中标通知书。

### 7.4 履约担保

7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的5%。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.5 签订合同

7.5.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8. 纪律和监督

### 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权按规定程序向有关行政监督部门投诉。

## 9．电子招标投标

本项目采用电子招标投标，对投标文件的编制、递交、开标、评标等的具体要求，见投标人须知前附表。

## 10. 其他

（1）为进一步加强建设工程领域的廉政建设，建立高效、廉洁的工程建设管理运行机制和监督制约机制，有效预防腐败问题发生，确保工程安全、资金安全、干部安全，本工程需签订《廉政合同》（详见附件）。

（2）各投标人须自行考虑施工周期，中标后无论工期长短，中标单价均不作调整。

（3）在工程实施过程中，招标人将视工程具体情况提出电梯安装施工进度有关要求，中标人应根据招标人的要求及时完成电梯的安装、调试，当中标人自身因素之外的各项条件满足电梯验收要求时（或经相关协调后可以对电梯进行验收时），中标人必须及时完成电梯的检测、验收（原则上自招标人提出验收要求至验收通过的时间不得超过一个月）。如因中标人原因造成电梯检测、验收拖延，招标人有权根据其影响工程施工及相关工作的程度对中标人给予每台电梯5000元至50000元的经济扣罚（直接在合同价款支付时扣除）。

（4）施工期间要严格注意施工安全，制定安全防护措施，并由专人负责安全生产。投标人的雇员及设备的保险等保险取费由投标单位自行考虑，计入投标总价。如施工过程中发生安全事故，由中标单位负全责。

（5）中标单位必须在签订合同时提供安全、文明承诺，保证在工作中无安全事故发生。

（6）中标单位须配合总包单位、质监、节能等部门完成各项相关验收；发包人将工程项目移交使用方后，中标单位应配合完成相关资料、手续等移交工作。本工程水电费由专业承包单位与总包单位自行协商支付。

（7）本工程结算价格以审计为准，如为中介审计，则结算审计相关费用按《浙价服〔2009〕84号》文件规定执行，由招标人支付审计基本费，由中标单位支付审计追加费及核增部分费用, 中标单位支付部分由招标人从应付工程价款中扣缴。如为国家直审或复审项目，结算价格及审计费以审计局、财政局出具的报告为准，结算审计相关费用按国家审计成本收费规定计取，招标人仍按照《浙价服〔2009〕84号》文件规定支付审计基本取费部分，剩余的审计费均由中标单位支付，并由招标人从应付工程价款中扣缴。

（8）对招投标过程中，发生投标单位出现恶意质疑投诉行为：捏造事实伪造材料进行质疑投诉、未按要求方式质疑投诉、无实质证据恶意缠诉或在网络等媒体上进行失实报道的情形发生。如恶意质疑投诉属实，招标单位有权拒绝该投标单位在南太湖控股集团有限公司及下属子公司所属项目中的投标。

（9）工程履约保证金，必须在中标通知书发出后15日内提交发包人，否则每延延迟一天扣罚2000元。

（10）合同的签订，必须在中标通知书发出后30天内签订，否则每延迟一天扣罚2000元。

（11）合同签订过程中，在核对发包人的合同电子文档或书面文档时，不得擅自修改，应另行标注。如不经发包人同意直接修改的，每发现一处扣罚2000元，并无条件进行改正。情节恶劣的取消中标资格。

（12）中标后中标人再提供完整的投标文件（书面文件）3份、完整投标文件的电子版1份，电子版以U盘或光盘的形式提供。

（13）必须符合《湖州市电梯使用安全条例》规范，并配置具有安全管理运行参数采集和网络远程传输等功能的智能化装置，费用列入报价，今后费用不作调整。

（14）在工程实施过程中，招标人将视工程具体情况提出电梯安装施工进度有关要求，中标人应根据招标人的要求及时完成电梯的安装、调试，当中标人自身因素之外的各项条件满足电梯验收要求时（或经相关协调后可以对电梯进行验收时），中标人必须及时完成电梯的检测、验收（原则上自招标人提出验收要求至验收通过的时间不得超过一个月）。如因中标人原因造成电梯检测、验收拖延，招标人有权根据其影响工程施工及相关工作的程度对中标人给予每台电梯5000元至50000元的经济扣罚（直接在合同价款支付时扣除）

（15）其他事项请参照招标答疑。

# 第三章 评标办法

## 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格文件审查 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 投标人资格要求 | 符合第二章投标人须知1.4.1~1.4.3及招标公告要求等 |
|  |  | 签字盖章 | 符合 “投标文件格式”的要求签字、盖章（含电子签章） |
|  |  | 投标文件编制 | 按招标文件要求编制，无字迹或扫描件模糊、辨认不清 |
|  |  | 投标书唯一 | 未出现“递交两份或两份以上内容不同的投标书，未声明哪一份有效的”情形 |
|  |  | 其他 | 不同投标人未使用同一台电脑制作投标文件； 投标文件未附有招标人不能接受的条件。 |
|  | 资格评审标准 | 资格文件组成 | 符合第二章投标人须知3.1.1条资格文件主要内容及符合法律法规规定的实质性条款。 |
|  |  | 信用信息查询 | 评标时对“投标人信用情况表”的真实性进行查询 |
| 技术文件审查 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与资格文件一致 |
|  |  | 签字盖章 | 符合 “投标文件格式”的要求签字、盖章（含电子签章） |
|  |  | 投标文件编制 | 按招标文件要求编制，无字迹或扫描件模糊、辨认不清 |
|  |  | 投标文件响应 | 符合招标文件中实质性的要求；符合第五章“招标范围及技术规范”的规定。 |
|  |  | 其他 | 符合第三章评标办法要求 |
|  | 技术 评审 | 详见技术分评定标准 |  |
| 商务文件审查 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与资格文件一致 |
|  |  | 签字盖章 | 符合 “投标文件格式”的要求签字、盖章（含电子签章） |
|  |  | 投标文件编制 | 按招标文件要求编制，无字迹或扫描件模糊、辨认不清 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价。开标记录中的填写内容（即解密后系统公布的内容）与投标函中的填写内容一致。 |
|  |  | 其他 | 投标文件未附有招标人不能接受的条件。投标报价清单组成完整的。 |
|  | 商务评审 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 投标报价 | 报价不得高于最高投标限价； |
|  |  | 计划工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第3.1.4项规定 |
| 评标分值计算 |  | 条款内容 | 编列内容 |
|  | 2.2.1 | 分值构成 (总分100分) | 商务标：100分 技术标：100分 |
|  |  | 权重 | 商务标：60 %，技术标：40 % |
|  |  | 最终得分 | 最终得分=商务得分×商务权重（60%）+技术得分×技术权重（40%） |
|  | 2.2.2 | 技术标评定 | 按第三章2.2.2条规定评定 |
|  | 2.2.3 | 商务标评定 | 按第三章2.2.3条规定评定 |
|  | 2.2.4 | 商务标得分 | 按第三章2.2.4条规定计算 |
| 串标 形为 | 3.4 | 串通投标的判定 | 按第三章3.4规定 |

## 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分。评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或其授权的评标委员会自行确定，但投标报价低于其成本的除外。

## 2. 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 技术评审标准：见评标办法前附表。

2.1.4 商务评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2 最终得分与评分标准

2.2.1 投标人最终得分

投标人的最终得分=商务得分×商务权重（60%）+技术得分×技术权重（40%）。各部分权重按评标办法前附表执行；

2.2.2技术文件得分（权重40%）

2.2.2.1企业荣誉、业绩、主营业务收入（22分）

（一）荣誉：0-6分（分值不重复计算，本项评审时不包含合同履约信用证书）

评委按投标人提供的投标品牌乘客电梯制造商的有效期内的政府行政职能部门（或行业主管部门或行业协会）授予的制造商荣誉证书或产品质量荣誉证书进行评分。有国家级授予的荣誉的得6分；有省级授予的荣誉的得4分；有市级授予的荣誉的得2分；以最高级别计取，不累计。（提供相关证书扫描件，未按要求提供的该部分评分时不予认可。荣誉证书上无法体现有效期的，则荣誉证书发证时间必须在2017年1月1日及以后，否则不予认可。荣誉证书包含投标品牌制造工厂实验室认可证书或高新技术企业证书）。

（二）企业业绩:0-16分

评委根据投标人（联合体投标的以牵头人为准）或投标品牌乘客电梯制造商2017年1月1日至今承接的本次投标品牌乘客电梯销售业绩进行评定：每提供一份投标品牌乘客电梯单个项目销售合同台量达到10台及以上的得2分，每增加一个业绩加2分，本项最高得16分。以上每个业绩中必须包含至少一台乘客电梯的提升高度达到100米及以上或层站数达到23层站及以上的，否则业绩得分不予认可。

注：时间以合同签订时间为准（必须为2017年1月1日及之后的），投标文件中提供项目合同、验收合格证明或电梯移交证明扫描件，未按要求提供或证明材料缺少的不得分，投标人提供的证明资料中未体现相应的乘客电梯台量和提升高度，或乘客电梯台量和层站数量的，评分不予认可】

2.2.2.2信用等级证书及认证证书（9分）

（一）合同履约信用证书：0-6分

评委根据投标人（以联合体投标的指联合体牵头人）或投标品牌乘客电梯制造商提供的有效信用等级证书进行评定，具有“AAA级守合同、重信用”证书或省级及以上政府职能部门（或省级及以上政府政府职能部门授权委托的协会）核发的有效“守合同、重信用”证书的得6分, 具有“AA级守合同、重信用”证书或市级政府职能部门（或市级政府职能部门授权委托的协会）核发的有效“守合同、重信用”证书的得4分，具有“A级守合同、重信用”证书或市级以下政府职能部门（或市级以下政府职能部门授权委托的协会）核发的有效“守合同、重信用”证书的得2分，未提供不得分（投标文件中提供相关证明材料扫描件，未按要求提供的，该部分评分时不予认可）。

（二）投标人（以联合体投标的指联合体牵头人）或投标品牌乘客电梯制造商提供有效的质量、环境管理等体系认证证书（投标文件中提供相关证明材料扫描件，未按要求提供的，该部分评分时不予认可）：0-3分

（1）具备有效质量体系认证证书的得1分；

（2）具备有效环境管理体系认证证书的得1分；

（3）具备有效其他体系认证证书的得1分。

2.2.2.3投标项目实施方案：0-9分

（1）投标项目整体实施方案是否技术先进、经济合理、实用可靠：0-2分

（2）确保供货的组织措施：0-1分

（3）确保项目整体实施的组织班子和人员：0-1分；承诺厂家技术人员现场指导安装调试的加2分（无承诺不得分）。

（4）确保供应货物质量的措施：0-1分

（5）与货物需方单位的配合：0-1分

（6）投入本项目施工设备情况：0-1分

2.2.2.4投标货物技术性能：50分

评标委员会专家组针对投标人所投设备的以下10个单项内容进行评审：

| 序号 | 项 目 | 分值范围 | 好 | 较好 | 一般 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人本次所投投标品牌产品的适用性、先进性、可靠性（投标产品在型号规格、主要技术参数、质量标准、材质、尺寸等方面）。 投标产品不响应招标文件技术参数及技术要求的按无效标处理。 | 1-8 | 6-8 | 3-6 | 1-3 |
| 2 | 曳引驱动系统的性能（投标机型在曳引驱动系统中减速机、制动机、电动机等的特性）及曳引机的来源。 | 1-8 | 6-8 | 3-6 | 1-3 |
| 3 | 安全保护性能、控制系统特性【投标机型在安全保护系统中的装置和功能特性及在电气控制方面的特性及控制功能特性】及控制柜的来源。 | 1-8 | 6-8 | 3-6 | 1-3 |
| 4 | 门机及门机保护系统性能（投标型号在门机系统及门机保护系统方面所选用的产品特性及功能特点）及门机的来源。 | 1-8 | 6-8 | 3-6 | 1-3 |
| 5 | 电梯功能配置情况 | 满足招标文件要求的电梯基本功能【招标文件电梯基本功能中（1）-（18项）】的，得1分，每优于招标文件要求功能的或新增功能的，每有一项加0.5—1分，最多加4分。不满足招标文件要求的按无效标处理。本项最多得5分。 |  |  |  |
| 6 | 电梯装修情况 | 符合招标文件要求的得1分，每优于招标文件要求的，每有一项加0.5—1分，最多加4分。不满足招标文件要求的按无效标处理。本项最多得5分。 |  |  |  |
| 7 | 平层精度（根据投标人共同提供的平层精度承诺书进行评审，当不同型号电梯承诺的数值不一致时，按最差值进行评审） | 承诺所有投标产品乘客电梯的平层精度最大值达到±5mm及以内的得0分，达到±4mm（包含±4mm）之内的得1分，达到±3mm（包含±3mm）之内的得2分。 |  |  |  |
| 8 | 噪声指标（根据投标人提供的噪声指标承诺书进行评审，当不同型号电梯承诺的数值不一致时，按最差值进行评审） | （1）承诺所有投标产品乘客电梯的额定速度运行时机房噪声平均值≤70分呗的得1分；（无机房电梯除外） （2）承诺所有投标产品乘客电梯的轿内运行噪声最大值≤50分呗的得1分； （3）承诺所有投标产品乘客电梯的开关门过程噪声最大值≤55分呗的得1分。 本项最多得3分。 |  |  |  |
| 9 | 起、制动60000次故障的次数及承诺 | 承诺故障的次数为1次及以下的得2分，承诺2次的得1分，承诺3次的得0分。承诺超过3次的或未提供承诺的按无效标处理。本项最多得2分 |  |  |  |
| 10 | 起、制动60000次控制柜失效(故障)次数及承诺 | 承诺失效(故障)的次数为1次及以下的得1分，承诺2次的得0分。承诺超过2次的或未提供承诺的按无效标处理。本项最多得1分 |  |  |  |
| 合计得分 |  | 0-50 |  |  |  |

2.2.2.5售后服务承诺：0-10分

（1）提供24个月的质保期和免费保养服务的不得分，每延长12个月的加2分，最多得4分；质保期限与免费保养服务期限不同的，以最短的年限为准进行评审。

（2）维修响应时间：接到采购人报修通知（电话、电传等）后0.5小时现场响应不得分，每减少5分钟加1分，最高得1分；

（3）质保期后使用服务承诺0～1分；

（4）质保期后服务维修结算承诺0-1分；

（5）操作培训承诺：0-1分;

（6）投标人设有800或400服务热线或其他等同效果的服务热线得1分；

（7）电梯维保单位违法违规综合量化等级评分：0-1分。

根据投标人提供由市级质量技术监督局开展的电梯维保单位违法违规综合量化记分标准评定结果证明文件进行评审，本次投标的维保单位湖州网点在2019年度评定结果为A类的得1分，评定结果为B类的得0.5分，评定结果为C类及以下的不得分，本项按最高级别计分。评定结果为D类及以下，按无效投标处理。（投标文件中提供相关证明材料扫描件，未按要求提供的，该部分评分时不予认可）。

上述技术评分，由评委根据投标人的投标文件予以评审，评审项目缺项时，该项得零分。

技术文件得分按照所有评审专家评分去掉一个最高分和一个最低分后的平均值计算，保留2位小数，小数点后第三位四舍五入。

2.2.3商务标评定（权重60%）

商务标总分100分，按以下标准评定。

（一）有效标的确定

1、投标单位的有效报价高于最高限价（招标控制价）的，则该报价为无效投标报价，其余为有效投标报价。

2、投标报价中有明显且严重低于成本价，且2/3以上评标委员会认定为恶意竞争和扰乱市场，则该报价为无效投标报价。

3、投标报价明细表对招标人提供项目名称、项目特征、数量、单位进行修改的，投标报价明细表中另有规定的除外。

4、凡有效投报价低于平均报价【平均报价的计算方法为所有有效投标报价去掉一个最高和一个最低报价后的算术平均价（平均价以“元”做单位，保留两位小数，第三位四舍五入），当有效投标报价在三家及以下时，平均报价的计算方法为全部有效投标报价的算术平均值】8％及以上，其投标应作无效标处理，剩余为最终有效投标。

（二）投标报价评定

以所有最终有效报价的平均值作为最佳报价。

（三）商务标得分

各最终有效投标报价与最佳报价进行比较，按以下公式求出百分比K值（保留小数点后一位，第二位四舍五入）：

K=（投标报价—最佳报价）/最佳报价*100%

当K值等于零时，得满分100分；

当K值大于零时，K值每增0.1%，在总分上扣0.02分；

当K值小于零时，K值每减0.1%，在总分上扣0.01分。

注：各投标人的价格得分按此方法计算后，结果保留2位小数，第3位四舍五入。

## 3. 评标程序

### 3.1 初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明、补正或确认的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.2规定的评审因素、分值及权重对商务标计算出得分；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

### 3.3 投标文件的澄清、补正和否决

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差（细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果且细微偏差不影响投标文件的有效性。）进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.3.4因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会有权拒绝全部投标。所有投标被拒绝的，招标人应当依法重新组织招标。

- 3.4串通投标行为

3.4.1根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第39条有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

（一）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（二）投标人之间约定中标人；

（三）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（五）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

3.4.2　根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第40条有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（七）不同投标人的采用同一台电脑进行编制投标文件（如采用同一MAC地址、硬盘号、主板号、CPU号、或同一造价工具加密器等等）。

3.4.3根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第41条禁止招标人与投标人串通投标。有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

（一）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;

（二）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

（三）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

（四）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

（五）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

（六）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

- 3.5弄虚作假的行为

3.5.1根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第42条使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于招标投标法第三十三条规定的以他人名义投标。

投标人有下列情形之一的，属于招标投标法第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为：

（一）使用伪造、变造的许可证件；

（二）提供虚假的财务状况或者业绩；

（三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（四）提供虚假的信用状况；

（五）其他弄虚作假的行为。

3.5.2根据《湖州市工程建设招投标活动中串通投标和弄虚作假行为认定及处理办法（试行）》第11条投标人有下列情形之一的，属于投标人弄虚作假骗取中标的行为：

（一）以他人名义投标的。具体情形包括：

1.通过受让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书参加投标的；

2.由其他单位或者其他单位负责人在自己编制的投标文件上加盖印章或者签字的；

3.项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的；

4.投标保证金不是从投标人的账户缴纳的；

5.法律、法规、规章规定的以他人名义投标的其他行为。

（二）以其他方式弄虚作假的。具体情形包括：

1.使用伪造、变造的许可证件；

2.提供虚假的财务状况或者业绩；

3.提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

4.提供虚假的信用状况；

5.投标文件中有与事实不符的承诺材料；

6.隐瞒招标文件要求提供的信息，或者提供虚假、引人误解的其他信息；

7.法律、法规、规章规定的弄虚作假的其他行为。

# 第四章  合同主要条款

说明：如买、卖双方同意，合同格式也可以按照其他形式。但合同条款的基本内容应与《中标合同》要求的内容相一致。

- （一）中标合同协议书

工程所需电梯设备委托                 以      号招标文件在国内公开招标。经招标人决标            为中标人。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

除本合同协议书外，下列文件构成本合同的组成部分：

a. 合同主要条款

b. 中标通知书

c. 询标记录及相关承诺

d. 招标文件

e. 投标文件

f. 技术规格书

当招标文件与投标文件不一致时，以招标文件为准。

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。

3、设备和数量

本合同要求提供的设备和数量见技术规格书。

4、合同总价

本合同总价为            万元人民币（含设备、安装等费用），分项价格见投标设备数量、价格表。本价格为完税闭口价。

5、付款方式：

本合同的付款方式在合同主要条款中规定。

6、交货时间及交货地点

本合同货物的交货时间和交货地点见合同主要条款。

7、合同的生效

本合同经双方法定代表人或授权代表签署，买、卖双方加盖印章后生效。

- （二）合同主要条款

买  方（甲方）：

卖  方（乙方）（联合体牵头人）：

联合体成员：

工程所需               台电梯设备以（招标编号：           ）招标文件招标。                   公司为中标人（附中标通知书）。就电梯供应、安装、调试、试运行、验收开通、免费质保等工作，经双方协商同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、电梯设备的型号、规格、数量、范围、产地：

2、本买卖合同价为：人民币（大写）：                 整（小写：￥      元），其中为安装费用人民币（大写）：                 整（小写：￥      元），合同价为完税闭口价。

本项目为“交钥匙工程”，以上合同价为全部电梯供货到工地并全部安装完成验收合格正式交付使用并进行技术培训，完成约定保修期所有约定保修工作所发生的一切费用（包括设备制造、国内外运杂费、保险费、关税、增值税、海关费、进口手续费、装卸、电梯井道排除积水污物、安装调试、验收、所有涉及施工的技术、安全、文明等施工措施费，预埋件、脚手架、井道照明、主机工字钢搁梁、设备就位、质保期内的工作及其他所需全部费用等，不论是否明列都包括在投标报价中，均由投标人自行考虑。）如果卖方提供的电梯与实际土建情况不符，均由卖方负责整改，所有费用含在合同价中而不做调整；如果在卖方提供电梯布置图并经设计院和买方确认后土建单位未按图纸施工部分均由土建单位整改，但不得损坏主体结构

3、图纸的确认及井道的确认

卖方应根据买方所提供的电梯井道尺寸及参数要求实施供货及安装。若买方对电梯技术参数有变更，卖方应无条件配合。

4、合同交货及完工期

满足总承包单位施工进度，接到招标人排产通知后 30日历天内货全到工地，具体供货、安装、调试及验收时间以招标人通知为准，中标人应无条件配合，费用不做调整。

买方如遇特殊情况，可能会在上述时间范围内变更交货时间，但本合同的价格保持不变（因交货期退后所发生的产品保管费用全部包含在投标报价中），应提前    日历天书面通知卖方，卖方应认可。

5、交货地点

并负责卸货（具体按买方指定地点）。

6、接货通知

货物的运输、装卸和货物清点工作及费用由卖方负责。

7、运输及装卸保险

（1）货物在装运前由卖方投保，一旦货物在装卸、运输过程中发生损坏或短缺，由卖方负责索赔。

（2）设备运输至工地，由卖方自行负责清点和保管货物。

（3）卖方保证在确认货物因装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不能以办理索赔为由而拖延。

（4）电梯运输装卸由卖方负责另行委托运输单位，并提供相应金额的运输费发票。

8、设备检验及到货验收

（1）按招标文件第六部分制造监制和出厂检验款之规定。

（2）货到现场，由卖方负责清点箱件验收。卖方在接到买方安装通知后自行开箱清点，若发现货物与装箱单数目不符，由卖方负责补齐或收回。

9、付款方式

（1）付款条件：

合同签订后，发出书面排产通知，工厂提供生产计划后支付设备总价的30%作为排产款；全部货到项目安装现场经拆箱验证合格后7天内，支付至设备总价的50%；电梯在安装完成并通过质监局验收合格后支付至合同价的85%，运行一年后且审计完成支付至审计后审定价的97.5%；质保期满后支付审定价的2.5%。

（2）支付应使用人民币；

（3）乙方提交下列单据后结算：

1）生产厂家出具的出厂合格证书和质量检验报告；

2）技术监督部门验收合格证书及双方签字交付使用证书一份。

3）本工程工程决算书。

10、技术服务

卖方负责免费对买方的 4 名技术人员进行安装现场的技术培训。卖方对买方的技术人员培训直至合格。

11、关于制造、安装的标准和要求

GB7588-2003（电梯制造与安装安全规范）

GB18775-2009（电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范）

GB/T10059-2009（电梯试验方法）

GB10060-2011（电梯安装验收规范）

GB 50310-2012（电梯工程施工质量验收规范）

GB 8903-2005（电梯用钢丝绳）

GB/T 12974-2012(交流电梯电动机通用技术条件)

GB/T24478-2009（电梯曳引机）

GB/T 30560-2014（电梯操作装置、信号及附件）

GB/T22562-2008(电梯T型导轨)

GB/T10058-2009（电梯技术条件）

浙江省消防部门的条例及相关的中国国家消防规范

GB50016-2014（建筑设计防火规范）

其他有关的中国标准和规定

............................

以上标准如有修改，应符合最新版本的规定和要求。

12、安装调试

由           （中标单位名称）负责安装调试，该单位即为本项目的安装单位。

卖方提供设备的安装、调试、试运行及验收等时间计划须服从买方的安排，如买方因土建等其它原因，要求适当调整交货期、安装调试期等，卖方应予以积极配合，费用不增加。

电梯安装前，安装单位必须根据投标承诺的工期提供完整的安装计划进度表，并经买方同意后，作为考核依据，每推迟一天处罚1000元。

中标人应事先踏勘现场及周边情况，充分了解现场位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及预计到安装阶段工程所施工进度和周边的情况的不利因素，任何因忽视或误解工程情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

（1）甲方责任和费用

1）提供电梯井道和基坑的土建设计图纸。

2）提供符合要求的电梯井道，排除基坑积水、污物；

3）全部工程完工后及时组织竣工验收；

4）按合同约定按时支付工程款项；

5）配合中标人向当地负责特种设备安全监督管理的部门提出开工及验收申请。

（2）乙方责任和费用

1）在合同约定安装时间前，负责派员前往安装现场进行土建勘测，确认工地安装条件，向甲方提供咨询服务和提出整改要求，与甲方约定具体开工日期。

2）在设备到货后，会同建设单位、监理单位根据发运资料共同对设备包装完整性和装箱数量进行清点。

3） 在正常安装期间，负责保管库房内尚未安装的设备及部件。如在电梯进场安装后或安装完毕，因乙方原因发生停工或无法按期报检验收，则该期间的保管责任由乙方承担。

4）负责井道内脚手架租搭以及货到现场后的卸车、起吊工作及费用。

5）按照国家电梯安装规范和乙方的质量标准完成设备的安装和调试工作。

6）遵守施工现场的有关规章制度。

7）参加现场施工协调会议，配合甲方建筑施工。

8）负责安装质量的自检验收，配合甲方或甲方指定的监督管理部门进行验收。

9）负责由于安装质量问题造成的二次检验的整改和费用。

10）负责配合甲方向当地负责特种设备安全监督管理的部门进行开工和验收申报，并配合当地负责特种设备安全监督管理的部门进行现场验收工作并承担验收费用。

11）设备最终验收前的人员及设备安全，概由乙方负责。因乙方原因造成的相关损失要赔偿给甲方。

12）工程完成后，乙方须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备移交给招标人后正常运行为止。

13）乙方在电梯的运输、安装、调试、试运行阶段，应做好警示和围护工作以及必要的安保措施。必须保证无人员伤亡事故发生，若发生人员安全事故，相关的所有费用及责任由乙方承担。

14）临时水电管线的敷设、施工产生的水电费由乙方承担，相关费用包含在投标报价中。

15）保证现场的安全文明施工及垃圾处理。参加现场施工协调会议，配合甲方土建施工。

16）设备由乙方安装就位后，需修整和完善设备与土建接口的费用由乙方负责。

17）设防护围挡，确保施工安全。

13、设备最终验收

（1）电梯安装调试完成后，中标人须负责全部设备的保护和清洁工作，直至电梯设备验收合格、正常运行后向招标人移交完成为止。

（2）验收合格条件

a．运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。

b．在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到招标人的认可。

c．所有合同中规定的货物和材料都已提交。

d．招标人有权委托湖州市质量技术监督局或其他具有相应资质的检测单位对中标人所提供的电梯各部件进行检验（包含各项参数、指标、产地等），如与投标文件中承诺不一致的，按投标总价的35%向招标人支付违约金，并重新按投标承诺供货、安装。

e．设备在交由招标人使用之前已通过技术监督局及有关部门的验收并得到使用证书。

f．整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。

（3）设备的安装、调试结束后，经过试运转考核无故障，并经当地技术监督局检验合格，南太湖新区滨湖东单元TH-07-01-14C地块总部商务综合楼开发建设项目全部整体竣工验收合格之后，甲乙双方共同签署验收合格证书。

14、产品质量保证

卖方保证所提供的产品按招标文件要求、投标文件承诺规定的材料由            公司制造生产。产品是全新未使用过的且符合本合同中对质量及规格的规定。经南太湖新区滨湖东单元TH-07-01-14C地块总部商务综合楼开发建设项目全部整体竣工验收合格之日，且移交甲方及物业之日起24个月内是有效的产品质量保证期。（如投标单位在投标时，对质保期另有更优承诺的，按承诺的年限执行）

在保证期内如果由于维修、更换有缺陷或损坏的由承包商提供的合同设备而造成设备停机，且卖方对此负有责任，则该台设备的保证期将相应延长，并赔偿相应损失。

质保期内免费更换损坏的机件，质保期内设备的主要部件更换后，质保期应自维修完毕之日起重新计算。

15、售后服务

（1）卖方须在湖州设有经当地技监部门认可的售后服务维修网点，并具备24小时服务和承担所有维修服务的能力。维修人员接到电话后须在0.5小时内赶到现场,并提供不间断的服务直到结束。维修点需提供足够的备件以适应维修需求，而且必须具备24小时服务和承担所有维修服务的能力。如未能按约提供服务，甲方有权委托第三方，所发生费用由乙方承担。

接到通知0.5小时未到，罚款1000元/次。 一般故障修复时间：4小时，如超出，每天罚款 1000元，按天累计。重大故障修复时间：48小时，如超出，每天罚款3000元，按天累计。如未能及时修复造成群众严重不满并造成群体性事件的，罚款5000元/次。

（2）卖方须提供从南太湖新区滨湖东单元TH-07-01-14C地块总部商务综合楼开发建设项目全部整体竣工验收合格之日，且移交甲方及物业之日起计算24个月的质保期，在质保期内，免费无偿提供维修保养服务（包括平时的保养、维护，电梯所有故障的修复，零部件的更换等），并承担规定的年度检验费用。每年提供电梯年检前的全面维修服务及协助甲方进行报检工作。

（3）在质保期内或在签订在质保期外维保服务合同后，卖方须每月至少2次的常规检查、调整和润滑。并由使用方签字确认。否则处罚2000元/每次。

（4）每起制动运行60000整机故障次数≤ 3次/台（如投标单位在投标时，对故障次数另有更优承诺的，按承诺的故障次数执行）。如超出，每次罚款2000元，按次累计。

每起制动运行60000控制柜失效（故障）次数≤ 3次/台（如投标单位在投标时，对故障次数另有更优承诺的，按承诺的故障次数执行）。如超出，每次罚款2000元，按次累计。

16、电梯的基本配置、基本功能如下：

控制方法：按招标文件规定。

操作方法：按招标文件规定。

基本功能：按招标文件规定和投标承诺。

17、装修要求：按招标文件规定和投标承诺。

18、进口件清单：按招标文件规定和投标承诺。

19、随机文件清单

（1）装箱清单

（2）电梯操作维护手册

（3）须提交有关相应进口证明文件资料

（4）卖方按标准应提供的技术资料

20、违约责任

除不可抗力外，如卖方发生不能按期交付使用，买方不能按时付款及发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。买卖双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。

如协商无效，按下列规定处以违约金。

（1）逾期交付使用

卖方逾期交付使用，按合同总价计算向买方赔偿违约金，每逾期一天，卖方以合同总价1‰向买方支付违约金。

（2）卖方不能交货或买方中途退货

卖方不能交货，应向买方偿付违约金。违约金按合同总价的30％计算，并赔偿由此造成的买方损失。

买方中途无故退货，应向卖方偿付违约金。违约金的计算方法与卖方违约相同。

（3）逾期交付使用的违约赔偿最高限度为合同总价的5％，如违约金达到最高限额时卖方仍不能交付使用，按第2）条卖方不能交货处理。

（4）经买卖双方协商同意延期交付使用和经双方友好协商同意延期付款或退货且无需支付违约金者不在此例。

（5）卖方在投标时承诺的进口件、所有货物的技术参数、产地等在货到工地后发现与投标承诺不一致的，按投标设备总价的35%向买方支付违约金。

（6）卖方需积极且无偿配合总包方进行消防调试、检测、验收，包括配合总包方进行后期的涉及电梯迫降的消防内部调试、第三方消防检测、消防主管部门的验收等工作。在以上工作期间，应买方和总包方的需要，卖方需派专人无偿配合总包方，如因中标方不积极配合，影响消防工程的调试、检测和验收，买方将根据实际情况对中标方给予10000元的经济扣罚。

21、仲裁

（1）凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，买卖双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向合同签约地的仲裁机构申请调解或仲裁。

（2）仲裁费用除仲裁机构另有裁决外，由败诉方承担。

（3）在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其他部分应继续执行。

22、适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

下列文件与本合同都具有同样的法律效应。如有纠纷，以下列文件的以下排列次序作为诉讼依据

（1）中标通知书；（2）本合同协议书（3）专用合同条款及其附件；（4）询标纪要及承诺书；（5）工程量清单；（6）招标文件及投标疑问回复；（7）投标书及其附件；（8）技术标准和要求。

23、履约保证金按中标价的5%计取。

24、招标文件、投标文件及询标澄清文件的记录及中标人承诺等均作为合同的不可分割的组成部分。

25、如果中标人不按招标文件的要求和投标文件的承诺签署合同，招标人将有充分理由废除授标，没收其投标保证金并另定中标人。

26、本合同一式十份，甲方执六份，乙方执四份，同等有效。

27、本合同双方签字盖章后开始生效。

| 买 方 （盖章） | 卖 方 （盖章） |
| --- | --- |
| 代 表： | 代 表： |
| 通讯地址： | 通讯地址： |
| 开 户 行： | 开 户 行： |
| 帐 号： | 帐 号： |
| 电 话： | 电 话： |
| 日 期： 年 月 日 | 日 期： 年 月 日 |

- 第五章  招标范围及技术规范

- （一）概  要

- 1、工程简介

本次招标为南太湖新区滨湖东单元TH-07-01-14C地块总部商务综合楼开发建设项目电梯采购及安装工程。电梯数量为共计11台乘客电梯，其中曳引式客梯9台，无机房客梯2台，工程主体施工已进行施工。投标人投标前，在响应招标人提供的电梯井道尺寸要求下，如有必要可自行前往施工现场进行实际勘察。

- 2、概述

（1）此份技术规格书是招标文件的一部分，包括电梯的详细规格、条款和资料。投标人应根据各自的技术和商务优势，对全部内容进行投标，否则按无效标处理。招标人有权选择投标人的中标范围。

（2）这份规格书只是对电梯一些原则性要求，并不是详尽的要求，投标人有责任对设计的技术规范、标准的符合性负责。

（3）在投标之前，投标人须仔细阅读招标文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，投标人须向招标代理机构咨询。

（4）投标人须对招标文件中的各个条款一一给予实质性答复。

（5）投标人须对招标文件中涉及到的专利负责，并保证不伤害买方的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，招标方概不负责。

（6）整套设备及主要部件的产地须明确标注在投标文件中。

- 3、电梯招标范围

此份规格书包括下列项目：

详细资料见四．电梯的技术规格和要求。

本次招标将从资格审查、设计、制造、投标书、运输、装卸、调试、试运行、培训、备品备件、验收、售后服务、维修技术力量等各个方面，对中标人进行全方位的综合考核。

- 4、工作范围

中标人需按本技术规格书的要求完成设备的设计、制造、运输、装卸、调试试运行、培训及售后服务等工作。按工作顺序提交所需的无论其是否被明细列在合同文件中的所有资料，资料必须符合本技术规格书的要求。

一、提供的设备

提供的电梯须包括以下工作服务但不仅限于以下：

- 投标人单独提供土建设计资料，包括井道、土建施工中需要预留、预埋的部件及尺寸和轿厢平面图（投标人要对提供建筑物预留电梯井道结构图纸负责）；

b．按招标人和设计需要完成设备的具体设计；

c．提供详细构造图、设备样本和使用操作说明书；

d．按招标人认可的设计方案和材料进行加工、制造、供货；

e．运输：负责设备运输至招标人建设工地并负责卸货；

f．交钥匙工程方式所需完成的各项工作。

二、设备安装及调试

中标人需按招标人的要求和认可负责设备调试及试运行。

工作范围：

（1）进行安装前的勘查工作，派专业人员在正式开工日期前到工地现场依照《电/扶梯土建总体布置图》要求检查招标人提供的土建（包括但不限于预埋件、预留孔、门洞、机房吊钩、电源板开关、标高线及轴线和各层墙面装饰厚度等等）。

（2）按约定的正式开工日期安排人员进场开工。

（3）严格按国家有关电/扶梯安装标准组织施工，确保工程质量。

（4）保证施工人员自觉遵守施工现场的有关规定。

（5）除本协议另有规定或双方另有约定外，负责安装期间库房、井道、机房内的电/扶梯零部件的产品保管。

（6）配合特种设备监管部门对电/扶梯安装工程的质量检验工作。

（7）进行电/扶梯所需电源的接入及监控系统和电梯五方通话系统的线槽的安装和布线（五方通讯系统中，除电梯机房至管理中心（或物业值班室）段用于敷设五方通话通讯线的管道、桥架由招标方另行委托其他单位施工外，其余与五方通话有关的所有设施（包括全部通讯线、交换机、电话主机等）的采购、安装、调试、验收和维保等均由电梯中标方负责实施。交换机及通讯线的选型应充分考虑离管理中心最远处机房线路超长的影响及电磁干扰的影响，确保通讯质量可靠）。

（8）电/扶梯部件安装中所需电焊气割设备及具备相应资质的操作工和安装辅助工。

（9）负责工作人员食宿费用。

（10）将电/扶梯设备运到相应的层站并就位。

（11）按招标人提供的图纸搭设安全适用的脚手架并按需逐步拆除。

（12）到当地特种设备监管部门办理电/扶梯安装的开工手续并承担当地特种设备监管部门对电/扶梯安装工程所征收的各类费用。

（13）在收到厂检报告后一周内报当地特种设备监管部门检测验收，并承担费用。

（14）施工用水、用电由中标人与房建总包施工单位协商解决，中标人利用施工现场临时供电进行电梯调试，其用电可靠性由中标人自行采取措施解决，电梯调试时使用的临时电缆由中标人自理，相关费用包含在投标总价中，发生后不再计取。设备存放场地的协商解决、电梯底坑井道及机房内清除污水污物、设备制造、设备运输装卸、井道照明及爬梯、井道内井架搭拆、调试、验收、质保期内的工作（包括质保期内的年度检验费）等全部包括在投标报价内。轿厢内部四周及顶面、地面采用18mm厚三聚氰胺面木工板防护及楼层召唤按钮面板设置防护措施等，费用均包含在投标报价内。

（15）电梯安装调试进度应符合招标人现场要求，中标人应及早完成电梯门套的安装，以配合总包方大门套的施工。

（16）中标人应对电梯调试及试运行负全权责任。

（17）设备到施工现场及安装验收合格，移交给招标人前的设备。

（18）本项目工程为交钥匙工程,在电梯验收合格、移交给招标人之前，所有的设备成品保护与运行维护均由中标人负责；偷盗产生的相关费用由中标方支付。

（19）搭设防护围挡，确保施工安全。

（20）电梯迫降线的连接（电梯控制主机与总包方安装的消防联动模块段线路）由电梯中标方派专业人员安装。电梯中标方需无偿配合好总包方做好电梯消防迫降的调试工作。

（21）电梯中标方需认真做好施工资料的收集整理工作，并汇总到总包方处，积极配合总包方做好涉及电梯方面的工程资料整理和入档工作。

投标人在投标文件中未对此工作范围给予书面承诺的，视为完全响应招标人要求，无偏离。

- 5、设备清单和基本需要

详见第（四）条电梯的技术规格和要求。

- 6、工期要求

供货周期（交货期及安装工期）见招标公告。

- （二）总体要求

- 1、工地条件

所有合同中提供的设备应能符合下列的环境条件，因此，当中标人提供设备时应考虑相应环境与条件，但不仅限于以下。

（1）适应性要求：

①湖州市—室外环境温度：-10℃—45℃

②电源条件—所有提供的设备和元器件的安装须符合和适应下列条件，不包括在另行条文中的说明。

电压：～380V，3相5线制             ～220V，单相

频率：50Hz        电压波动：±7%    接地电阻要求：≤4欧姆

（2）抗地震要求：

所有提供的设备，须适应6度地震烈度，建筑结构未受偏差影响的前提下，能正常运行。

- 2、产品标准和规范

投标产品须符合现行中华人民共和国国家标准和规范，如有修订，投标人应符合最新版本要求。

（1）中华人民共和国标准和国外标准

由投标人提供的所有产品和服务须符合下列规范、条例及标准

GB7588-2003（电梯制造与安装安全规范）

GB18775-2009（电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范）

GB/T10059-2009（电梯试验方法）

GB10060-2011（电梯安装验收规范）

GB 50310-2012（电梯工程施工质量验收规范）

GB 8903-2005（电梯用钢丝绳）

GB/T 12974-2012(交流电梯电动机通用技术条件)

GB/T24478-2009（电梯曳引机）

GB/T 30560-2014（电梯操作装置、信号及附件）

GB/T22562-2008(电梯T型导轨)

GB/T10058-2009（电梯技术条件）

浙江省消防部门的条例及相关的中国国家消防规范

GB50016-2014（建筑设计防火规范）

其他有关的中国标准和规定

............................

以上标准如有修改，应符合最新版本的规定和要求。

·由招标人认可的其它国家的其它权威标准。

（2）投标人遵守不仅限于此规格书中的标准时，应向招标人及时解释清楚。

- 3、制造监制和出厂检验

在设备制造期间，招标人有权在适当的时间到制造厂进行制造监制，中标人应提供方便。尤其是在设备出厂之前，制造商须邀请3名招标人的有关人员至制造厂家进行为期1周的检验，往返机票及在工厂所在城市的工作、生活费用由中标人负责并包含于投标报价中。

在制造监制期间，制造商有责任提供有关设备包括各种数据、设备结构图和部件图的详细中文资料。主要部件和电气部件及总体工程的检验都应在工厂内结束。中标人须提供由招标人工程师认可的一整套检验标准和计划。所有检验应严格地按照认可的方式进行。在检验结束后，中标人须提供必要的技术数据和图纸，并提交一份测试报告给招标人。

- 4、所需资料

4.1投标所需资料

下列资料须包含在投标书中，由投标人免费提供。

- 产品样本说明书及技术规格书（中文版本）；

- 设备详细配置（如有进口件，需附进口件清单）；

- 校核土建相关尺寸的符合性（如底坑尺寸、井道尺寸、门洞尺寸、开门尺寸、顶层高度等），并做相关说明；

4.2合同签订后须提交下列所有文件：

（1）招标人与中标人签订合同后，中标人须按建设进度要求提供下列资料：

- 布置方案图；

- 井道施工图；

- 电梯机房的施工图及对招标人的要求；

- 设备安装图（包括电气、系统安装线路图）；

- 五方通讯系统施工图（含交换机、通讯电缆的规格型号）；

- 电路电气控制图、系统原理图；

- 接地方式；

- 设备安装、操作、维护手册或说明书（中文版）

- 提供门锁、限速器、安全钳、缓冲器等主要安全装置的试验报告副本

- 中标人认为有必要提供的其他文件和技术资料。

（2）设计图纸要求

- 图纸一式六份在接到中标通知书后十个工作日内需交招标人审查并认可。

- 如果有任何图纸未被认可，须由中标人按招标人建议做好修改，并再次送审直到认可。

（3）图纸审查包括：

- 所有对土建的要求需符合现有的实际情况，包括荷载、打孔位置和尺寸、预埋件、吊装预留孔、吊装荷载、通道、用于固定的一些细节等。所有对土建工程的要求须送交招标人审查，以便审查有效。

- 主要设备和装置须按额定值、外形、尺寸、表面装饰、维修、更换、安装方法等方面加以阐明。

- 与其它设备系统（如防火系统、电气设备等）的连接示意图及工作范围。

- 设备及装置的布置图、辅助线路图等等。所有设备、装置的线路图，都须用特殊的线标明，以防与其它线混同。

- 主要设备的交货程序，外形尺寸、重量和预留吊装位置和吊勾。

- 主要设备的电源负荷和通风降温要求。

- 应标明电梯机房的剖面以获得土建的认可。

（4）中标人在接到任何有关土建或结构设计的变更通知，须根据变更提供详细土建图。

（5）中标人须在完成合同范围的调试工作后，两星期内提交所有相关的记录和工序验收记录，并且在一个月内编写并提交竣工图。

（6）在培训期间，中标人须免费提供中文培训材料给招标人。

（7）在试运行前两周内，中标人需提交包括竣工图、控制、操作和维护手册一式六份，以便于招标人和相关人员能预先对将要运行的设备和系统有所了解。

每本手册应包括下列基本材料。

·所有设备规格和详细操作说明。

·系统和主要部件常见故障说明，包括零部件图和总图，说明书应包括备件清单、操作和维修方法。

·例行维修保养项目和期限的建议。

·紧急安全措施的建议。

·紧急维修中心电话号码、地址，维修人员的电话号码。

（8）在设备测试期间，中标人须提交一式6份各式报告给招标人。

4.3 提供资料时间

中标人须在合同签订前，制订出提交资料和安装的进度表，此进度表应为招标人所认可，并应符合设计、制造、土建、调试等工程建设进度的需要。

- 5、技术培训

（1）中标人须对招标方（现场管理及物业等）的4名技术人员、维修人员及操作人员进行培训，应对简单操作及紧急情况。培训为工地培训。投标人须在投标书中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训费用等。

（2）投标人提供的负责培训的人员应具备同类产品5年以上的维修经验。

- （三）需要完成的工作

- 1、制造及协调

(1)投标人对调试、试运行等负责，直至电梯移交给招标人，验收和移交费用包括在总价中。

(2) 设备的各个部件须防火、耐压、漏电保护，易清洗及易维修，并符合有关规定。

(3) 沟槽与通道

任何在土建结构内的挖掘，都须在具体施工图中标明，并提交招标人认可。井道内及机房内的所有工作均由中标单位负责。

(4) 保证设备在运输装卸过程中的安全。

在运输装卸过程，中标人负责所需辅助设备，所有这些设备都须符合安全作业要求。人员的安全防范措施及意外事故由中标单位全权负责。

(5) 完工装修

在进入完工装修之前，所有不需要特殊装修并且是暴露的钢制件应在表面进行除锈防腐处理，若是非暴露的零件、部件、机器等，可在制造时进行除锈、防腐蚀处理，起防腐措施必须得到招标人的认可。

- 2、测试和试运行

(1)  工具、材料、仪器设备和劳务人员

中标人应派有五年以上工作经验的工程师在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。

(2)  程序和表格

中标人须在安装结束前4个星期，提交测试和调试方法及记录表格给招标人。

(3)  测 试

部分或全部测试需根据实际情况在安装期内或后进行，中标人在调试测试后5个工作日内提交测试报告给招标人。如招标人对测试报告有疑问，招标人有权指定有关部门进行测试，如所疑属实，测试费用由中标方负责，中标方负责处理问题，直至合格。如所疑不实，测试费用由招标人自负。

(4)  试运行

设备试运行应在有关部门及招标人有关人员的监督下进行。

- 3、验  收

(1)  产品保护

电梯安装调试完成后，中标人须负责全部设备的保护和清洁工作，直至电梯设备验收合格、正常运行后向招标人移交完成为止。

(2)  验收合格条件

a．运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。

b．在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到招标人的认可。

c．所有合同中规定的货物和材料都已提交。

d．招标人有权委托湖州市质量技术监督局或其他具有相应资质的检测单位对中标人所提供的电梯各部件进行检验（包含各项参数、指标、产地等），如与投标文件中承诺不一致的，按投标总价的35%向招标人支付违约金，并重新按投标承诺供货、安装。

e．设备在交由招标人使用之前已通过技术监督局及有关部门的验收并得到使用证书。

f．整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。

设备的安装、调试结束后，经过试运转考核无故障，并经当地技术监督局检验合格，南太湖新区滨湖东单元TH-07-01-14C地块总部商务综合楼开发建设项目全部整体竣工验收合格之后，甲乙双方共同签署验收合格证书。

- 4、售后服务承诺

(1) 投标人必须在湖州设有经当地技监部门认可的售后服务维修网点或在中标后15个工作日内在湖州设有经当地技监部门认可的售后服务维修网点，并具备24小时服务和承担所有维修服务的能力。维修人员接到维修电话后须在0.5小时内赶到现场，并提供不间断的服务直到结束。维修点需提供足够的备件以适应维修需求。

(2) 投标人承诺对合同中规定的整套电梯提供至少24个月的产品质保期及免费维修和保养时间，产品质保期及免费维修和保养的起始时间以南太湖新区滨湖东单元TH-07-01-14C地块总部商务综合楼开发建设项目全部整体竣工验收合格之日，且移交甲方及物业之日起计算。

(3) 在质保期内的工作应包括对所有电梯每月至少2次的常规检查、调整和润滑。具体的操作程序和内容须在投标时说明。

(4) 质保期内中标人须自行付费，负责修理和替换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障，并承担规定的年度检验费用。

(5) 在质保期结束前一个月内，须由专业工程师对电梯进行另一次测试，任何故障须由中标人自费解决并取得招标人的同意。

(6) 修好后，中标人需一式两份报告给招标人，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

(7)中标人需提供维修和保养合同范本此合同应有如下内容：

a．服务范围

b．服务期限

c．服务内容

d．不承担责任的内容

f．双方各负其职的内容

e．其  他

f．招标人保留是否签此合同的权利

- 4、备件供应

投标人对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。

- 5、检验和维修设备及工具

(1) 须提供足够的常用检修设备。推荐的检修设备须在投标书中说明。这些设备及工具不能在安装时使用。

(2) 所有测试需要的附件、零部件和中文操作维修手册应与检修设备一并提供。

(3) 所有检修设备使用的交流电应为50Hz、220V、单相、三线，并能在±7%的压差下正常运行。

- 6、商标与铭牌

中标人提供的设备，其铭牌、使用标记、警示标记都应表示清楚。

- （四）电梯的技术规格和要求

- 1、电梯技术规格表

| 梯号 | 电梯种类 | 机房 类型 | 数量 (台) | 载重 (kg) | 提升速度 (m/s) | 层站门 | 提升高度(m) | 控制方式 | 机房层高（m） | 井道尺寸 (宽*深）mm | 底坑深度 (mm) | 顶层高度 (mm) | 门洞尺寸 (mm) | 开门方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XDT1 | 消防梯 无障碍电梯 客梯 | 有机房 | 1 | ≥1000Kg | ≥2.0m/s | B2F-21F | 100.6m | 单控 | 3.800 | 2400x2400 | 1750 | 4380 | 1100x2200 | 中分 |
| DT1,2 | 无障碍电梯，客梯 | 有机房 | 2 | ≥1000Kg | ≥2.0m/s | 层站门： B2F-21F 停靠站数： (B2F-1F) 17F-21F | 100.6m | 群控 | 3.800 | 2300x2400 | 1750 | 4380 | 1100x2200 | 中分 |
| DT3 | 客梯 | 有机房 | 1 | ≥1000Kg | ≥2.0m/s | B2F-17F | 82.6m | 群控 | 4.500 | 2300x2400 | 1750 | 4500 | 1100x2200 | 中分 |
| DT4,5,6 | 客梯 | 有机房 | 3 | ≥1000Kg | ≥2.0m/s | B2F-16F | 78.1m |  | 4.500 | 2300x2400 | 1750 | 4500 | 1100x2200 | 中分 |
| DT7,8 | 客梯，无障碍电梯 | 有机房 | 2 | ≥1000Kg | ≥2.0m/s | B2F-16F | 78.1m |  | 4.500 | 2300x2400 | 1750 | 4500 | 1100x2200 | 中分 |
| DT9.10 | 客梯，无障碍电梯 | 无机房 | 2 | ≥1250Kg | ≥1.75m/s | B2F-4F | 24.1m | 群控 | 无 | 2500x2400 | 1600 | 4500 | 1300x2200 | 中分 |

注：（1）以上表中参数投标单位提供的产品不得出现负偏离，否则按无效标处理。

（2）所有电梯的轿厢尺寸全部由各投标人根据厂家标准自行设计，但不得影响电梯的功能及正常使用。

（3）电梯楼层门的耐火极限应≥1.00h。

（4）DT1—DT10设置梯控，配置电梯IC卡管理系统、人脸识别系统功能。梯控系统中的设备、门禁主机至机房控制柜管、线由中标单位负责实施，相关费用包含在投标报价内。IC卡的配置按1000张综合考虑在投标报价中，发生后不再单独计取。

（5）XDT1要求为客梯，具备客货两用使用功能。

（6）DT1,2在2F—16F暂时不停靠，业主后期如需对这两台电梯的停靠站数进行增加（楼层数量不变）或减少的，中标人需无条件配合，由此产生的费用由中标人自理。

- 2、一般技术要求（不得出现负偏离，否则按无效标处理）

- 2.1乘客电梯要求：

2.1.1工作情况：

投标人提供的产品及服务须适应本标书中“总体要求”所有条款,并运转顺利、正常、可靠。

2.1.2可靠性要求：

（1）要求连续工作每天24小时，全年365天。

（2）投标人自报使用寿命期。

（3）在确定认可的材质、工艺要求前提下，其外观质量和舒适感应有可比性的优越。

（4）本项目要求曳引机整机、控制柜整柜、门机整机必须采用进口件。

（5）卖方在投标时承诺的进口件、所有货物的技术参数、产地等在货到工地后发现与投标承诺不一致的，按投标设备总价的35%向买方支付违约金。

（6）提供电梯完整的型式试验报告及型式试验合格证。

（7）导轨达到国家标准。

（8）现场安装人员必须为投标品牌制造商及其分公司或其授权的电梯安装单位人员，且具备较高专业技术能力，经验丰富的从业多年的专业人员。（提供社保证明及人员配备）。厂方人员进场前报监理、业主认可。

2.1.3配置要求

（1）要求提供投标品牌中技术先进且安全可靠、市场使用较成熟的梯型，符合相关技术标准规范和节能环保要求；

（2）采用全电脑集散模块化串行通讯网络控制系统；

（3）拖动系统采用VVVF控制；

（4）开门系统采用VVVF门机系统;

（5）曳引机要求采用永磁同步无齿轮曳引机；曳引机旋转编码器、控制柜主板、门机变频器要求符合相关规范。

（6）无障碍功能配置：

（6.1）轿厢正面和侧面设高0.8~0.9m的扶手；轿厢侧面设高0.9~1.1m带盲文的选层按钮；

（6.2）轿厢正面高0.9m处至顶部安装镜子或采用有镜面不锈钢；轿厢上下运行及达到时有清晰显示和报层音响；

（6.3）电梯门厅离地0.9m高设召唤按钮；

（6.4）电梯入口设报层音响，运行层数，提示盲道，具体做法按《无障碍设计规范》12J926执行

2.1.4 电梯技术指标要求：

（1）乘客电梯的水平振动、垂直振动加速度：

电梯轿厢运行时水平方向和垂直方向的振动加速度分别不应大于15cm/s2和25cm/s2；

（2）乘客电梯的起动加速度和制动减速度：

电梯的起动加速度和制动减速度最大值均不得大于1.5m/s2；

（3）噪音指数：

曳引式客梯：额定速度运行时机房内平均噪声值≤80dB（A）、运行中轿内最大噪声值≤55dB（A）、开关门过程中最大噪声值≤65dB（A）；

无机房客梯：运行中轿内最大噪声值≤55dB（A）、开关门过程中最大噪声值≤65dB（A）

（4）平层精度：

乘客电梯：在±5mm范围之内

（5）平衡系数: 在0.4～0.5之间；

（6）整机可靠性

每起制动运行60000次中失效（故障）次数不应超过3次，每次失效（故障）修复时间不应超过1小时。由于电梯本身原因造成的停机或不符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》规定的整机性能要求的非正常运行，均被认为是失效（故障）。

（7）控制柜可靠性

被其驱动与控制的电梯起制动运行60000次中,控制柜失效（故障）次数不应超过2次。由于控制柜本身原因造成的停机或不符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》规定的整机性能要求的非正常运行，均被认为是失效（故障），与控制柜相关的整机性能包括内容按GB/T10058-2009《电梯技术条件》规定执行。

*备注：整机、控制柜的可靠性检验标准按GB/T10058-2009《电梯技术条件》相关规定执行，整机、控制柜可靠性检验为起、制动运行60000次中发生失效（故障）的次数，投标人只需对失效（故障）次数进行承诺，而不得擅自更改起、制动次数，否则按无效标处理。

2.1.5 电梯基本功能：

要求投标电梯具有投标型号电梯的标准功能（以提供的相应型号电梯样本为准），且须包括下列功能：

（1）司机操作；

（2）超重警告（在轿厢内的操纵盘上装有声音警报装置）：

当电梯超重时，不允许关门起动,门必须打开，并同时发出声光警报，当超重现象消除时，警报自动解除,电梯恢复正常运行；

（3）报警铃（在轿厢内的操纵盘上装一按钮）：

若事故发生，按下操纵盘上的警铃按钮，向小区控制中心和机房呼叫，在轿厢顶和一楼井道的铃声响起；

（4）五方通讯：

电梯机房、底坑、轿顶、管理中心和轿内之间能五方互通，按下轿厢中的紧急呼叫按钮能向机房和管理中心呼叫、通话。电梯中标人负责轿内、底坑、轿顶、机房、安全中心的对讲设备，负责五方通讯中的机房与管理中心内的接线及调试工作，并将费用计入投标价。

五方通讯系统中，除电梯机房至管理中心（或物业值班室）段用于敷设五方通话通讯线的管道、桥架由招标方另行委托其他单位施工外，其余与五方通话有关的所有设施（包括全部通讯线、交换机、电话主机等）的采购、安装、调试、验收和维保等均由电梯中标方负责实施。交换机及通讯线的选型应充分考虑离管理中心最远处机房线路超长的影响及电磁干扰的影响，确保通讯质量可靠。

（5）轿厢紧急照明灯：

当照明断电，紧急照明灯会自动打开，当照明电源恢复正常时，紧急照明灯自动熄灭；

（6）自动起停轿厢照明、通风装置：

如果电梯停用超过设定的时间，自动关闭轿厢内的照明灯及通风装置。如遇召唤在轿门打开时，同时自动开启照明和通风。通风装置应为低噪音，照明装置应采用节能环保型产品。

（7）满载不停；

（8）火险紧急返回：

假如火险发生，所有电梯接到消控中心发出的火警信号后自动回到设定层，电梯回到设定层后反馈给消控中心一个已到设定层的信号；

（9）消防功能：（仅对带消防功能电梯要求）

消防开关启用后，所有召唤被取消，立即返回指定层站为救援，电梯只应答轿厢内的召唤；

（10）基站关机；

（11）语音报站；

（12）控制柜内故障自动检测、储存、显示功能；

（13）故障时自动停靠站；

（14）光幕保护；

（15）预留视频接口（数字型）和BA接口；

（16）残疾人操纵盘（无障碍电梯须配置）；

（17）全集选控制、风扇及照明自动控制、故障停机自救运行、开\关门受阻保护、超速保护、端站保护、内选优先、防恶作剧功能、轿内应急照明等基本功能。

（18）除电梯标准功能外，还应增配：消防返回、轿内误指令人工消除、ITV视频电缆、安全管理运行参数采集和网络远程传输等功能的智能化装置、无障碍功能（无障碍功能配置电梯以技术规格表中要求为准）；

（19）DT1—DT10设置梯控，配置电梯IC卡管理系统、人脸识别系统功能；

（20）其它电梯标准功能。

投标人须对以上基本功能要求作出如实准确的答复。

以上功能是招标方对电梯的基本要求，投标人在投标时应详细列出所供电梯的其他具体标准功能。

2.1.6  安全设备：

投标人提供的电梯应包括（但不仅限于）下列设备。其应符合有关标准中的规定。

(1)  断相和错相保护      (2)  上、下终点开关和上、下极限开关

(3)  缓冲器              (4)  限速器          (5)  安全钳

(6)  紧急停止按钮        (7)  层门安全设施    (8) 轿门安全设施

2.1.7电梯装修要求

2.1.7.1客梯装修要求：

| 部 位 | 装 修 要 求 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 轿 厢 壁 | 发纹不锈钢≥1.2mm |  |
| 地 面 | 防滑耐磨大理石地板 | 提供备选方案由业主选择 |
| 轿 厢 顶 | 吊顶标准型，含超低噪音通风设备、灯光。 轿厢顶需留有摄像机孔，随行电缆中应附视频电缆。 | 投标人如中标，由业主在样本范围内任意选择。总价不变（由投标单位提供至少五个吊顶方案供业主选择） |
| 轿 门 | 中分开门，发纹不锈钢，红外线光幕保护 |  |
| 操 纵 盘 | 装有微动发光二极管照明或液晶显示的楼层按钮，发纹不锈钢材质，操纵盘上有楼层显示、方向显示，每台电梯设一个操纵盘，发纹不锈钢材质。 | 投标人如中标，由业主在样本范围内任意选择。总价不变 |
| 踢 脚 板 | 发纹不锈钢 |  |
| 轿厢门坎 | 铝型材 |  |
| 厅 门 坎 | 铝型材 |  |
| 厅 门 | 每层发纹不锈钢 | （颜色由招标人选定，费用列入报价，今后费用不作调整） |
| 门 套 | 层层发纹不锈钢，标准小门套 | （颜色由招标人选定，费用列入报价，今后费用不作调整） |
| 轿厢内铭牌 | 不锈钢，标明电梯品牌、额定载重量、人数、不准吸烟等图示。 |  |
| 呼梯盘及楼层显示 | 呼梯盘与门厅楼层显示器装在同一不锈钢面板上，装有（要求暗装）微动发光二极管照明或液晶显示的按钮，每层均有楼层显示、运行方向显示、故障显示和检修显示；呼梯盘面板应和装饰墙面保持协调一致，由招标方根据实际需要选择，投标人不得就此提高合同价格。 | 电梯厅中每台电梯设置一个呼梯盘，开孔费用自行考虑在投标报价中； 投标人如中标，由业主在样本范围内任意选择。总价不变 |

- （五）制造

投标人提供的设备备件应按标准制造，并有替换性和精确装配性。特别对驱动装置（电引元件设备），控制、门保护、门机等的装配，所有都有应在工厂完工或预装配或其尺寸误差达到预装水平平。

- （六）设备性能

投标人提供的电梯设备应在噪音、震动、减速箱的油渗漏、设备可靠性、性能等方面需符合国家标准和相应的国标标准，速度曲线应平滑。

- （七）其他

1 在工地的建设活动中，中标人有责任与监理单位、土建单位及其他供应商保持联系和合作，此责任包括所有为了开展工作切实有效，所需的交换和提供数据，标准和资料等工作。

2 中标人参加监理单位要求其参加的所有现场联络会，并接受监理单位的统一管理、遵守工地的安全和建筑规定。

3 中标人应于所有相关部门相联系，获得相关认可，以便设备能及时投入服务。

4 在安装期间中标人应遵守有关部门的管理，并遵照相关规定。

5 中标人运行准备相关文件，包括上面提及部门认可所需的图纸。

6 由于工程速度和正式使用的不同需求，中标人有责任防止所有电梯在未经正式认可便使用，而应根据买方需要，得到认可后再投入运行。

7、若投标承诺的进口件、所有货物的技术参数、产地等在货到工地后发现与投标承诺不一致的，按投标设备总价的35%向招标人支付违约金。

8、电梯机房内的电箱（柜）不应安装在机房内的墙壁或柱上，应专门制作电箱支架，将电箱安装在支架上，与电梯机房墙、柱隔开，以减小雷击概率。

9、中标人在电梯的运输、安装、调试、试运行阶段，应做好警示和围护工作以及必要的安保措施。必须保证无人员伤亡事故发生，若发生人员安全事故，相关的所有费用及责任由中标人承担。

10、在整个施工期间，中标人应充分考虑安全防护、卫生环保、文明施工、防汛、防冰雪、台风等各类恶劣气候因素，因政策性、环境干扰等因素造成的停工、窝工、二次进场或多次进场等费用，该费用列入相应措施费，发生不另计。因恶劣天气或不可抗力事件对人工、材料、机械设备造成的影响（如窝工等），由此所造成的经济损失由施工方自行考虑解决，业主不予受理，造成工期影响的可视情况顺延。

11、中标人应严格要求按照湖州市建筑工程安全文明标准化工地的要求组织施工，遵守工程建设安全文明施工的有关规定。认真落实各项安全保护措施，并随时接受建设单位、监理单位及有关部门的监督检查。请投标人将此费用综合考虑在相应措施费中，发生不再单独计价。

12、中标人在工程实际施工按照工程建设的需要，统一服从业主及监理的现场管理，并在施工组织时充分考虑本项目的专业性，制定相关的施工技术方案。各专业工程施工单位各自做好成品保护工作，相互间发生的对已完工作内容的破坏、破损，本着谁损坏谁负责的原则，由相关单位自行协商解决，并以不影响工程质量、进度、安全为原则，发包人不承担相应责任和费用。

13、中标人需足额支付民工工资，如因拖欠民工工资造成5人以上上访的，每次扣款1万元，同时发包人有权上报建设部门列入不良记录。

14、在整个施工期间（从中标人进场开始至工程竣工后向招标人移交完成时止），施工场地范围内均不得设置民工生活区，除可安排少量值班人员住宿外，其它任何场所、部位均不得有人员住宿。招标人及监理单位将不定期地对现场人员住宿情况进行检查，凡发现除门卫室外有人员住宿的，则按1000元/人·次对投标人进行经济扣罚。

15、本次招标工程中标人为专业分包商，由总包责任人(原项目土建中标单位)承担总包职责，对整个工程的施工质量、工期、安全文明施工等全面负责。中标人必须应按照工程建设的需要，统一服从业主、监理及总包单位的现场管理，满足施工中对质量、工期的要求。在开工前与总包单位及其他参建单位分别协调好施工配合工作并签订施工分包合同，在报价中充分考虑施工配合的费用，该项费用包含在投标报价中，该项费用由中标人与总包单位、其他参建单位自行协商解决，并对进场周边已完工程的设施加以保护，在报价中充分考虑围护、保护措施和修复的费用。施工组织尽可能考虑本工程特殊性和专业性，制定针对性强的施工技术方案，投标单位可自行勘察现场后，将该类费用综合考虑在投标报价中，发生不再计价。

16、合同的签订，必须在中标通知书发出后30天内签订，否则每延迟一天扣罚2000元。

# 第六章  投标文件格式

- 法定代表人身份证明书

（姓名）是                        （单位名称）

的法定代表人，身份证号码为                  。

特此证明

身份证扫描件

投标人：                            （盖章）

法定代表人：                   （签字或盖章）

日期：       年   月   日

- 授权委托书

本授权委托书声明，我         （姓  名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托               （单位名称）的       （姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加              （招标人）的                              工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人身份证扫描件

代理人：   （签字）   性别 ：            年龄：

身份证号码：                    职务：

投标人：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月    日

- 投标人信用信息情况表

| 投标人名称 |  |  | 企业资质等级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 地 址 |  |  | 联 系 电 话 |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |
| 投标 人信 用信 息情 况 | 投标截止日前有无被录入检察机关行贿犯罪档案。 投标人可登录中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）自行查询 |  |  |  |
|  | 投标截止日前有无被行政机关通报限制在本区域内投标。 |  |  |  |
|  | 投标截止日前有无与工程建设相关的不良行为记录正在被公示。 |  |  |  |
|  | 投标截止日前一年内有无与工程建设相关的受到行政机关罚款及以上的行政处罚。 |  |  |  |
| 投 标 人 声 明 | 以上内容是本投标人信用信息的真实反映，如有不实，自愿取消本项目投标资格，并无条件接受3个月及以上的不良行为公示。 法定代表人： （签字或盖章） 投 标 人： （单位公章） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |

注： 1. “投标人信用信息情况”、“拟派项目负责人（总监）信用信息情况”表格内必须填写“有”或“无”。如为空白或“/”均以未按规定的格式填写，作否决投标处理。投标人可以注明不良行为记录和行政处罚的数量等情况，未说明数量而直接填写“有”，则按最高分扣。

2.不良行为记录是指各行政机关出具的不良行为认定书、黑名单、失信名单或通知、通报、警示警告、责令整改（停工）通知书等明确认定为“不良行为”的各类文书，该文书注明时限的以时限为准，未注明时限的按一年计。

3. 行政处罚是指各行政机关作出的行政处罚决定书，时间以作出行政处罚决定的日期为准。

4. 不良行为记录和行政处罚如提前结束或被撤销的，投标文件中必须提供原处理部门出具的正式文书，如未提供，均按未如实填写处理。

5. 与工程建设相关的行政处罚或不良行为记录是指：投标人或拟派项目负责人（总监）在从事工程建设活动中，因违反招标投标规定、法定建设程序、工程合同约定被各级行政机关作出行政处罚或不良行为记录，以及因危害社会公共安全被追究刑事责任的情形。

## 湖州市政府投资建设项目投标人廉洁守信承诺书

本公司决定参加  　                       项目投标。为维护公平竞争的市场秩序，促进企业廉洁从业、诚实守信，特承诺如下：

一、严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，决不发生以下行为：

1.以他人名义投标，允许其他单位或个人使用本单位资质投标；

2.提供虚假材料，或以其他方式弄虚作假骗取中标；

3.与招标人或者其他投标人相互串通投标；

4.中标后将项目转包，或违法分包；

5.中标后与招标人签订背离投标文件及合同实质性内容的私下协议；

6.其他违反招标投标、政府采购等法律法规的行为。

二、不以任何理由给予建设单位、主管部门、相关单位及其工作人员、专家评委以下好处：

1.赠送礼金、有价证券、贵重物品，或给予回扣、感谢费、劳务费等各种名目的经费；

2.报销应由上述单位或个人支付的费用；

3.赠送或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等；

4.提供宴请、健身、旅游、娱乐等高消费活动；

5.无偿或明显低于市场价装修住房。

三、不以任何理由为建设单位、主管部门、相关单位的工作人员及其配偶、子女等亲属的工作安排以及出国（境）等提供方便。

四、自觉接受有关部门和派驻廉政监察组等机构的监督，积极配合建设单位开展廉政文化进工程工作，加强廉洁从业环境宣传、项目管理制度建设，多种形式开展廉洁教育。

上述承诺如有违反，愿接受录入诚信档案的处理，构成违纪违法的，由相关部门依纪依法作出处理。

法定代表人：        （签字或盖章）

承诺单位（公章）：

承诺日期：

## 投标产品成套设备清单

| 序 号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 型号规格 | 产地 | 备 注（内容） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主 机 | 台 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 随机备品备件 |  |  |  |  |  |
| 9 | 随 机 文 件 |  |  |  |  |  |

注：1. 本表所列项目应全部计入投标总价。

2. 投标人在投标时，应对所供设备的包装方式给于具体说明。

3. 此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写成套设备清单一览表。

投标人：              （盖章）

法定代表人或授权代表：          签字或盖章

日期：

## 随机专用工具及备品备件明细表

| 投标设备名称及编号 | 名称 | 数量 | 单位 | 价格（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 总价 |  |
| 专用工具： |  |  |  |  |  |  |
| 备品备件： |  |  |  |  |  |  |

注：1. 本表所列为随投标设备所带的专用工具和备品备件。

2. 本表中所列价格应计入投标总价。

3. 此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

4. 如无此项内容，投标时需说明。

投标人：              （盖章）

法定代表人或授权代表：          签字或盖章

日期：

## 投标人提供设备的主要部件产地和规格说明表

| 序号 | 名 称 |  | 品牌/产 地 | 型号规格 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曳引系统 | 电机 |  |  | 1、说明曳引机功率 2、说明结构 3、说明具体是整体供货或部件供货，以及产品来源 |
|  |  | 曳引轮 |  |  |  |
|  |  | 制动系统 |  |  |  |
| 2 | 控制系统 | 主控柜 |  |  | 1、说明具体是整体供货或部件供货，以及产品来源 2、操纵盘说明式样 |
|  |  | 操纵盘 |  |  |  |
|  |  | 呼梯盘 |  |  |  |
|  |  | 变频器 |  |  |  |
|  |  | 主控板 |  |  |  |
| 3 | 门机系统 | 门控制 |  |  | 1、说明具体是整体供货或部件供货，以及产品来源 2、说明传动结构 |
|  |  | 门电机 |  |  |  |
|  |  | 传动系统 |  |  |  |
| 4 | 光幕 |  |  |  | 提供光束数 |
| 5 | 限速器 |  |  |  |  |
| 6 | 安全钳 |  |  |  |  |
| 7 | 钢丝绳 |  |  |  |  |
| 8 | 缓冲器 |  |  |  |  |
| 9 | 不锈钢装饰板 |  |  |  |  |
| 10 | 按钮 |  |  |  | 须说明按钮形式 |
| 11 | 轿厢 |  |  |  |  |
| 12 | 厅门 |  |  |  |  |
| 13 | 门套 |  |  |  |  |
| 14 | 导轨 |  |  |  | 不低于国家标准 |
| 15 | 视频电缆 |  |  |  |  |
| 16 | 随行电缆 |  |  |  |  |
| 17 | 对重 |  |  |  |  |
| 18 | 安装附件 |  |  |  |  |
| 19 | 井道照明及爬梯 |  |  |  |  |
| 20 | 其他 |  |  |  |  |

注：1.本表所列项目应全部计入投标总价。投标人须按不同规格分别填写。

2.此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要及招标文件的具体要求，准备足够数量的表格按实详细填写。未详细填写和说明的将被视为对招标要求有偏离。

3.不提供此表格的投标文件将被视为未实质性响应招标文件。

投标人：              （盖章）

法定代表人或授权代表：          签字或盖章

日期：

## 投标产品电梯配置功能一览表

| 序号 | 本次投标产品已配置功能 | 是否为招标文件要求的基本功能 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |

注：1. 本表所列项目须全部计入投标总价，不同规格电梯须分别填写。

2. 此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要及招标文件的具体要求，准备足够数量的表格按实填写。

投标人：              （盖章）

法定代表人或授权代表：          签字或盖章

日期：

## 投标产品电梯装修偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标产品装修承诺 | 偏离情况（正偏离、负偏离、无偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| ···· |  |  |  |

注：1. 本表所列项目须全部计入投标总价，不同规格电梯须分别填写。

2. 此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要及招标文件的具体要求，准备足够数量的表格按实填写。

投标人：              （盖章）

法定代表人或授权代表：          签字或盖章

日期：

## 投标产品技术规格偏离表

| 楼号 （电梯编号） | 招标文件技术要求 | 是否存在偏离 | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 注：投标人必须根据招标文件电梯技术规格表中参数并结合所投产品的规格如实填写本表，投标人未填写本表或未提供本表的将被视为无效标。 投标人： （盖章） 法定代表人或授权代表： 签字或盖章 日期： |  |  |  |

## 投标产品平层精度最大值承诺函

致：                       （招标单位名称）

我公司          【电梯制造商名称】承诺：我公司用于     （项目名称）的产品的平层精度最大值能达到下表所述值：

| 产品型号 | 平层精度最大值（单位mm） |
| --- | --- |

注：表格行数可根据此次投标产品型号数量相应增减。

特此承诺！

乘客电梯制造商：         （单位公章）

日  期：    年   月   日

我公司      【本项目电梯安装单位名称】承诺：对于上述制造商承诺的用于           （项目名称）的产品的平层精度最大值，我公司将安装调试至下表所述值，如在后期安装调试后未达到下表所述值，按本项目安装费总价的10%向招标人支付违约金：

| 产品型号 | 平层精度最大值（单位mm） |
| --- | --- |

注：表格行数可根据此次投标产品型号数量相应增减。

特此承诺！

本项目电梯安装单位：         （单位公章）

日  期：    年   月   日

## 投标产品噪声指标承诺函

致：                       （招标单位名称）

我公司          【电梯制造商名称】承诺：我公司用于     （项目名称）的产品的噪声指标能达到下表所述值：

| 产品型号 | 机房噪声平均值【dB（A）】 | 轿内运行噪声最大值【dB（A）】 | 开关门过程噪声最大值【dB（A）】 |
| --- | --- | --- | --- |

注：表格行数可根据此次投标产品型号数量相应增减。

特此承诺！

乘客电梯制造商：         （单位公章）

日  期：    年   月   日

我公司      【本项目电梯安装单位名称】承诺：对于上述制造商承诺的用于           （项目名称）的产品的噪声指标，我公司将安装调试至下表所述值，如在后期安装调试后未达到下表所述值，按本项目安装费总价的10%向招标人支付违约金：

| 产品型号 | 机房噪声平均值【dB（A）】 | 轿内运行噪声最大值【dB（A）】 | 开关门过程噪声最大值【dB（A）】 |
| --- | --- | --- | --- |

注：表格行数可根据此次投标产品型号数量相应增减。

特此承诺！

本项目电梯安装单位：         （单位公章）

日  期：    年   月   日

## 商务条款响应表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 售后技术服务要求主要条款 | 详见招标文件 |  |  |
| 交货时间及地点 | 详见招标文件 |  |  |
| 付款方式 | 详见招标文件 |  |  |

投标人：              （盖章）

法定代表人或授权代表：          签字或盖章

日期：

## 荣誉一览表

| 荣誉名称 | 颁发单位 | 获得时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、表格可根据需要自行增加。

2、后附相关证明材料。

## 电梯销售业绩一览表

| 项目名称 | 业主单位 | 台量 | 合同金额 | 合同签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、表格可根据需要自行增加。

2、后附相关证明材料。

## 投标产品质量保证期后大包及小包维保费一览表

招标项目名称：                                   招标编号：

| 序号 | 名称/编号 | 规格 | 数量 | 单价 （元/月/台） |  | 5年维保费用总价（元）（单价×数量×12×5） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 小包 | 大包 | 小包 | 大包 |  |

注：所有电梯的维保费用均列入。

1、投标人应提供并承诺投标设备在质保期满后前5年内的小包费与后5年的大包费，其价格单列，不计入投标总价

2、本表格投标人按招标要求的规格填写。

## 投标报价函

致：（招标人名称）

1、根据已收到贵方的招标编号为           的            （项目名称）的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我单位经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术规范及其他有关文件后，我方愿以人民币(大写)      元(RMB：￥           元)的投标报价并按上述合同条款、技术规范的条件要求承包上述设备的供货、安装、调试、验收等并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话），及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权力。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方中标，我方保证满足总承包单位施工进度，接到招标人排产通知后      日历天内货全到工地，具体供货、安装、调试及验收时间以招标人通知为准，中标人应无条件配合，费用不做调整。

5、如果我方中标，我方愿意按照规定提交上述总价5%作为履约保证金。

6、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”第13条规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标，投标保证金将全部没收。

7、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束我们双方的合同文件组成部分。

投标人：          （盖章）  单位地址：

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

邮政编码：             电话：                   传真：

开户银行名称：

开户银行帐户：

日期：        年      月      日

## 投标设备报价汇总表

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 产地、品牌 | 数量 | 投标单价 | 合计 | 供货周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 |  | 大写： 万元人民币（小写：￥ ） |  |  |  |  |  |

以上投标总报价应与“投标设备报价明细表”中的“总价”相一致

投标人：              （盖章）

法定代表人或授权代表：          签字或盖章

日期：

## 投标设备报价明细表

项目名称：                                                                    招标编号：                   单位：元

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 型号规格 | 产地 | 数量 | 单位 | 综合单价 | 合价 | 其中综合单价包含（元/台） |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 含税设备费(包括主机、附件、到现场运杂费、备品备件费) | 技术、组织措施费 | 培训费 | 检验调试费 | 专用工具费 | 成品保护费 | 安装费 | 完成项目所需的其它一切费用 |  |
| 投标总价 |  | 大写： 万元人民币 （小写：￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：              （盖章）

法定代表人或授权代表：          签字或盖章

日期：

注：1、到现场运杂费是指制造厂运至招标人装置地点全部货物运杂费（含100%保险费和卸车费）。

2、为方便合同签订，第8栏为设备价，第9+10+11+12+13+14+15栏为安装价。

3、总包管理配合费包含在投标总价中。

4、逻辑关系：7=4×6，6=8+9+10+11+12+13+14+15

## 进口部件承诺函

致：

我公司              【投标人名称（以联合体名义参加投标的是指联合体牵头人）】参与                  （项目名称） 的投标，我司承诺：提供给贵工程的电梯设备型号与投标时一致，该型号电梯的           （部件名称）    为          （产地）   进口，并在供货时随货物一起提供相应进口部件报关单及其他技术资料文件。若货到工地未能实现以上承诺或未与投标承诺不一致的，按投标总价的35%向招标人支付违约金。

特此承诺！

承诺人：         （单位公章）

日      期：    年   月   日