`

湖州市南浔区柏树圩区整治工程

（Ⅱ标-练市标段）

施工招标文件

项目编号：NXSL2016-46

招标代理：浙江中际工程项目管理有限公司

招标单位：湖州市南浔区南浔镇农业综合服务中心

备案单位：湖州市南浔区水利局

二○一六年十二月

目   录

第   一   卷	- 10 -

第一章  招标公告	- 11 -

投标人资格条件要求附表	- 14 -

投标人须知前附表	- 15 -

1 总则	- 20 -

2 招标文件	- 22 -

3 投标文件	- 23 -

4 投标	- 25 -

4.1 投标文件的密封和标识	- 25 -

5 开标	- 26 -

6 评标	- 28 -

7 合同授予	- 28 -

8 重新招标和不再招标	- 30 -

9 纪律和监督	- 30 -

10其他内容	- 32 -

附表一：开标记录表	- 33 -

附表二：中标通知书	- 34 -

附表三：中标结果通知书	- 35 -

中标结果通知书	- 35 -

第三章  评标办法(技术通过制综合评估法)	- 36 -

1 依据	- 36 -

2 评标原则	- 36 -

3 评标组织	- 36 -

4 评标程序和内容	- 36 -

第四章 合同条款及格式	- 43 -

第一节 通用合同条款	- 43 -

第二节 专用合同条款	- 43 -

1．一般约定	- 43 -

3 监理人	- 44 -

4 承包人	- 44 -

5 材料和工程设备	- 46 -

6 施工设备和临时设施	- 46 -

7 交通运输	- 46 -

8 测量放线	- 46 -

9 施工安全、治安保卫和环境保护	- 47 -

11 开工和竣工（完工）	- 47 -

12 暂停施工	- 47 -

13．工程质量	- 47 -

14 验收和检验	- 48 -

15 变更	- 48 -

16 价格调整	- 49 -

17 计量与支付	- 49 -

18 竣工验收（验收）	- 50 -

19 缺陷责任与保修责任	- 51 -

20 保险	- 51 -

25 合同类型	- 52 -

附件一：合同协议书	- 53 -

附件二：履约担保（供参考）	- 54 -

附件三：民工工资支付保函	- 55 -

附件四：工程廉政责任书	- 56 -

第五章 工程量清单	- 60 -

第   二   卷	- 61 -

第六章    图纸	- 62 -

第   三   卷	- 63 -

第七章  技术标准和要求	- 64 -

1  一般规定	- 64 -

2　施工临时设施	- 78 -

3　施工安全措施	- 83 -

5　施工导流工程	- 94 -

6　土方明挖	- 97 -

7　石方明挖	- 102 -

8  地下洞室开挖	- 102 -

9　支护工程	- 102 -

10　钻孔和灌浆工程	- 103 -

11　基础防渗墙工程	- 112 -

12　地基及基础工程	- 113 -

13　土石方填筑工程	- 118 -

14　混凝土工程	- 123 -

15　沥青混凝土工程	- 137 -

18　屋面和地面建筑工程	- 149 -

19　压力钢管制造和安装	- 156 -

20　钢结构的制作和安装	- 157 -

21 钢闸门制作	- 164 -

22　钢闸门及启闭机安装	- 165 -

23　预埋件埋设	- 175 -

24　机电设备安装	- 181 -

25　工程安全监测	- 208 -

第八章 投标文件格式	- 209 -

技 术 标 目 录	- 211 -

（一）、法定代表人身份证明	- 213 -

（二）、授权委托书	- 214 -

三、投标保证金	- 215 -

四、施工组织设计	- 216 -

五、项目管理机构	- 220 -

六、资格审查资料	- 222 -

（一）投标人基本情况表	- 222 -

七、原件的复印件	- 227 -

八、其他材料	- 228 -

商 务 标 目 录	- 233 -

一、投标函及投标函附录	- 234 -

（二）、投标函附录	- 235 -

二、工程量清单报价表	- 236 -

2.1  工程量清单计价格式	- 236 -

五、 其他材料	- 251 -

## 第   一   卷

### 第一章  招标公告

湖州市南浔区柏树圩区整治工程招标公告

1. 招标条件

本招标项目湖州市南浔区柏树圩区整治工程已由湖州市南浔区水利局文件浔水发【2016】110号文批准建设，建设资金来源为财政拨款。项目法人为湖州市南浔区南浔镇农业综合服务中心，招标人为湖州市南浔区南浔镇农业综合服务中心，招标代理人为浙江中际工程项目管理有限公司。招投标监督机构为湖州市南浔区水利局。该项目划分为二个标段，分别为：Ⅰ标-南浔标段，Ⅱ标-练市标段。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

项目概况：湖州市南浔区柏树圩区位于湖州市南浔区的东侧——南浔镇和练市镇交界处，圩区编号为浔G-18。圩区东北临息塘，东南至双林塘，西以北横泾为界，圩区总面积为2.22万亩（约14.82km2）。本工程共涉及7个行政村，镇界线以北为南浔镇，镇界线以南为练市镇。南浔镇主要涉及4个村：横街村、迎春村、柏树村和永联村。练市镇主要涉及丰登村、横塘村的大部和水口村的小部。

工程主要内容为新建堤防总长8.78km；新建排涝闸站17座，总装机865kW，新增总排涝流量19.442m3/s，闸孔总净宽122m；新建水闸2座，闸孔总净宽18m，新建4m涵闸1座，水系沟通2处。工程总概算为7720.35万元。

本圩区属小（2）型工程，该工程等别为Ⅴ等，主要建筑物级别为4级，次要建筑物和临时建筑物级别为5级。

Ⅰ标-南浔标段主要内容为：新建堤岸总长约5690m；新建水闸9座，闸孔总净宽69m，新建水闸2座（孙家埭水闸和香山港水闸），孙家埭水闸净宽9m（5m水闸+2孔2 m涵闸），香山港水闸净宽9m（5m水闸+2孔2m涵闸），圩内水系沟通两处，均在孙家埭港上,涵洞净宽均为4m及配套管理用房、水泵、配套电动机组设备安装以及为完成上述工作所必须的措施项目和其他项目的建设及维护等。具体详见工程量清单及图纸。

Ⅱ标—练市标段主要内容为：新建堤岸总长约3074m；新建水闸8座，闸孔总净宽53m，新建涵闸1座（计家浜涵闸），净宽4m（2孔2m涵闸）及配套管理用房及其水泵、配套电动机组设备安装以及为完成上述工作所必须的措施项目和其他项目的建设及维护等。具体详见工程量清单及图纸。

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人具备水利水电工程施工总承包贰级及以上资质,其他条件详见附表。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3 本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将按否决投标处理。

4. 招标文件的获取

4.1本项目招标文件和补充文件以网上下载方式发放。

4.2凡有意参加投标者，可下载本公告附件中的招标文件、招标清单、图纸等或登入湖州市公共资源交易网（ztb.huzhou.gov.cn）下载。

4.2潜在投标人应将投标疑问以电子邮件的方式（可匿名）提交至招标代理人如下信箱：693299644@qq.com，提交疑问截止日为2017年1月9日。招标人将于2017年1 月12日前网上发布补充文件，潜在投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。

5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2017年1月19日10 时00分，地点为湖州市公共资源交易中心开标室（湖州市仁皇山片区金盖山路66号2号楼2楼，具体开标室详见中心大厅公告）。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5.3 所有投标人请在投标截止时间前交纳开标日当月的交易席位费，否则将无法接受你的投标文件。未取得交易席位证的投标人，应先办理好投标人的湖州市公共资源交易中心席位证。湖州市公共资源交易中心席位证申办事项，请登录湖州市公共资源交易网站（http://ztb.huzhou.gov.cn）。

5.4 投标人在递交投标文件时须递交由法定代表人签名并加盖公章的《湖州市政府投资建设项目投标人廉洁守信承诺书》，开标前未递交则其投标文件将不予接受（不予唱标）。投标人可在湖州市公共资源交易中心网站（湖州市公共资源交易网（ztb.huzhou.gov.cn）。“公共资源交易”栏目）自行下载打印。

5.5 招标代理人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证，同时向各投标人收取电子招标文件制作成本费：每个标段500元 。

- 6.踏勘现场和投标预备会

招标人不组织现场踏勘和投标预备会。

7.发布公告的媒体

本次招标公告同时在“中国采购与招标网”、“浙江招标投标网” 、“浙江省湖州市公共资源交易网”上发布。

8. 特别说明

本工程共分2个标段：施工Ⅰ标、施工Ⅱ标；潜在投标人允许同时参加2个标段的投标，但只能被推荐为一个标段的第一中标候选人。被推荐为第一中标候选人的投标单位，参与下一个标段的开标，但不再参加下一个标段的评标。开评决标的顺序按Ⅰ标-南浔标段Ⅱ标-练市标段。

9. 联系方式

招标人：湖州市南浔区南浔镇农业综合服务中心

地  址：南浔嘉业路789号

联系人：柴先生

邮  编：313009

电  话：0572-3918939

代理机构：浙江中际工程项目管理有限公司

地    址：浙江省湖州市湖东路455号二楼（升浙大楼2楼）

联 系 人：丁女士

邮    编：313000

电    话：0572-2573515

传    真：0572-2576505

电子信箱：693299644@qq.com

2016年12月

- 投标人资格条件要求附表

| 序号 | 资 格 条 件 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 企业 |
| 1 | 投标人应具备水利水电工程施工总承包贰级及以上资质，独立法人资质，具有有效营业执照和安全生产许可证。 |
| 2 | 近三年（2013年12月1日以来至投标截止日）无行贿犯罪记录（以检察院职务犯罪预防部门出具的查询结果为准，投标截止日前二个月内均有效）。 |
| 3 | 应未被项目所在地区（南浔区级）水利建设市场限制投标（以南浔区级水利局查询为准）。 |
| 二 | 拟派项目组主要人员 |
| 1 | 项目负责人应持有水利水电专业二级及以上建造师注册证书，并在投标截止日不得在其他任何在建合同工程中担任项目负责人。其他在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除之日。 |
| 2 | 项目负责人近三年（2013年12月1日以来至投标截止日）无行贿犯罪记录（以检察院职务犯罪预防部门出具的查询结果为准、投标截止日前二个月内均有效）。 |
| 3 | 项目负责人应未被项目所在地（南浔区级）水利建设市场限制投标（以南浔区级水利局查询为准）。 |
| 4 | 项目技术负责人应持有水利水电工程专业的二级及以上建造师注册证书，且必须具有水利相关专业工程师及以上职称证书；职称证书未注明专业的，要求提供毕业证书（以满足水利类工程师的条件）。 |
| 5 | 质量负责人、安全负责人应持有水利水电工程专业的二级及以上建造师注册证书。 |
| 6 | 项目安全员、质检员和施工员必须持有省级及以上水行政主管部门颁发或认可的上岗证。 |
| 7 | 项目负责人、项目技术负责人、安全员、施工员、质检员、专职安全生产管理员均不得相互兼任。 |
| 三 | 其它 |
| 1 | 申请人的“三类人员”（企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员）必须持有省级及以上水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（A、B、C证），其中企业分管安全生产的副总经理应有任命文件；专职安全生产管理人员不少于1人。 |
| 2 | 拟派项目组主要人员（指项目负责人、项目技术负责人、质量负责人、安全负责人、专职安全生产管理人员、安全员、质检员、施工员，下同）必须已在 “浙江省水利建设市场信息平台”上公示，外地进浙施工企业的委托代理人必须是在“浙江省水利建设市场信息平台”上已经公示的授权委托人。 |
| 3 | 委托代理人及拟派项目组主要人员应为投标人本单位正式员工，均须提供连续近3个月出具社保缴费证明（并加盖缴费证明专用章）（注：至少自2016年8月1日起） |

第二章 投标人须知

### 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：湖州市南浔区南浔镇农业综合服务中心 地址：南浔嘉业路789号 联系人：柴先生 电话：0572-3918939 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：浙江中际工程项目管理有限公司 地址：浙江省湖州市湖东路455号二楼（升浙大楼2楼） 联系人：丁女士 电话：0572-2573515 传真：0572-2576505 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 湖州市南浔区柏树圩区整治工程（Ⅱ标-练市标段） |
| 1.1.5 | 建设地点 | 南浔区南浔镇内 |
| 1.1.6 | 现场管理机构 | 湖州市南浔区南浔镇农业综合服务中心 |
| 1.1.7 | 设计人 | 湖州南太湖水利水电勘测设计院有限公司 |
| 1.1.8 | 监理人 | / |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政拨款 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 本标段（练市标段）主要内容为：新建堤岸总长约3074m；新建水闸8座，闸孔总净宽53m，新建涵闸1座（计家浜涵闸），净宽4m（2孔2m涵闸）及配套管理用房及其水泵、配套电动机组设备安装以及为完成上述工作所必须的措施项目和其他项目的建设及维护等。具体详见工程量清单及图纸。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期： 18个月 计划开工日期：2017年 2 月 10 日 计划完工日期：2018年 8 月 10 日 实际开工日期以总监理工程师签发的开工令为准。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 资质条件：投标人应具备水利水电工程施工总承包贰级及以上资质，独立法人资质，具有有效营业执照和安全生产许可。 财务要求：拟投入本项目的流动资金不少于 / 万元 业绩要求：详见投标人资格条件要求附表 信誉要求：良好 项目负责人资格：详见投标人资格条件要求附表 项目技术负责人资格：详见投标人资格条件要求附表 其他要求：详见投标人资格条件要求附表 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9 | 踏勘现场 | 不组织，投标人自行踏勘并承担费用 |
| 1.10 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.3 | 投标截止时间 | 2017年1月19日10时00分（北京时间，下同） |

续表

| 条款号 | 条款名称 |  | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.11 | 分包 |  | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 |  | 不允许 |
| 2.3.3 | 异议 |  | 潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。 |
| 3.1.1 | 投标文件成册要求 |  | ☑需要分别成册，成册要求为：商务标与技术标分别成册 |
| 3.3.1 | 投标有效期 |  | 自投标截止时间起生效，有效期为90天。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 |  | 投标保证金的形式：采用银行汇票、电汇、网汇等非现金方式从投标人的基本账户转出。投标人在缴纳投标保证金时必须采用湖州市公共资源交易中心认可的形式，同时必须以本工程项目编号：NXSL2016-46作为工程名称汇出（确保缴纳凭证上体现本工程项目编号）。 投标保证金的金额：人民币 叁拾伍万元整（¥35.0000万元） 请于投标截止时间前汇入以下帐户： 账户名：湖州市公共资源交易中心建设项目分中心保证金专户 帐号：33001649135053006114 开户行：建行经济开发区支行 交易中心保证金咨询电话：0572-2220010 投标人提交的投标保证金应于投标截止时间30分钟前到帐（以湖州市公共资源交易中心查询为准）。未按要求提交投标保证金的投标文件无效。 投标保证金应从有资质的正式投标单位银行基本帐户中汇出，转入招标人指定帐户，不得由其分支机构或第三者汇出。 投标保证金的有效期：同投标有效期。 - 招标人接受市招标投标协会出具的《年度招标保证金预缴证明书》作为投标保证金的缴纳凭证。 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 |  | 2013年12月1日至投标截止日 |
| 3.7.4 | 投标文件副本份数 |  | 肆份。 |
| 4.1.1 | 投标文件的密封要求 |  | 应将投标文件的技术标与商务标分开包装，投标文件的正本和副本应密封在同一个包封中，并在封套的封口处加盖投标人单位章，封套上应有“技术标”、“商务标”标记。 |
| 4.1.2 | 投标文件 封套标记要求 |  | (1) 所投项目名称； (2) 招标人名称和地址； (3) 投标人的名称和地址，并加盖单位公章； (4) “在投标截止时间之前不得拆封”的声明； (5) 分别标明“商务标”和“技术标”字样。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 |  | 投标截止时间：2017年 1月 19月日10时00分 地点：湖州市公共资源交易中心开标室（湖州市仁皇山片区金盖山路66号2号楼2楼，具体开标室详见中心大厅公告） |
|  |  |  | 续上表 |
| 条款号 | 条款名称 |  | 编列内容 |
| 5.1 | 开标时间和地点 |  | 开标地点：湖州市公共资源交易中心开标室（湖州市仁皇山片区金盖山路66号2号楼2楼，具体开标室详见中心大厅公告） 参加开标会议的要求： 投标人的法定代表人或其授权的委托代理人需携带有效身份证明到场参加开标会议。 如上述人员未按规定参加开标会的或下述证明材料提供不齐的，其投标文件将按无效标处理，不予开启。 证明材料： - 法定代表人：①持有效身份证（原件及复印件）；②《湖州市政府投资建设项目投标人廉洁守信承诺书》原件；③交易席位证原件。 - 2）委托代理人：①有效身份证（原件及复印件）；②附有法定代表人身份证明的授权委托书（原件）；③《湖州市政府投资建设项目投标人廉洁守信承诺书》原件；④交易席位证原件。 注：上述复印件均需加盖投标人公章。。 |
| 5.2 | 开标程序 |  | 密封情况检查：由投标人推荐的代表检查。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 |  | 评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人及以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。招标人代表不得担任委员会负责人，除招标人代表外其余成员在湖州市公共资源交易中心综合性评标专家库中随机抽取。 |
| 7.3.1 | 履约担保 |  | 履约担保的形式:银行转账，银行汇票或经招标人同意的银行所出具的履约保函 履约担保的金额：合同价格的 10 %（其中履约担保金额为8%，民工工资担保为2%）。 |
| 9.5 | 投诉 |  | 投诉受理机构：湖州市南浔区水利局 |
| 条款号 | 条款名称 |  | 编列内容 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.1 | 详见投标人资格条件要求附表 |  |  |
| 10.2 | 已标价工程量清单 电子版 | 密封要求： 与商务标投标文件一同密封 。 |  |
| 10.3 | 原件 | ☑提交，且应遵守如下规定： 原件单独密封并与投标文件一同提交； 1） “浙江省水利建设市场信息平台”公示的网页打印件（加盖单位公章）应装订在投标文件正本中；评标时应对信息进行复核，以投标截止日“浙江水利建设市场信息平台”公示信息为准。 2）与评标有关的原件包括： 1 企业部分 (1) 营业执照； (2) 安全生产许可证； (3)基本账户开户许可证明复印件加盖投标单位公章； (4)法定代表人授权委托书和授权委托人的本单位社保缴费证明（投标文件委托代理人签字的须提供）； (5) 资质证书【可提供资质证书的复印件并加盖单位公章代替资质证书原件，如资质证书复印件未加盖公章的按未提供原件处理】； (6) 法人代表的安全生产考核合格证书（A证）； (7) 总经理的安全生产考核合格证书（A证）； (8) 分管安全生产的副总经理安全生产考核合格证书（A证）和任命书； (9) 企业技术负责人的安全生产考核合格证书（A证）； (10) 投标人及拟派项目负责人自2013年12月1日以来至投标截止日无行贿犯罪档案记录（以检察院职务犯罪预防部门出具的查询结果为准、投标截止日前二个月内均有效）； (11) 企业信用报告和“信用浙江网”等级网页打印件加盖投标单位公章（如有） (12) 投标人在“浙江省水利建设市场信息平台” 公示本企业及拟投入本项目管理班子成员信息及外地进浙施工企业的委托代理人在“浙江省水利建设市场信息平台”上已经公示的授权委托人的网页打印件（加盖单位公章）应装订在投标文件正本中；评标时应对信息进行复核，以投标截止日“浙江水利建设市场信息平台”公示信息为准。 2 项目部部分 (1) 项目负责人的水利水电工程二级及以上建造师注册证书； (2) 项目负责人的水利行业主管部门颁发的安全生产考核合格证书(B证)； (3)项目技术负责人应具有水利水电工程二级及以上建造师注册证书且具有水利相关专业工程师及以上职称证书；职称证书未注明专业的，要求提供毕业证书（以满足水利类工程师的条件）。 (4) 项目安全员、质检员和施工员必须持有省级及以上水行政主管部门颁发或认可的上岗证。 （5）质量负责人、安全负责人应持有水利水电工程专业的二级及以上建造师注册证书； (6) 项目专职安全生产管理人员的省级及以上水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书(C证)； (7) 委托代理人及拟派本工程的主要人员连续近3个月社保缴费证明（至少自2016年8月1日以来）。 (8) 项目负责人无现任其他工程项目负责人、无限制投标的不良行为记录承诺书； |  |
| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |  |
| 10.4 | 中标后须提交的投标文件 | 份数：肆份。 |  |
| 10.5 | 招标人最高限价 | 投标截止时间7天前在湖州市公共资源交易网（ztb.huzhou.gov.cn）上公布，潜在投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。 |  |
| 10.6 | 招标人风险控制价 | 招标人风险控制价为最高限价的85%。凡低于该风险控制价中标的，中标人在提交履约保证金的同时必须额外提交中标价净值与风险控制价之差额的担保金，担保金采用银行汇款（中标人在接到中标通知书后的7日内须向招标人提交风险担保金；风险担保金在主体工程完工后，经监理人和发包人确认同意后一次性不计息退还）。 |  |
| 10.7 | 行贿犯罪与限制投标档案记录查询 | 根据浙招办[2009]23号文的有关规定，招标人在定标前还将对中标候选人及项目负责人进行行贿犯罪档案记录(注：招标人查询时间为自2013年12月1日至查询之日止)，若发现存在行贿犯罪记录，一律取消其中标资格，并没收投标保证金。 根据相关规定，招标人在定标前还将对中标候选人及项目负责人进行南浔区级水利建设市场限制投标的查询，若发现存在水利建设市场限制投标档案记录，一律取消其中标资格，并没收投标保证金。 中标候选人拟派本标段的项目负责人不得有在建工程，若发现其有在建工程的，一律取消其中标资格，并没收投标保证金。 特别提醒（投标人在投标前，须自行向企业注册地检察院查询投标人及其法定代表人和拟派项目负责人自2013年12月01日以来至投标截止日前两个月内的行贿犯罪档案，并在投标文件中附查询结果告知函，原件和其他原件一并提交。) |  |
| 10.8 | 浙江省水利建设市 场信息平台公示 | 拟派本项目的主要人员（指项目负责人、项目技术负责人、质量负责 人、安全负责人、专职安全生产管理人员、安全员、质检员、施工员） 在投标截止时间前必须已在 “浙江省水利建设市场信息平台” 上公示，外地进浙施工企业的委托代理人必须是在“浙江省水利建设市场信息平台”上已经公示的授权委托人。 |  |
| 10.9 | 项目负责人有无在 建工程的查询 | 在定标前，招标人将向水行政主管部门查询中标候选人拟派的项目负 责人在投标截止日有无以项目负责人身份承担的的在建合同工程情况，若发现其有项目负责人身份承担的的在建合同工程的， 一律取消其中标资格并上报行政主管部门， 由行政主管部门列为不良行为记录,招标人并没收其投标保证金。 |  |
| 10.10 | 取消中标资格 | 中标人在接到中标通知书后的30日内若没有向招标人提交履约担保和风险担保金（如有）的，招标人取消其中标资格，并没收其投标保证金。 |  |
| 10.11 | 评标结果公示 | 推荐3名中标候选人。评标结束后，将评标结果在原发布招标公告网上公示3个工作日，公示包括推荐中标候选人及其最终报价等。如果发现有弄虚作假的行为，取消中标资格，并建议政府主管部门予以通报。 |  |
| 投标须知的正文与前附表不一致时以前附表为准。 |  |  |  |

### 1 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《 中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 本招标项目现场管理机构：见投标人须知前附表。

1.1.7 本招标项目设计人：见投标人须知前附表。

1.1.8 本招标项目监理人：见投标人须知前附表。

1.1.9 本招标项目代建机构：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

(1) 资质条件：见投标人须知前附表；

(2) 财务要求：见投标人须知前附表；

(3) 业绩要求：见投标人须知前附表；

(4) 信誉要求：见投标人须知前附表；

(5) 项目负责人资格：见投标人须知前附表；

(6) 其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 本工程不接受联合体投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2) 为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(3) 为本标段的监理人；

(4) 为本标段的代建人；

(5) 为本标段提供招标代理服务的；

(6) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(7) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(8) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

(9) 被责令停业的；

(10) 被暂停或取消投标资格的；

(11) 财产被接管或冻结的；

(12) 在最近3年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

(13)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人或者其他组织；

(14)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

(15)其它法律法规规定的情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按照招标公告（或投标邀请书）规定的时间和地点组织踏勘现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 招标人不组织投标人召开投标预备会。

1.11 分包

1.11.1本工程不允许分包

1.12 偏离

投标文件不允许偏离招标文件的实质性要求和条件。投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件的，其处理方式见投标人须知前附表。

### 2 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

(1) 招标公告（或投标邀请书）：

(2) 投标人须知；

(3) 评标办法；

(4) 合同条款及格式；

(5) 工程量清单；

(6) 图纸；

(7) 技术标准和要求；

(8) 投标文件格式；

(9) 投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

### 2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在将在投标截止时间 10天以前以电子邮件的方式（可匿名）提交至招标人信箱，要求招标人对招标文件予以澄清。

### 2.2.2 招标文件的澄清将在投标截止时间7天以前在浙江省湖州市公共资源交易网上发布补充文件，但不指明澄清问题的来源。

### 2.2.3 投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的修改。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.3.2 投标人收到修改通知后，应在1天内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改通知。

2.3.3 潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

### 3 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容，投标文件的成册要求见投标人须知前附表。

商务标包括：

（1）投标函及投标函附录

（2）已标价的工程量清单

（3）其他材料

技术标包括：

（1）技术特征值表

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（3）投标保证金

（4）施工组织设计

（5）项目管理机构

（6）资格审查资料

（7）原件的复印件

（8）其他材料。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第5章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第5章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第8章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2投标人不按本章第3.4.1款要求提交投标保证金，或不是通过投标人的基本账户缴纳的，其投标文件将被否决。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5个天内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本和安全生产许可证副本等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况”应附流动资金来源证明或经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附投标人须知前附表第10.1条规定的业绩证明材料复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表” 应附中标通知书或合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况表”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.6 备选投标方案

招标人不接受备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第8章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应采用不褪色的材料书写或打印。投标文件正本的封面（或扉页）、投标函及其他招标文件中明示要求签字盖章的地方，均应加盖投标人单位公章，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字。投标文件商务标正本除封底、目录、分隔页外，其余每一页均应加盖投标人单位公章，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字。工程量清单报价表封面还应按招标文件要求由水利造价工程师签字（ 或由水利造价员签字 ）。 投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，修改之处应加盖投标单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

3.7.4 投标文件正本1份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应采用A4纸印刷（图表页可例外），分别装订成册，编制目录和页码，并不得采用活页装订。

### 4 投标

### 4.1 投标文件的密封和标识

4.1.1 投标文件密封要求见投标人须知前附表，封套的封口处应加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件的封套上除按投标人须知前附表进行标记外，还应写明以下内容：

⑴ 所投标段名称和合同编号；

⑵ 招标人的名称和地址；

⑶ 投标人的名称和地址，并加盖单位公章（投标人为联合体形式时，注明联合体牵头人的名称、地址，加盖联合体牵头人单位公章）；

⑷“在投标截止时间之前不得拆封”的声明。

(5) 分别标明“商务标”和“技术标”字样。

4.1.3 未按本章第4.1.1款或第4.1.2款要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第1.10.3项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第1.10.3项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.3.4 原件单独密封，并与投标文件一同提交。

### 5 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表第1.10.3项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附

表规定的地点公开开标，所有投标人均应派法定代表人（携本人身份证原件、廉洁守信承诺书、有效的交易席位证原件）或委托代理人（携带本人身份证原件、授权委托书原件、廉洁守信承诺书、有效的交易席位证原件）复印件；外地进浙施工企业还须提供其委托代理人在“浙江省水利建设市场信息平台”上已经公示的授权委托人的网页打印件（注：网页打印件必须是已对外公示的），并加盖投标单位的公章。）参加，并在招标人指定的登记册上签名报到，委托代理人必须为本单位在职人员。若投标人未派法定代表人（或委托代理人）按时出席开标会议，则招标人可将其投标文件按无效标处理。

注：①如法定代表人出席开标会议，而未携本人身份证原件、廉洁守信承诺书、有效的交易席位证原件的，则招标人可将其投标文件按无效标处理；

②如委托代理人出席开标会议，而未携带本人身份证原件、授权委托书原件、廉洁守信承诺书的、有效的交易席位证原件，则招标人可将其投标文件按无效标处理；

③外地进浙企业的委托代理人未提供“浙江省水利建设市场信息平台”上在浙授权委托人相关公示的打印件并加盖公章的，则招标人可将其投标文件按无效标处理；

④在投标截止时间前，投标人未向招标代理人缴纳电子招标文件制作成本费的，则招标人可将其投标文件按无效标处理。

5.2 开标程序

5.2.1主持人按下列程序对投标文件技术标进行开标，投标文件商务标不予开封，交由监标人密封保存。

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人的法定代表人或其委托代理人是否在场，并对其身份进行核对。

（3）宣布招标人代表、开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）除投标人须知前附表另有约定外，由投标人的代表检查投标文件的密封情况；

（5）宣布投标文件开标顺序：按递交投标文件的先后顺序的逆序。

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金递交情况、标书完整性、授权代表资格，并记录在案；

（7）投标人代表、唱标人、记录人、监标人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）第一阶段开标会议结束。

5.2.2 若招标人宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经监标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。

5.2.3 招标人将在技术标评审结束后在原地点对投标文件商务标进行开标。主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）当众宣布投标文件技术标的评审结果，宣布通过技术标评审的投标人名单，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布招标人代表、开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布商务标开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，首先宣读本标段最高限价，然后在招标文件规定的X值范围内随机抽取下浮系数,之后开标人开启商务标，公布投标人名称、标段名称、投标报价、工期、项目负责人、工程质量，并记录在案；

（7）投标人代表、唱标人、记录人、监标人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）整个开标会议结束。

5.2.4商务标开标过程中，若招标人发现投标文件出现以下任一情况，经监标人确认并当场宣布为废标：

（1）未在投标函上填写投标总价；

（2）投标报价超出招标人公布的最高限价。

5.2.5 若招标人宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经监标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。投标函报价大小写不一致的，以大写为准。

5.3开标时，如出现以下情况之一的，则投标文件不予启封或唱标，即使已启封或唱标的，其投标文件仍然无效：

1)	投标人的法定代表人或委托代理人未能在身份核验阶段出示本人有效身份证原件的；

2)	投标人的法定代表人或委托代理人未能在身份核验阶段出示有效的投标投标授权书原件的；

3)	投标人的的法定代表人或委托代理人未能在身份核验阶段出示《湖州市政府投资建设项目投标人廉洁守信承诺书》原件；

4)	“投标函”（或投标书首页）的投标报价或其它关键内容字迹模糊或无法辨别的；

5)	投标人在投标文件中对同一标段（包）有两个或多个报价，且未声明以哪个为最终的报价的；

6)	投标人未按照招标文件的要求或不以自己的名义提供投标保证金或投标保函的；

7)	法律、法规、规章、或招标文件规定的其他无效标情况的。

开标结束后，如发现开标结果与投标文件不一致者，除评标委员会认定的特殊情况应另行处理外，其开标结果不予纠正。

### 6 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

（5）法律、法规、规章规定应当回避的其他情形。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第3章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第3章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

### 7 合同授予

7.1 定标方式

7.1.1招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

7.1.2依法必须招标的项目，中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，取消其中标资格。

7.1.3 招标人在定标前，应向检察机关查询中标候选人及其拟派项目负责人的行贿犯罪档案，若发现有未如实填报或隐瞒不报情况的，一律取消其中标资格并上报行政主管部门，由行政主管部门列为不良行为记录。

7.1.4 招标人在定标前，应查询中标候选人及拟派项目负责人的水利建设市场主体限制投标记录，若发现有未如实填报或隐瞒不报情况的，一律取消其中标资格并上报行政主管部门，由行政主管部门列为不良行为记录。

7.1.5 在办理工程施工招标的定标备案手续前，招标人将对拟中标人的以下证书原件进行核验：

⑴ 企业《安全生产许可证》；

⑵ 企业“三类人员”证书。Ａ类证书包括：企业法定代表人、企业经理、企业技术负责人及企业分管安全生产的副经理；Ｂ类证书包括：项目负责人；Ｃ类证书包括：专职安全生产管理人员。Ａ类人员中企业分管安全生产的副经理，须提供任职文件。

上述七证凡一项核验不合格的，取消中标候选人资格。

7.1.6 出现本章7.1.2款～7.1.5款情形被取消中标资格的，招标人应重新招标。

7.2 中标通知

在本章第3.3条规定的投标有效期内，招标人将招标投标情况和决标结果报湖州市南浔区水利局备案后，以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第4章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第4章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起7天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金，并按投标保证金双倍的金额补偿投标人损失。

### 8 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(1)投标报名截止时间止，报名参加投标的潜在投标人少于3个的；或投标截止时间止，投标人少于3个的；

(2)经评标委员会评审后否决所有投标的；

(3)评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会否决全部投标的；

(4)同意延长投标有效期的投标人少于3个的；

(5)中标候选人均未与招标人签订合同的。

8.2 不再招标

重新招标后，仍出现本章8.1款规定情形之一的，属于必要审批的水利工程建设项目，经行政监督部门批准后不再进行招标。

### 9 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

下列行为均属招标人与投标人串通投标：

⑴ 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

⑵ 招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

⑶ 招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

⑷ 招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

⑸ 招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

⑹ 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.2.1 下列行为均属以他人名义投标：

(1) 投标人挂靠其它施工单位；

(2) 投标人从其它施工单位通过转让或租借的方式获取资格或资质证书；

(3) 由其它单位及法定代表在自己编制的投标文件上加盖印章或签字的行为。

9.2.2 下列行为，视为允许他人以本单位名义承揽工程

(1) 投标人的法定代表人的委托代理人不是投标人本单位人员；

(2) 投标人拟在施工现场所设项目管理机构的项目负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人、专职安全生产管理人员、施工员、质检员、安全员不是本单位人员。

投标人本单位人员，必须同时满足以下条件：

(1) 聘任合同必须由投标人单位与之签订；

(2) 与投标人单位有合法的工资关系；

(3) 投标人单位为其办理社会保险关系，或具有其它有效证明其为本单位人员身份的文件。

9.2.3 下列行为均属投标人串通投标报价

(1)投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

(2)投标人之间约定中标人；

(3)投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

(4)属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

(5)投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

9.2.4 下列行为均视为投标人相互串通投标

(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5)不同投标人的投标文件相互混装；

(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

9.2.5 下列行为均属于投标人弄虚作假的行为

(1)使用伪造、变造的许可证件；

(2)提供虚假的财务状况或者业绩；

(3)提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

(4)提供虚假的信用状况；

(5)其他弄虚作假的行为。

9.2.6 评标结束后，招标人将有串标嫌疑的投标文件送有关部门进行后续调查，即使最终无法认定串通投标行为成立，也不影响其按无效标处理的结果。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人给予的财物或者其他好处，不得向招标人征询确定中标人的意向，不得接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求，不得有其他不客观、不公正履行职务的行为。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》等规定提出书面异议和投诉。投诉受理机构见投标人须知前附表。

### 10其他内容

10.1 类似项目

类似项目的要求见投标人须知前附表。

10.2 已标价工程量清单电子版

投标人递交投标文件时，应同时提交已标价的工程量清单电子版1份，密封要求见投标人须知前附表。已标价的工程量清单电子版与纸质版不一致的，以纸质版为准。

10.3 原件

投标人须知前附表要求投标人递交原件的，投标人应按投标人须知前附表规定，将原件装订在投标文件正本中，或将原件带至开标现场备查。

10.4 中标人的投标文件

中标人须在签订合同前向招标人另行提交投标人须知前附表规定份数的投标文件副本。

10.5 招标人最高限价

招标人最高限价见投标人须知前附表。

10.6 招标人风险控制价

招标人风险控制价见投标人须知风险控制价中标的，凡低于风险控制价中标的，中标人在提交履约保证金的同时必须额外提交中标价净值与风险控制价之差风险担保金。

风险担保金在主体工程完工后，经监理人确认、发包人同意后一次性无息退还。

10.7 需要补充的内容

需要补充的内容：见投标人须知前附表。

# 附表一：开标记录表

技术标开标记录

项目名称：                                    开标时间：

招标单位：                                    开标地点：

| 序号 | 投标单位名称 | 投标保证金递交情况 | 标书完整性 | 授权代表 资格 | 投标人法定代表人或委托代理人签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

招标人代表：           唱标人：                记录人：                 监标人：

商务标开标记录

项目名称：                                    开标时间：

招标单位：                                    开标地点：

| 序号 | 投标单位名称 | 工期(月) | 项目负 责人 | 质量目标 | 投标报价 （万元） | 投标人法定代表人或委托代理人签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4 |  |  |  |  |
| 最高限价 |  |  |  |  | N值 |  |

招标人代表：           唱标人：                记录人：                 监标人：

# 附表二：中标通知书

中标通知书

（中标人名称）：

你方于        （投标日期）所递交的          （项目名称）      标段施工投标文件已被我方接受，并被确定为中标人。

中标价：             。

工期：         个月。（或日历天）

工程质量：符合            标准。

项目负责人：             （姓名）。

请你方在接到本通知书后的    日内到          （详细地址）与我方签订施工承包合同协议书，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.3款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：                    （盖单位章）

招标代理：                  （盖单位章）

年    月    日

# 附表三：中标结果通知书

## 中标结果通知书

## （未中标人名称）

## 我方已接受              （中标人名称）于         (投标日期)所递交的         （项目名称）        （标段名称）投标文件，确定      （中标人名称）为中标人。

## 感谢你单位对我方工作的大力支持！

招标人：                    （盖单位章）

招标人：                  （签字）

年    月    日

## 第三章  评标办法(技术通过制综合评估法)

### 1 依据

为规范招标的评标工作，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标办法暂行规定》（原国家发展计划委员会等七部委令第12号）、《工程建设项目施工招标投标办法》（原国家发展计划委员会等七部委令第30号）、《关于废止和修改部分招标投标规章和规范性文件的决定》（九部委第23号令）、《浙江省招标投标条例》等有关的法律、法规和规章制度规定，制定本评标办法。

### 2 评标原则

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

### 3 评标组织

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会的组建办法详见投标人须知前附表。评标委员会组建后报湖州市南浔区水利局备案。

### 4 评标程序和内容

#### 4.1 评标的一般程序

⑴ 熟悉招标文件和评标办法；

⑵ 投标文件的符合性审查；

⑶ 投标文件的技术评审；

⑷ 投标文件的商务评审；

⑸ 投标文件的资信评审；

⑹ 必要时对投标文件中的问题进行询标；

⑺ 根据评标办法对投标文件进行排序，推荐中标候选人；

⑻ 完成评标报告。

#### 4.2 投标文件的符合性审查

4.2.1 评标委员会应依照招标文件的要求和规定，首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性审查，符合性审查应包括三个方面内容：投标人资格审查、投标文件实质性格式要求响应性审查、投标文件实质性内容要求响应性审查。符合性审查未通过的投标文件不再进入后续评审。

4.2.2 投标人不得通过补充、修改或撤销投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标。投标人在投标截止以后不得提交任何资料作为评标依据。

4.2.3 投标文件如存在以下情况之一的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则记名投票（不得弃权）认定，作为符合性审查未通过予以否决其投标，不再进行技术和商务的评审：

（一）技术标符合性审查未通过的情形：

⑴ 投标人的投标资格不满足国家有关规定或招标文件载明的投标资格条件的；

⑵ 投标人未按招标文件要求加盖单位印章或投标人的法定代表人（或其委托代理人）未按招标文件要求签字或盖章的；

⑶ 同一投标人提交两个以上不同的投标文件未声明哪一个有效的（招标文件要求提交备选投标的除外）；

⑷ 不响应招标文件规定的实质性要求和条件的；

⑸ 投标人不以自己的名义或未按招标文件要求提供投标保证金或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的；

⑹ 采用的验收标准或主要技术指标达不到国家强制性标准或招标文件要求的；

⑺ 采用的施工工艺、方法或质量安全管理措施不能满足国家强制性标准或要求的；

⑻ 投标人未按招标文件要求提供资格审查资料齐全原件的；

⑼ 存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

#### 4.3 投标文件的技术评审

4.3.1 评标委员会的技术专家应对通过符合性审查的投标文件进行技术评审。专家评审采用集体评议、记名表决、少数服从多数的方法进行。

4.3.2 如投标文件有以下情况之一的，按技术评审不通过处理：

⑴ 项目负责人、技术负责人不明确的；

⑵ 主要的施工技术方案或安全保障措施不可行的；

⑶ 主要施工机械设备不能满足施工需要的；

⑷ 附有工程无法适用的其他技术和管理条款的。

4.3.3 技术评审不通过的投标文件不再进入后续评审。

#### 4.4 投标文件的商务评审

（二）商务标符合性审查未通过的情形：

⑴ 投标人未按招标文件要求加盖单位印章或投标人的法定代表人（或其委托代理人）未按招标文件要求签字或盖章的；

⑵ 同一投标人提交两个以上不同的投标报价且未声明哪一个有效的（招标文件要求提交备选投标的除外）；

⑶ 投标报价高于招标文件设定的最高限价的；

⑷ 改变招标人提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目主要特征、计量单位、工程数量、主要技术条款编码、金额等内容的（但按照国家规范所作的修改和招标文件规定的除外）；

⑸ 存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

4.4.1评标委员会对通过符合性评审、技术评审的投标文件进行商务评审。评标委员会的商务专家应对商务报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。

4.4.2 商务评审应以报价口径范围一致的投标评标价为依据。投标评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。凡属招标文件的原因造成报价口径范围不一致的，应调整投标报价。其中算术错误的调整原则为：

⑴ 用数字表示的金额与文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

⑵ 凡属投标人自身失误造成多算、少算、漏算的，不调整投标报价。若有算术性差错，均在投标报价不变的前提下按招标人要求调整单价及有关费用，调整后的单价及有关费用对投标人起约束作用，如果投标人不接受修正后的单价及有关费用，则按商务评审不合格处理。

4.4.3 投标报价中，如有以下情况之一的，按商务评审不合格处理：

⑴ 投标人未按招标文件实质性规定要求进行报价，拒绝修正不平衡报价，拒绝提供报价分析说明和证明材料的；

⑵ 因投标人自身多算、少算、错算、漏算而造成的错误金额超过投标总价的3%的；

⑶ 安全施工费低于招标文件规定的。

⑷ 通过符合性审查、技术评审的最低投标评标价低于通过符合性审查和技术评审的次低投标评标价8%，且经询标投标人对其报价不能充分说明理由，或提供的相关材料无法证明报价不低于其成本价的；

⑸评标委员会认定属投标人自身原因有重大漏项的。

4.4.4 商务评审不通过的投标文件不再进入后续评分。

4.4.5 商务评分计算办法：

1）评分基准价的确定

若通过商务评审的投标单位≥9家，基准价为通过商务评审的评标价中剔除1个最高、1个次高，一个最低、一个次低价后的算术平均值下浮X%；若通过商务评审的投标单位≥5家且＜9家，基准价为通过商务评审的评标价中剔除1个最高价和1个最低价后的算术平均值下浮X%；若通过商务评审的投标单位＜5家，基准价为所有通过商务评审的评标价的算术平均值下浮X%的数值。

X值在开标时由招标人在1.0、1.5、2.0、2.5、3.0之中随机抽取确定。

2）报价评分值的计算：以评分基准价为基础，将各投标人的评标价与评分基准价比较，计算出偏离基准价的百分数后，再进行计分。即：

a. 投标评标价等于评分基准价时，得满分（99分）；

b. 投标评标价每低于评分基准价1个百分点，扣0.5分；

c. 投标评标价每高于评分基准价1个百分点，扣1分。

以上评分过程中保留小数3位，第4位四舍五入；最终结果保留小数2位，第3位四舍五入；评分不足1个百分点时，使用直线插入法计算。商务报价评分最低分50分。

#### 4.5 投标文件的资信评审（满分1分）

投标文件的资信评审包括投标人的《企业信用报告（浙江省招标投标领域使用）》（必须已在“信用浙江”网上公示）。评标委员会全体成员查阅投标文件及相关证明材料并进行集体讨论后统一给分。

投标文件的资信评分表（满分1分）

| 序号 | 内容 | 得分 |
| --- | --- | --- |
|  | 《企业信用报告》等级 | 满分1分 |
| 1 | AAA | 1 |
| 2 | AA | 0.7 |
| 3 | A | 0.4 |
| 4 | BBB及以下的或未出具《企业信用报告》的 | 0 |

#### 注:1、企业信用等级证明材料（如有）需提供：《企业信用报告》的复印件（只需复印含有企业信用等级的完整页面），并加盖投标单位公章；投标人的企业信用报告在“信用浙江”网公示网页（整个页面）打印件，并加盖投标单位公章。

- 《企业信用报告》应在有效期内，不在有效期内的，按得0分处理；

- 《企业信用报告》的复印件或“信用浙江”网的等级打印页，如两者的等级显示不一致，按得0分处理；

- 《企业信用报告》的复印件或“信用浙江”网公示网页（整个页面）打印件未加盖投标单位公章的，按得0分处理；

- 未提供企业信用等级证明材料原件的或原件与投标文件中证明材料不一致的，按得0分处理。

#### 4.6 投标文件的综合评分

投标文件的综合评分为投标文件的资信评分与投标文件的商务评分之和，满分为100分。

#### 4.7 推荐中标候选人

评标委员会根据综合评分对通过商务评审的投标文件按照由高到低的顺序进行排序，推荐1-3名中标候选人。评分相同时，报价低者优先。评分、报价均相同时，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则记名投票（不得弃权）决定中标候选人。

本评标办法未尽事宜由评标委员会集体讨论决定。

## 4.8  评标报告

## 4.8.1 评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。

## 4.8.2 评标委员会应根据评标情况和结果，向招标领导小组提交评标报告。评标报告由评标委员会成员起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字确认，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

## 4.8.3 评标委员会应在评标报告中依次推荐排序前三名的投标人为中标候选人。评标报告应包括以下内容：

1）开标记录；

2）评标内容、过程和结果；

3）废标情况说明及依据；

4）询标澄清纪要；

5）中标侯选人的优劣对比和存在问题；

6）其他建议。

## 4.8.4 评标结果按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》、 《浙江省招标投标条例》、 “浙江省人民政府关于进一步严格规范工程建设项目招标投标活动的意见”（浙政[2014]39号）要求进行公示，公示期为3个工作日。投标人如发现权益受到侵害，可以按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委11号令）的规定向有关部门提出异议或投诉。评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

4.9  定标

4.9.1 定标由招标人（招标领导小组）负责。

4.9.2 在定标前，招标人将对中标候选人及项目负责人进行有无被项目所在地区（南浔区级）

水利建设市场限制投标的查询；以上情况若发现有隐瞒不报或弄虚作假的，一律取消其中标资格。

4.9.3 在定标前，招标人将向检察机关查询中标候选人及其拟派本标段的项目负责人的行贿犯罪记录查询；以上情况若发现有隐瞒不报或弄虚作假的，一律取消其中标资格。

4.9.4 在定标前，招标人将向水行政主管部门查询中标候选人拟派本标段项目负责人的有无在建工程情况，若发现其有在建工程的，一律取消其中标资格。

4.9.5 按照原国家计委等七部委12号令的有关规定，应当确定排名第一的中标候选人为中标

人。如发生投诉争议等情况时，经查实中标候选人存在违法、违规行为，不符合中标条件，且该行为在评标时是无法发现和确认的，招标人可以在其他中标候选人中按照推荐的排序确定中标人。若所有中标候选人存在违法、违规行为，不符合中标条件，且该行为在评标时是无法发现和确认的，招标人将重新依法组织招标。

4.9.6 招标人将招标投标情况和定标结果报湖州市南浔区水利局，向发出中标通知书，同时将中标结果发布在“中国采购与招标网”、“浙江招标投标网” 、“浙江省湖州市公共资源交易网”上，投标人可自行登陆上述网站查看，招标人不再另行通知。

4.9.7 招标人与中标候选人应当严格履行招标投标的约定和承诺，中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，必须按招标文件的规定没收其投标保证金。没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担。有关行政监督部门将把其放弃中标权的情况记入其信用档案。

4.10  特别说明

（1）本工程共分2个标段：Ⅰ标-南浔标段，Ⅱ标-练市标段；潜在投标人允许同时参加2个标段的投标，但只能被推荐为一个标段的第一中标候选人。被推荐为第一中标候选人的投标单位，参与下一个标段的开标，但不再参加下一个标段的评标（第二中标候选人及第三中标候选人不受此限制）。开评决标的顺序按Ⅰ标-南浔标段Ⅱ标-练市标段进行。

- 若某第一中标候选人中标无效的，则排名第二的中标候选人推荐为该标段的中标人，若排名第二的中标候选人在其他标段被推荐为第一中标候选人的，则推荐第三中标候选人为该标段的第一中标候选人，以此类推。若2个标段的第一中标候选人中标无效，但其排名第二的中标候选人均为同一家单位的，则按开标顺序的先后，只被推荐为前一个标段的第一中标候选人。

- 若某个标段需要重新评标的，必须依法重新组建评标委员会，原评标委员会成员不得进入重新组建的评标委员会。在重新评审时，在其他标段（公示中或公示结束的）被推荐为第一中标候选人的单位，不参与本标段的重新评标。评审的结果不影响其他标段的排序。

## 第四章 合同条款及格式

## 第一节 通用合同条款

通用合同条款使用浙江省水利厅、浙江省发展和改革委员会文件浙水建【2014】1号文件浙江省水利水电工程施工招标文件师范文件通用条款规定执行。

## 第二节 专用合同条款

前   言

### 1．一般约定

#### 1.1 词语定义

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：湖州市南浔区南浔镇农业综合服务中心。

1.1.2.3 承包人：                        （签约后填入）。

1.1.2.5 分包人：                        （签约后填入）。

1.1.2.6 监理人：            /             。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.4 单位工程：指经工程质量监督机构确认的工程项目划分表中确定的具有独立发挥作用或独立施工条件的永久建筑物。

补充房建、水利的划分范围：

房建部分：指水闸墩墙顶高程以上部分的房屋建筑工程及平地配套建设的房屋建筑工程。

水利部分：指本合同工程中除房建部分以外的其他所有项目。

1.1.4 日期

1.1.4.5 缺陷责任期（工程质量保修期）为：  1  年。

1.1.6 其他

1.1.6.2 完工验收：指《水利水电建设工程验收规程》中的合同工程完工验收。通用合同条款中“竣工验收”一词具有相同含义。

#### 1.4 合同文件的优先顺序

除合同另有规定外，解释合同文件的优先顺序如下：

(1) 协议书（包括补充协议书）；

(2) 中标通知书；

(3) 投标函及投标函附录；

(4) 招投标澄清问题、澄清问题的复函、补充通知等相关资料；

(5) 专用合同条款；

(6) 通用合同条款；

(7) 技术标准和要求；

(8) 图纸；

(9) 已标价的工程量清单

(10) 经双方确认进入合同的其他文件。

1.7 联络

1.7.2 来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达湖州市南浔区南浔镇农业综合服务中心。

2．发包人义务

#### 2.3 提供施工场地

删去本款全文，并代之以：

发包人提供的施工场地范围为：本工程管理范围内，超出上述范围需要使用的场地，均由承包人自行解决。

### 3 监理人

#### 3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权利范围。

- 按第4.3款约定，批准工程的分包；

- 按第11.3款约定，确定延长完工期限；

- 按第15.6款约定，批准暂列金额的使用；

### 4 承包人

#### 4.1 承包人一般义务

4.1.10  其他义务

- 协助发包人承担有关政策处理事宜；

（2) 按时向发包人（或监理人）提交开竣工报告、隐蔽工程验收报告、质量自检记录、交工

验收报告及工程事故报告等资料。

（3) 负责放样、测量。每次测量成果均应有复核记录，并及时将测量成果记录书面送交监理

人确认。承包人应对测量成果承担全部责任。

（4) 必须接受发包人的管理或其委托的监理单位的监理，并为其开展工作提供方便，

按照要求提供完整真实的原始记录、检测记录等技术资料及各种报表。

（5) 承包人必须开展工程施工合同质量管理，密切配合监理人全面质量管理、环境管理和职

业安全健康管理等工作的进行。

（6) 承包人不按合同约定完成以上工作，发包人有权限令其停止施工并进行整改，由此引起

的损失由承包人承担。

（7）承包人应执行发包人对工程管理所制定的各项管理制度。

（8) 参加发包人召开的与本工程相关的会议，并作好会前有关资料的准备。在保修期内要及

时做好回访工作，属保修责任范围的事项应及时按质检标准修好承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。

承包人的项目经理部是民工工资支付行为的主体，承包人的项目经理是民工工资支付的责任人。项目经理部要建立全体民工花名册和工资支付表，确保将工资直接发放给民工本人，或委托银行发放民工工资，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。

#### 4.3 分包

4.3.2 允许承包人分包的工程项目、工作内容与分包金额为：

(1) 工程项目：  /   。

(2) 工作内容：  /   。

(3) 分包金额：  /   。

4.3.10 分包人项目管理机构的设立：  /   。

#### 4.5 承包人项目负责人

本章4.5.5 款补充：

项目负责人每月驻工地的天数不少于22天，每少一天支付违约金2000元，但扣款最终的累计金额不应超过10万元。

上述违约金在当月工程进度款中直接扣除，在工地工作天数按监理人实际考勤记录为准。

承包人的项目负责人连续2个月及以上每月驻工地的天数少于15天，发包人有权解除合同并没收其履约保证金。

#### 4.6 承包人人员的管理

本章4.6.3款补充：

项目技术负责人、质量负责人、安全负责人、安全员、专职安全生产管理人员每月驻工地的天数均不得少于22天，每少一天支付违约金2000元，但扣款最终的累计总金额不应超过 10 万元。

上述违约金在当月工程进度款中直接扣除，在工地工作天数按监理人实际考勤记录为准。

承包人的技术负责人或安全员连续 2 个月及以上每月驻工地的天数少于 15 天，发包人有权解除合同并没收其履约保证金。

项目负责人和技术负责人不得同时离开工地或未经报告擅自离开工地，否则视作缺勤处理。

重要隐蔽工程验收项目负责人或项目技术负责人及质检员必须在场，否则不予验收。

质检员、施工员每月驻工地的天数按有关规定执行。

4.7 撤换承包人项目负责人和其他人员

本款补充：

项目负责人、技术负责人不得擅自更换。若承包人擅自更换的，除每人次需支付15万违约金外，发包人有权将其作为不良行为记录上报水行政主管部门；情节特别严重的，发包人有权终止合同。在合同工程未通过完工验收或合同解除前，项目负责人、技术负责人确需更换的，应征得发包人、原项目负责人备案主管部门同意，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所有的资格和业绩条件。

承包人的质量负责人、安全负责人、安全员、质量员、施工员等人员擅自调换每一人次需支付违约金3万元。违约金在工程进度付款中扣款。

#### 4.11 不利物质条件

4.11.1 不利物质条件的范围：施工中遇到文物或古迹。

### 5 材料和工程设备

5.1承包人提供的各项材料和过程施工

（1）承包人在协议书签订后8天内报送监理人审批，监理人在收到施工设备清单后的8天内批

复承包人。

#### 5.2 发包人提供的材料和工程设备

### 删去本款全文，并代之以：本工程所有材料和工程设备、水工金属结构、启闭机及机电产品及配件等均由承包人自行采购。

### 6 施工设备和临时设施

#### 6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人不提供其他施工设备或临时设施。

### 7 交通运输

#### 7.1 道路通行权和场外设施

道路通行权和场外设施的约定：

1、承包人自行协调场外道路及设施，并负责由于承包人原因造成的道路破损的维修；

2、承包方负责场内过境车辆、居民和行人的协调和分流工作；

3、本条1～2款相关费用计入其他临时工程费，不再另行计费。

### 8 测量放线

#### 8.1 施工控制网

8.1.1 施工控制网的约定：发包人应在协议书签订后 14 天内，发包人通过监理人向承包人提供测量基准点布置图、基准线和水准点及其书面资料。承包人在接到测量基准点布置图后 14天内完成施工控制网布设，并将施工控制网资料报送监理人审批。

### 9 施工安全、治安保卫和环境保护

#### 9.1 发包人的施工安全责任

9.1.4 发包人提供  /  资料，其余资料由承包人负责收集。

#### 9.2 承包人的施工安全责任

#### 9.4 环境保护

#### 9.2.12 下列工程应编制专项施工方案： / ，其中 / 应组织专家论证和 审查，发生的费用由承包人负责

#### 9.7 文明工地

本合同文明工地的约定：   /     。

### 11 开工和竣工（完工）

11.4  异常恶劣的气候条件

11.4.3  本合同工程届定异常恶劣气候条件的范围为：

(1) 日降雨量大于 50 mm的雨日连续超过 5 天；

(2) 风速大于 14  m/s的 7 级以上台风灾害；

(3) 日气温超过 40 ℃的高温大于 3 天；

(4) 日气温低于 -5 ℃的严寒大于 3 天；

(5) 造成工程损失的冰雹和大雪灾害：冰雹天气或日降雪量超过10mm以上的天气大于10天；

(6) 其它异常恶劣气候灾害。

#### 11.5 承包人的工期延误

(1) 逾期完工违约金表

逾期完工违约金表

| 序号 | 项目及其说明 | 要求完工日期 | 逾期完工违约金（元/天） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全部工程 | 开工令发出后 18 个月 | 2000 |

(2) 全部逾期完工违约金的总限额为不超过签约合同价的 2 %。

11.6  工期提前

工期提前的奖金约定：  不奖励     。

### 12 暂停施工

#### 12.1 承包人暂停施工的责任

(5) 承包人承担暂停施工责任的其他情形：    /    。

#### 12.2 发包人暂停施工的责任

(3) 发包人承担暂停施工责任的其他情形：    /    。

### 13．工程质量

#### 13.1 工程质量要求

#### 13.7 质量评定

13.7.7  工程质量等级标准为：  合格  ；

### 14 验收和检验

#### 14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.5 水工金属结构、启闭机及机电产品进场后，由监理人组织承包人按合同进行交货检查和验收。安装前，承包人应检查产品是否有出厂合格证、设备安装说明书及有关技术文件，对在运输和存放过程中发生的变形、受潮、损坏等问题应作好记录，并进行妥善处理。

14.1.6 本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：砼试块、砂浆试块，钢筋、水泥、粗细骨料、块石等（由监理人按有关规定确定）。

### 15 变更

#### 15.1 变更的范围和内容

⑹ 凡合价金额占签约合同总价2%及以上的分类分项清单项目其工程量增加或减少超过本项目工程数量15%及以上时，或合价金额占签约合同总价不到2%的分类分项清单项目但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%及以上时，增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的相应单价由承包人按本章15.4.3款的原则提出合适的变更单价，并需经监理人审核。变更单价与合同单价相比，上下浮动超过20%时，按变更单价调整合同单价，发包人同意后进入工程结算。

#### 15.4 变更的估价原则

15.4.3 细化为：本合同在实施过程中，如遇到设计变更出现新增或变更项目时，则该新增或变更项目的单价由承包人按以下原则提出变更单价，监理人审核，发包人同意后进入工程结算，支付方式执行原合同约定的支付条款。

（1）人工预算单价采用投标期浙江省现行水利行业人工预算单价；

（2）材料预算价格采用投标期基价（投标文件截止日前一个月项目所在地造价管理部门发布的信息价），如无信息价，则根据项目实施时的材料市场价由相关部门组织询价确定材料预算价格；

（3）机械台班单价按投标期浙江省现行水利水电工程施工机械台班定额和有关规定计算；

（4）定额采用投标期浙江省现行水利水电工程定额和有关规定，如浙江省水利工程定额不能满足计价，可采用水利部颁布水利定额及其他相关行业定额的定额含量计价；

（5）取费费率采用投标期浙江省现行水利行业取费标准按工程类别选取费率，对各项弹性区间费率取中间值；

（6）上述单价按以下计算的综合优惠率进行优惠。

综合优惠率=[1-（投标人投标价-安全施工费）/（本标段最高投标限价-安全施工费）]*100%。

- （7）按照上述仍无法组价的，根据市场招标或询价确定。

#### 15.5 承包人的合理化建议

15.5.2 承包人实现合理化建议的奖励金额为：   /    。

#### 15.8 暂估价

15.8.1 （1）发包人和承包人组织招标的暂估价项目： /   ；发包人组织招标的暂估价项目/ 。

(2) 发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务系：/    。

### 16 价格调整

### 16.1 物价波动引起的价格调整

### 物价波动引起的价格调整方式： 采用造价信息调整价格差额 。

### 16.1.2 约定为：合同执行期间，仅对合同工程的单价承包部分进行价格调差。

### （1）在合同执行期间，人工预算单价调整执行浙江水利厅关于人工预算单价调整的相关文件；

### （2）在合同执行期间，主要材料 钢筋、砂、碎石 上下浮动超过10%时应进行价格调整，主要材料指影响投资较大的材料。价格调整按工程进度款结算周期进行，以投标期基价与施工期项目所在地造价管理部门发布的信息价对照计算，对其价格超过±10%部分进行调整（只计材料信息价差价及其税金）。投标期的基价是指投标文件截止日前1个月项目所在地造价管理部门发布的《湖州市建设工程造价信息》湖州市信息价信息价。材料数量按当月实际完成的工程量及投标文件单价分析表中的材料含量计算，最终补差材料的数量（工程量清单增减部分除外）不应超过投标文件汇总表中的材料总用量，且不超过现行浙江省水利定额计算的总用量。

### （3）其他材料的价格按当前的市场价考虑风险系数进入单价，在合同执行期内不作调整，价格风

### 险由承包人自负。

### （4）因工期延误产生的人工、材料、施工机械台班等价格变化

### 1）因发包方原因或者非承发包双方原因造成工期延误的，延误期间价格上涨造成的价差由发包人

### 承担，价差（正值）计入工程造价；反之，价格下降造成的价差则由承包人收益，价差不计入（负值）工程造价。

### 2）因承包人原因造成工期延误的，延误期间价格上涨造成的价差由承包人承担，价差（正值）不

### 计入工程造价；反之，价格下降造成的价差则由发包人收益，价差计入（负值）工程造价。

### 17 计量与支付

17.2 预付款

(1) 工程预付款的总金额为签约合同价(扣除暂列金后)的 10 %，一次支付给承包人。

预付款付款时间应在合同协议书订后，由承包人向发包人提交了发包人认可的工程预付款担保，并经监理人出具付款证书报送发包人批准后 14 天内予以支付。

(2) 工程材料预付款的额度和预付办法约定为：   /   。

17.2. 2 预付款保函（担保）

(2) 工程材料预付款的担保约定为：   /   。

17.2.3 预付款的扣回与还清

(1) 工程预付款在支付前三次工程进度款时分别按：第一次30%、第二次30%、第三次40%的比例扣回，分三次全部扣清。

(2) 工程材料预付款的扣回与还清约定为：   /   。

#### 17.3 工程进度付款

17.3.3 进度付款证书和支付时间

17.3.3（1）增加：

工程进度款按月工程进度付款的 70%进行支付，其余 30%作为工程结算暂扣款：待工程完工验收合格支付工程款的15 %，工程结算审价后，再支付工程款的 10%，剩余 5 %作为质量保证金，在工程质量保修期满后7天内退还。

本款中规定的逾期付款违约金为按中国人民银行规定的同期贷款最高利率计算的逾期付款金额的利息。

所有合同价款将拨付至承包人的基本账户。

#### 17.4 质量保证金

#### 17.4.1 每个付款周期扣留的质量保证金额度及质量保证金总额见17.3.3（1）目

#### 17.5 竣工（完工）结算

17.5.1 竣工（完工）付款申请单

(1) 承包人应提交完工付款申请单一式 6 份。

17.5.3 工程价款必须经过发包人委托的第三方审价。审价后的核减费用超过送审结算价5%以上部分的审价费由承包人承担。

#### 17.6 最终结清

17. 6.1 最终结清申请单

(1) 承包人应提交最终结清申请单一式 6 份。

#### 17.7 竣工财务决算

承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：财务决算所需的一切资料。

### 18 竣工验收（验收）

#### 18.1 验收工作分类

本工程法人验收包括：分部工程验收，单位工程验收，合同工程完工验收；政府验收包括： 阶段验收，专项验收，竣工验收 。验收条件为及验收程序参照《水利工程建设工程验收规程》（SL223-2008）执行。

#### 18.2 分部工程验收

18.2.2 本工程分部工程验收由监理人主持。

#### 18.3 单位工程验收

18.3.4 提前投人使用的单位工程包括：  /  。

#### 18.5 阶段验收

18.5.1 本合同工程阶段验收类别包括：  /  。

#### 18.6 专项验收

18.6.2 本合同工程专项验收类别包括：  /  。

#### 18.7 竣工验收

18.7.3 本工程是否需要竣工验收技术鉴定由竣工验收委员会确定。

18.7.6 项目竣工验收前，承包人应按《水利工程建设项目档案验收管理办法》做好档案整编、归档工作，并配合发包人申请并通过档案验收。

#### 18.8 施工期运行

18.8.1 需要在施工期运行的单位工程或工程设备为：  /   。

#### 18.9 试运行

18.9.1 试运行的组织：  /  ；费用承担：  /  。

### 19 缺陷责任与保修责任

#### 19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间

本工程缺陷责期（工程质量保修期）为1年。

### 20 保险

#### 20.1 工程保险

建筑工程一切保险和（或）安装工程一切险投保人：由承包人以发包人和承包人的名义投保，费用列入投标文件；发包人凭保单支付保费；

投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备；

保险金额、保险费率和保险期限：保险金额按保险人规定，保险费率由承包人与保险人协商确定，保险期限：开工日起直至本合同工程签发缺陷责任终止证书止（即合同工期＋缺陷责任期）

#### 20.4 第三者责任险

20.4.2 第三者责任险保险费率：自行考虑；第三者责任险保险金额：100万元/年，事故次数不限（不计免赔额）。

#### 20.5 其它保险

需要投保的其它内容：  /  ；

保险金额、保险费率和保险期限：  /  。

#### 20.6 对各项保险的一般要求

20. 6.1 保险凭证

承包人提交保险凭证的期限：保险手续办理完毕后7 天内提交。

20.6.4 保险金不足的补偿

承包人负责补偿的范围与金额：保险金不足的补偿均由承包人负责。

发包人负责补偿的范围与金额：由于本工程一切保险均由承包人负责投保，其费用均列入报价，故发包人不承担保险金不足的补偿。

#### 24 争议的解决

#### 24.1 争议的解决方式

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：工程所在地仲裁委员会仲裁 。

通用合同条款补充：

### 25 合同类型

除招标文件另有规定外，本合同的建筑安装工程采用单价承包，在合同执行期内，单价不变（合同另有约定除外），工程量按实调整；措施项目费用和其他项目费用（除“安全施工费”外）均采用总价承包，在合同执行期内不作调整。

“安全施工费”不作为竞争性费用，且实行标外管理，由发包人掌握使用。

- 本项目所用混凝土全部为商品混凝土（潜在投标人自行勘踏现场，投标人在投标报价时应充分考虑，发包人不别行支付费用）。

27.本工程所使用水泵设备及电器控制设备应从杭州萧山涌潮水泵有限公司、杭州金氏泵业有限公司、高邮环流泵业有限公司三家推荐厂家选择，承包人在采购之前必须先书面报送监理单位，经监理单位同意后方可采购，投标人在投标报价时应充分考虑，发包人不别行支付费用。

第三节 合同附件格式

### 附件一：合同协议书

合同协议书

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施

(项目名称)，已接受           （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目            标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1．本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1) 中标通知书；

(2) 投标函；

(3) 招投标澄清问题、澄清问题的复函、补充通知等相关资料；

(4) 专用合同条款；

(5) 通用合同条款；

(6) 技术标准和要求；

(7) 图纸；

(8) 己标价工程量清单；

(9) 经双方确认进入合同的其他文件。

2．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3．签约合同价：人民币（大写）                    元（￥              ）。

4．承包人项目负责人：               ，项目技术负责人：                 。

5．工程质量符合                     标准。

6．承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7．发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8．承包人应按照监理人指示开工，工期为     月。

9．本协议书一式     份，合同双方各执一份。

10．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：   （盖单位章）         承包人：    （盖单位章）

法定代表人：     （签字）           法定代表人：      （签字）

或其委托代理人                       或其委托代理人

年     月     日                      年      月      日

### 附件二：履约担保（供参考）

履 约 担 保（格式）

（发包人名称）：

鉴于                     （发包人名称，以下简称“发包人”）接受                  （承包人名称）（以下称“承包人”）于     年＿月＿日参加                  （项目名称）            标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1．担保金额人民币（大写）                  元（￥                     ）。

2．担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发合同工程完工证书之日止。

3．在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4．发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传     真:

年     月     日

### 附件三：民工工资支付保函

民工工资支付保函（格式）

（发包人名称）   ：

因被保证人 （承包人名称） （以下简称被保证人）与你方签订 （合同名称） 合同（合同编号：       ），我方已接受被保证人的请求，愿就被保证人履行民工工资款项支付的义务向你方提供如下保证：

1．本保函担保的范围（担保金额）为人民币（大写）       元。

2．本保函的有效期自上述合同生效日起至       年       月       日止。

3．在本保函有效期内，如被保证人违约（按合同规定延误付款两个月），你方要求赔偿损失时，我方将在收到你方符合下列条件的提款通知后7天（日历天）内凭本保函向你方支付本保函担保范围内你方要求提款的金额。

(1)你方的提款通知必须在本保函有效期内以书面形式（包括信函、电传、传真和电子邮件）提出，提款通知应由你方法定代表人（或委托代理人）签字并加盖单位公章。

(2)你方的提款通知应写明要求提款的金额，并附有说明被保证人违约造成你方损失情况的材料。

担 保 人:                           （盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：              （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

### 附件四：工程廉政责任书

工程廉政责任书（格式）

为加强工程建设中的廉政建设，保证工程建设高效优质完成，保证建设资金的安全和有效使用，          工程的项目法人                (以下称甲方)与承包商                        （以下称乙方），特订立如下责任书。

第一条  甲乙双方的权利和义务

- 严格遵守党和国家工程建设的有关法律法规及水利部门的有关规定。

- 严格执行           工程的合同文件，自觉按合同办事。

- 双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规定。

- 建立健全廉政制度、监督制度和处罚制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话。

- 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

- 发现对方严重违反本责任书义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方的义务

- 甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、礼券、有价证券和物品，不得到乙方报销任何由甲方或个人支付的费用等。

- 甲方不得有意刁难、拖延承包商工程款，不得违反规定批拨工程建设费用等。

- 甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

- 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、操办婚丧嫁娶、安排配偶子女的工作以及出国出境、旅游等。

- 甲方工作人员的配偶、子女及下属单位不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

- 甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

第三条  乙方义务

  - 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、礼券、有价证券、礼品。

  - 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

  - 乙方不得要求甲方违反规定，批拨、追加工程建设费用等。

  - 乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

  - 乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公室用品等。

第四条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本责任书第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本责任书第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪、组织处理或停止承接业务处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议有关工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得参与工程建设项目投标的处罚。

第五条  双方约定

本责任书由纪检监察机关负责监督执行。纪检监察机关对本责任书执行情况

进行抽查。提出属于本责任书规定范围的处理意见。

第六条  本责任书有效期同甲乙双方签署之日起至该工程项目工程款支付完结时止。

第七条  本责任书作为本工程施工承包合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经甲、乙双方签署后生效。

第八条  本责任书甲、乙双方各执一份，送交监督单位一份。

甲方单位：   （盖章）                     乙方单位：   （盖章）

法定代表人：                              法定代表人：

地址：                                    地址：

电话：                                    电话：

年    月    日                            年    月    日

附件五：安全生产协议书

安全生产协议书（格式）

为在               施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目的建设单位         （以下简称“甲方”）与施工单位                     （以下简称“乙方”），特此签订安全生产协议书：

- 甲方职责

（一）遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（二）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（三）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入使用。

（四）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（五）组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

- 乙方职责

（一）严格遵守国家有关安全生产的法律法规、水利部颁发的有关工程施工安全技术规程的安全生产规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（二）坚持“安全第一，预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（三）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人（项目负责人）到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人（项目负责人）是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的１％～３％配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（四）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（五）乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车驾驶、爆破等特殊工种的人员，需经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人（项目负责人）必须承担管理责任。

（六）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的给予、易货或以其他方式转让给任何人，或允许、容忍上述同样行为。

（七）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（八）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（九）所有施工中采用新技术，新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（十）乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

第三条  违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任，并视事故轻重扣除一定比例的安全保证金。

本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

发包人：   （盖单位章）       承包人：    （盖单位章）

法定代表人：     （签字）          法定代表人：      （签字）

或其委托代理人                     或其委托代理人

年      月      日                  年      月      日

## 第五章 工程量清单

详细清单附在招标文件最后

## 第   二   卷

## 第六章    图纸

1 说明

本招标文件所附全部图纸为招标图，仅供投标人在编制投标文件时使用，不得作为施工详图使用，否则，由此而造成的一切后果均由承包人自负。

2 图纸（详见图册）

## 第   三   卷

## 第七章  技术标准和要求

## 1  一般规定

1.1 说明

1.1.1 工程概况

项目概况：湖州市南浔区柏树圩区位于湖州市南浔区的东侧——南浔镇和练市镇交界处，圩区编号为浔G-18。圩区东北临息塘，东南至双林塘，西以北横泾为界，圩区总面积为2.22万亩（约14.82km2）。本工程共涉及7个行政村，镇界线以北为南浔镇，镇界线以南为练市镇。南浔镇主要涉及4个村：横街村、迎春村、柏树村和永联村。练市镇主要涉及丰登村、横塘村的大部和水口村的小部。

工程主要内容为新建堤防总长8.78km；新建排涝闸站17座，总装机865kW，新增总排涝流量19.442m3/s，闸孔总净宽122m；新建水闸2座，闸孔总净宽18m，新建4m涵闸1座，水系沟通2处。工程总概算为7720.35万元。

本圩区属小（2）型工程，该工程等别为Ⅴ等，主要建筑物级别为4级，次要建筑物和临时建筑物级别为5级。

本标段（练市标段主要内容为：新建堤岸总长约3074m；新建水闸8座，闸孔总净宽53m，新建涵闸1座（计家浜涵闸），净宽4m（2孔2m涵闸）及配套管理用房及其水泵、配套电动机组设备安装以及为完成上述工作所必须的措施项目和其他项目的建设及维护等。具体详见工程量清单及图纸。

1.1.2 水文气象和工程地质资料

1.1.2.1水文气象

柏树圩区附近现设有南浔雨量站，该站于1955年6月设立，位于南浔镇，东径120º25′，北纬30º53′。其资料经整编刊印，精度可靠。因此本次分析选用南浔站实测资料进行分析。相关水文测站的基本情况见表2-3。

表 2-3          圩区相关水文测站基本情况表

| 河名 | 站名 | 设立年月 | 观测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 頔塘 | 南浔 | 1955.06 | 水位、地下水、降水 |

圩区地处亚热带季风气候区，温暖湿润，四季分明，雨热同季。但由于季风气候的不稳定性，易受夏季梅雨和台风洪涝、冬春低温寒潮、盛夏高温干旱等灾害性天气的影响。据湖州气象站观测资料统计，多年平均气温15.8℃，月平均最高气温32.6℃（7月份），月平均最低气温0.2℃（1月份），极端最高气温39℃（1966年），极端最低气温-11.1℃（1969年），平均水汽压16.8hpa，平均相对湿度81%，平均年蒸发量800~900mm，平均风速3.0m/s，实测最大风速20.3m/s，相应风向W，多年平均最大风速16.0m/s，一般风向为W、WNW等。气象特征值详见表2-2。

1.1.2.2 工程地质条件

1.1.2.2.1区域地质构造

勘察期间所测得的地下水初见水位埋深在0.3m～2.2m 之间。混合水位埋深在0.2m～2.1m 之间，其标高在1.36m～1.91m 之间，平均静止水位埋深1.0m，平均静止混合水位标高为1.77m。

拟建场地浅部地下水属第四系孔隙潜水及孔隙承压水。 第四系孔隙潜水主要赋存于①、②、③、③夹层孔隙中，水量贫乏，渗透性差。孔隙承压水赋存于④-3、⑥-3、⑦-2层孔隙中，水量较贫乏，渗透性较差。孔隙潜水主要受大气降水、地表水补给，本场地及附近地形较平坦，地下水径流缓慢，地下水排泄以蒸发及向河排泄为主。孔隙承压水以侧向补给为主，井孔抽水为主要排泄方式，水动态较稳定。

1.1.2.2.2场地地形、地貌

拟建场地位于湖州市南浔区，圩区东北临息塘，东南至双林塘，西以北横泾为界。沿线及其附近主要为河岸、鱼塘、田地及村庄，地势稍有起伏，各勘探孔孔口地面自然标高1.56～4.05m之间，相对高差2.49m。

本区地貌分区属浙北平原区，拟建场地属堆积地貌冲积湖海积平原。

1.1.2.2.3地基土构成与特征

根据地基土组成及性状，在勘察深度内，划分为7个工程地质层组，细分13个工程地质层：

①层：素填土 (mlQ43)

杂色，软塑～可塑，为筑堤填土，成分以粘性土为主，表层含植物根茎。静力触探锥尖阻力平均值qc为680kPa，侧壁阻力平均值fs为29.6kPa。全场分布，层厚0.5～3.6m，层面高程1.56～4.05m。

②层：低液限粘土（粉质粘土）（alQ43）

灰黄色、黄色，软塑～可塑，切面较光滑稍有光泽，摇震反应无，干强度及韧性中等。属中偏高压缩性土。静力触探锥尖阻力平均值qc为760kPa，侧壁阻力平均值fs为30.2kPa。大部分场地分布，层厚0.6～2.6m，层面高程0.0～2.17m。

③层：低液限粘土（淤泥质粉质粘土）(mQ42)

灰色，流塑，切面光滑有光泽，摇振反应无，干强度及韧性较高，含有机质、腐殖质，粉粒含量高。局部相变为淤泥、粉质粘土。属高压缩性土。静力触探锥尖阻力平均值qc为740kPa，侧壁阻力平均值fs为14.0kPa。全场分布，层厚4.8～36.7m，层面高程-9.4～1.91m。

③夹层：低液限粉土（粉土）（al-lQ42）

灰色，湿～很湿，稍密～中密，以稍密状为主，切面粗糙无光泽，摇振反应迅速，干强度及韧性低。属中偏低压缩性土。静力触探锥尖阻力平均值qc为38.3kPa，侧壁阻力平均值fs为52.6kPa。颗分平均含量：粒径0.25～0.075mm为9.2%、粒径0.075～0.005mm为77.8%、粒径小于0.005mm为13.0%。标准贯入试验(N)实击数为7～13击/30cm。仅部分孔位分布，层厚1.7～9.4m，层面高程-8.12～0.1m。

④-1层：低液限粘土（粉质粘土）（al-lQ41）

灰色、灰黄色，可塑。切面较光滑稍有光泽，摇振反应无，干强度及韧性中等。含铁锰氧化物。属中压缩性土。静力触探锥尖阻力平均值qc为2060kPa，侧壁阻力平均值fs为49.3kPa。仅部分孔位分布。层厚2.1～2.9m，层面高程-23.56～-4.5m。

④-2层：低液限粘土（粉质粘土）（al-lQ41）

灰色、灰黄色，软塑~可塑。切面光滑有油脂光泽，摇振反应无，干强度及韧性高。含氧化物斑点。部分地段相变为低液限粘土（粘土）。属高压缩性土。静力触探锥尖阻力平均值qc为1670kPa，侧壁阻力平均值fs为76.5kPa。部分场地分布。层厚1.5～12.5m，层面高程-28.13～-7.05m。

④-3层：低液限粉土（粉土）（al-lQ41）

灰色、黄色，稍密~中密。切面粗糙无光泽，摇振反应迅速，干强度及韧性低。属中偏低压缩性土。颗分平均含量：粒径0.5～0.25mm为0.8%、粒径0.25～0.075mm为43.3%、粒径0.075～0.005mm为48.5%、粒径小于0.005mm为7.4%。静力触探锥尖阻力平均值qc为2890kPa，侧壁阻力平均值fs为55.3kPa。标准贯入试验(N)实击数为10～15击/30cm。部分场地分布。层厚1.8～5.4m，层面高程-31.32～-18.47m。

⑥-1层：低液限粘土（粉质粘土）（al-1Q32）

灰色、灰黄色，硬塑~可塑。切面较光滑稍有光泽，摇振反应无，干强度及韧性中等。含铁锰氧化物。属中压缩性土。静力触探锥尖阻力平均值qc为2700kPa，侧壁阻力平均值fs为120.5kPa。大部分场地分布。层厚1.7～7.8m，层面高程-37.09～-11.40m。

⑥-2层：低液限粘土（粉质粘土）（al-1Q32）

灰色、灰黄色，软塑～可塑。切面较光滑稍有光泽，摇振反应无，干强度及韧性中等。含铁锰氧化物。属中偏高压缩性土。静力触探锥尖阻力平均值qc为1720kPa，侧壁阻力平均值fs为61.7kPa。大部分场地分布。层厚1.5～7.7m，层面高程-30.56～-16.7m。

⑥-3层：低液限粉土（粉土）（al-lQ41）

灰色、黄色，中密～密实。切面粗糙无光泽，摇振反应迅速，干强度及韧性低。属中偏低压缩性土。颗分平均含量：粒径0.25～0.075mm为12.6%、粒径0.075～0.005mm为75.1%、粒径小于0.005mm为12.2%。静力触探锥尖阻力平均值qc为3810kPa，侧壁阻力平均值fs为102.7kPa。标准贯入试验(N)实击数为12～16击/30cm。部分场地分布。层厚0.8～6.3m，层面高程-33.51～-16.43m。

⑥-4层：低液限粘土（粉质粘土）（al-1Q32）

灰色、灰黄色，软塑。切面较光滑稍有光泽，摇振反应无，干强度及韧性中等。含铁锰氧化物。属高压缩性土。部分场地分布，仅机钻孔揭至该层。层厚0.9～11.7m，层面高程-36.17～-27.65m。

⑦-1层：低液限粘土（粉质粘土）（al-lQ31）

灰色，可塑~硬塑。切面光滑有油脂光泽，摇振反应无，干强度及韧性高。含氧化物斑点。局部相变为低液限粘土（粘土）。属中压缩性土。部分场地分布，仅机钻孔揭至该层。层厚1.9～6.6m，层面高程-45.03～-28.80m。

⑦-2层：低液限粉土（粉土）（al-lQ31）

灰色，中密~密实。切面粗糙无光泽，摇振反应迅速，干强度及韧性低。含云母及少量粘性土。局部相变为粉砂。属中偏低压缩性土。颗分平均含量：粒径0.50～0.075mm为9.0%、粒径0.075～0.005mm为78.2%、粒径小于0.005mm为12.9%。标准贯入试验(N)实击数为15～25击/30cm。仅部分机钻孔揭露该层孔。该层未揭穿，揭露厚度0.7～5.4m，层面高程-44.44～-34.31m。

1.1.3

（1）对外交通

本工程位于湖州市南浔区南浔镇和练市镇境内，公路水路交通便利。陆路圩内乡村道路四通八达；水路有平原河网贯通，水运可至本区。根据工程实际情况，对外交通以水运为主，建筑材料及施工设备均由水运至工地，其他由公路运输。

（2） 主要建筑材料

区域附近建筑材料供应不足，本工程所需主要材料水泥、钢筋、块石、和碎石均外购。

回填土料料源由承包人自行负责，回填土料的料源费、运输费、填筑费、检验、试验、验收等相应费用均进入相关项目的单价中，发包人不另行支付。

（3）水、电供应条件

施工用水、生活用水由施工单位自行解决。

施工用电：按技术条款2.5的要求，相应费用计入措施项目中。

（4）弃渣场

弃渣场和排泥场由承包人自行解决，弃渣运距由承包人自行确定，费用已包含在单价中，在合同执行过程不作调整。承包人弃土场所必须符合环保、水保等要求，且堆场不得产生政策性纠纷。

（5）发包人按本技术条款第2章提供的施工临时工程和临时设施

无。

（6）发包人提供的其它施工条件

无。

具体情况以承包人自行踏勘现场为准。

1.2　主体工程项目及其工作内容

1.2.1　本合同承包人承担的主体工程项目及其工作内容

简述本合同承包人承担的永久工程中的主体工程、单位工程或分部工程的工程项目及其相关工作内容。

1.2.2　发包人(包括其它承包人)承担的相关工程项目及其工作内容

说明发包人和(或)其它承包人承担的，与本合同承包人相关的工程项目及其连接口的相关工作内容。

1.3　发包人提供的施工图纸和文件

1.3.1　发包人负责提供的施工图纸和文件

(1)由发包人负责设计的工程项目，应由监理人按本章第1.3.2条签订的供图计划提供施工图纸给承包人。

(2)发包人按合同约定向承包人提供的设计基本资料、材料样品、试验成果，以及根据合同要求提供的录像、照片、会议纪要等所有图纸、文件(包括软件、移动硬盘)和影像资料等，发包人不再另行收取费用。

1.3.2　发包人供图计划

(1)发包人应在发出开工通知后　28　天内，与承包人共同商签发包人供图计划，经合同双方签订的供图计划作为合同的补充文件。

(2)每年第四季度末，监理人应根据上述供图计划，提供详细的下年度供图计划给承包人。

(3)不论何种原因调整和修订了合同进度计划，监理人应及时与承包人共同修订供图计划，并作为执行合同进度计划的补充文件。

(4)发包人应向承包人提供  6  份各类施工图纸(包括设计修改图)。承包人可根据施工需要，要求增加提供图纸份数，并为增供的图纸支付费用。

1.3.3　发包人提供施工图纸的期限

(1)用于承包人编制施工进度计划和施工总布置所需的工程枢纽总布置图和主要工程建筑物布置图应在签署合同协议书后　28　天内提供给承包人。

(2)用于各工程项目施工的工程建筑物结构布置图、体形图等施工图纸，应在该项目工程施工前 28  天提供给承包人。

(3)用于工程施工的开挖支护图、配筋图、细部设计图和浇筑图等施工图纸，应在该部位施工前28　天提供给承包人。

(4)用于机电设备安装的安装总图及其有关的图纸和技术文件(包括由设备供货商提交的图纸和技术文件)应在机电设备安装开始前　28　天提供给承包人。用于机电设备安装的埋设件图纸应在安装埋设前　28　天提供给承包人。

(5)用于金属结构的制作和安装(如压力钢管、钢结构的制作和安装以及闸门和启闭机的安装等)的安装总图、分件图、安装说明书等图纸和文件，应在开始制作安装前   28  天提供给承包人。

(6)用于安装监测仪器安装和埋设的施工图纸和技术文件应在开始安装埋设前  28  天提供给承包人。

1.3.4　施工图纸的修改

(1)承包人收到发包人按上述第1.3.3条的规定提交施工图纸后，应进行详细检查，若发现错误或表达不清楚时，应在收到图纸后的　14　天内书面通知监理人。若监理人确认需要作出修改或补充时，应在接件后　14　天内将修改和补充后的施工图纸重新提交给承包人。

(2)监理人发出施工图纸后，需要对某些工程设计进行修改和补充时，应在该部位开始施工   天 14  前及时签发设计修改图。

(3)若因施工情况紧急，监理人无法在上述规定的时间内签发修改施工图纸，可以临时发出施工图修改通知单，但应在此后的合理时限内补发正式施工图纸。

1.4　承包人提交的文件

1.4.1　承包人文件的提交计划

承包人应在签署协议书后　14　天内，根据监理人批准的合同进度计划，编制一份由项目负责人签署的承包人文件提交计划，提交监理人审批，监理人应在收到该提交计划后的28天内批复承包人。承包人文件的内容应包括本章第1.4.2~1.4.5条规定的各项提交件，以及按合同约定应由承包人提交的其它图纸和文件。

1.4.2　承包人负责设计的临时工程图纸和文件

(1)由承包人负责设计的临时工程项目，应在该项目开工前　14　天，提交该项目的总布置图、结构详图及其设计依据，以及监理人认为需要提交的其它图纸和文件，提交监理人批准。

(2)承包人提交的上述临时工程项目的基本资料、试验成果、施工样品，以及所有图纸、文件和影像资料等，其所需的费用均包括在相关项目的报价中，发包人不另行支付。

1.4.3　施工总进度计划

(1)承包人按本合同专用合同条款第10.1款要求提交的施工总进度计划，应采用关键线路法编制网络图。网络图应包括以下各项数据和内容，表述全部工程施工作业间的逻辑关系：

1)作业和相应节点编号。

2)各项施工作业间的衔接逻辑和协调关系。

3)持续时间。

4)最早开工及最早完工日期。

5)最迟开工及最迟完工日期。

6)总时差和自由时差。

7)主要项目施工强度曲线。

8)附需要资源和说明。

(2)承包人编制的施工总进度计划应满足本合同约定的各工程施工控制节点工期要求。

1.4.4　施工总布置设计

(1)承包人应在收到开工通知后的天　28　内，将本合同工程的施工总布置设计文件，提交监理人批准。监理人应在签收后　14　天内批复承包人。

(2)承包人提交的施工总布置设计文件，其内容应包括施工总平面布置图、主要剖面图和设计说明书。承包人应按本章第2条所列各项临时设施的设计和使用要求进行总平面布置，施工总布置的占地范围不得超过发包人划定的界线。

(3)承包人应按本章第3条有关“施工安全措施”和第4条“环境保护和水土保持”的要求，保护好临时设施周围的边坡、冲沟、河道、河岸的稳定和安全。

1.4.5　主要施工方法和措施

(1)承包人应在每项工程开始施工或安装前　7　天，编制各工程项目的施工方法和措施，提交监理人批准。监理人应在收到文件后的　7　天内批复承包人。

(2)承包人按监理人指示提交的施工方法和措施，应包括施工需要的浇筑图、车间加工图和安装图等施工文件。

1.4.6　承包人文件的审批

(1)除合同另有约定外，凡须经监理人审批的承包人文件，应在收到文件后　7　天内批复承包人，逾期不批复，则视为已经监理人批准。监理人的审批意见包括：

1)同意按此执行；或     。

2)按修改意见执行；或      。

3)修改后重新提交；或       。

4)不予批准。

(2)凡标有“按修改意见执行”或“修改后重新提交”的图纸和文件，应由承包人在收到批复件后　7　天内作出相应修改。所有修改都应由承包人在修改的图纸和文件上标明编号、日期以及说明修改范围和内容，并由承包人项目负责人签字后，重新提交监理人批复，监理人应在图纸的角签部位和文件的签署栏签注处理意见后，发还承包人执行。

(3)凡合同约定由承包人提交监理人批准的图纸和文件，必须由项目负责人或其授权代表签名，否则均属无效。凡未经监理人按本章（1）项规定签署的图纸和文件，均属无效。

1.5发包人提供的材料和工程设备

##### 1.5.1 发包人提供的材料

（1）材料供应计划

承包人应编制一份发包人供应材料的需用计划， 提交监理人审批。 承包人应在每年11月末的7 天前、每季度末的 7天前和每月末的7天前，向监理人提交下一年度、季度和下一月的材料需用计划。

经监理人确认后作为发包人分期供应材料的依据。

（2）材料交货验收

承包人应按本合同约定，对发包人指定供货单位供应的材料质量、数量和品种进行检查、检验和验收，并及时将材料的检验结果提交监理人。若材料质量不合格，承包人有权拒绝使用，但必须向监理人提供能证明材料不合格的试验和检验资料。

1.5发包人提供的材料和工程设备

##### 1.5.1 发包人提供的材料

（1）材料供应计划

承包人应编制一份发包人供应材料的需用计划， 提交监理人审批。 承包人应在每年11月末的7 天前、每季度末的 7天前和每月末的7天前，向监理人提交下一年度、季度和下一月的材料需用计划。

经监理人确认后作为发包人分期供应材料的依据。

（2）材料交货验收

承包人应按本合同约定，对发包人指定供货单位供应的材料质量、数量和品种进行检查、检验和验收，并及时将材料的检验结果提交监理人。若材料质量不合格，承包人有权拒绝使用，但必须向监理人提供能证明材料不合格的试验和检验资料。

1.5.2 发包人提供的工程设备

（1）承包人应提交一份满足工程设备安装进度的交货日期计划，提交监理人批准。监理人应在

收到承包人提交件后的7天内批复承包人。

（2）由发包人提供承包人安装的工程设备，应按监理人批准的交货日期交货，承包人可允许发

包人比原定计划提前／天内到货。提前超过／天，应由发包人支付提前到货的仓管费用。

（3）监理人应在设备到达卸货地点的 １２小时前通知承包人，承包人应在接到监理人通知（到

货后）１２小时内卸货，否则，应由承包人支付卸货地点的逾期保管费用。

（4）由于施工安装进度延误，修订了合同进度计划，承包人可根据监理人批准的修订进度计划，

要求变更工程设备的交货日期，但由于承包人原因造成进度计划延误而变更交货日期时，承包人应自费保管按原定交货日期到达的工程设备。由于发包人要求变更交货日期，影响承包人的安装工作进度时，承包人有权要求延长工期和（或）要求发包人支付增加的费用。

（5）工程设备的交货验收：

1）由发包人提供的工程设备，应由发包人、监理人与承包人共同进行交货验收。

2）若合同约定由承包人直接在制造厂提货，则应由发包人、监理人与承包人共同参加出厂检验

后，由双方办理正式移交手续，并经承包人验点接收后自行发运至工地。承包人应对工程设备在运输中造成的损失和损坏承担全部责任。

3）若合同约定由发包人（或供货商）发运至工地交货，则应由发包人、供货商代表、监理人与

承包人共同进行现场开箱检验，并经承包人验收清点后办理正式移交手续。此时，应由发包人对工程设备在运输中造成的损失和损坏承担责任。从设备开箱验收完毕起，承包人应对工程设备的维护和保管承担责任。

1.6　承包人提供的材料和设备

1.6.1　承包人提供的材料

(1)承包人提供的材料应由监理人按以下程序进行检查和验收：

1)查验证件。承包人应按供货合同的要求查验每批材料的发货单、计量单、装箱材料的合格证书、化验单以及其它有关图纸、文件和证件，并应将上述图纸，以及文件、证件的复印件提交监理人；

2)抽样检验。承包人应会同监理人按本合同约定和技术条款各章的有关规定进行材料抽样检验，检验结果应提交监理人。并对每批材料是否合格作出鉴定；

3)材料验收。经鉴定合格的材料方能验收，承包人应与监理人共同核对每批材料的品名、规格、数量，并作好记录，共同验点入库。

(2)不合格材料的处理

经监理人查库发现的不合格材料，应禁止使用，并清除出场。承包人违约使用了不合格材料，应按本合同约定予以清除或返工至合格为止。

(3)代用材料

承包人申请代用材料，应将代用材料的技术标准、质量证明书和试验报告提交监理人。经监理人批准后，才能采用代用材料。

1.6.2　承包人提供的工程设备

按合同约定由承包人负责采购和安装的工程设备，应由承包人将工程设备的订货清单提交监理人批准。承包人应按监理人批准的工程设备订货清单办理订货，并应将订货协议副本提交监理人。承包人应承担工程设备的采购、验收、运输和保管的责任。

1.6.3　承包人施工设备

(1)承包人应在签署合同协议书后　14　天内，提交一份为完成本合同各项工作所需的施工设备清单，提交监理人批准。施工设备清单的内容应包括：

1)新购设备的生产厂家、品名、型号、规格、主要性能、数量和预计进场时间，承包人应向监理人提交新购置主要施工设备的订货协议复印件；

2)旧施工设备的购置时间、残值、运行和检修记录以及维修保养证书等；

3)租赁设备的购置时间、租赁期限、租赁价格、运行检修记录以及维修保养证书等。

(2)承包人配置的旧施工设备(包括租赁的旧设备)，应由监理人进行检查，并须进行试运行，确认其符合使用要求后方可投入使用。

(3)承包人施工设备进场后，监理人应按承包人提供的施工设备清单，仔细核查进场施工设备的数量、规格和性能是否符合施工进度计划和质量控制的要求，监理人有权索取必要的施工设备资料，如发现进场的施工设备不能满足施工要求时，监理人有权责令撤换。

1.6.4　不合格的材料和工程设备的处理

由于承包人使用了不合格材料和工程设备造成了工程损害，监理人可要求承包人立即采取措施进行补救，直至彻底清除工程的不合格部位以及不合格的材料或工程设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

1.7进度计划的实施

1.7.1　施工总进度实施措施

承包人应按监理人根据本章第1.4.3条要求批准的施工总进度实施计划，编制详细的施工总进度计划的实施措施，提交监理人批准、实施措施应说明以下内容：

(1)各永久工程和临时工程项目按期完成的年、月工程量计划和各年度形象面貌。

(2)主要物资材料(如钢材、钢筋、木材、水泥、粉煤灰、外加剂、砂石骨料、土料和石料、用水和用电等)使用计划及主要材料订货安排。

(3)施工现场各类人员配备和劳务计划。

(4)工程设备的订货、交货计划。

(5)其它说明。

1.7.2　年进度计划

承包人应在每年12月，将下年度的进度计划，提交监理人批准，其内容包括

(1)计划完成的年工程量及其施工面貌。

(2)该年施工所需的机具、设备、材料的数量和需要补充采购的计划。

(3)要求发包人提供的施工图纸计划。

(4)提出发包人和其它承包人提供工程设备预埋件的计划要求。

(5)该年施工工作面移交计划日期和要求其它承包人提供工作面的计划日期。

(6)该年各施工工程项目的试验检验计划。

(7)工程安全措施实施计划等。

1.7.3　季、月进度计划

监理人认为有必要时，可要求承包人向监理人提交季、月进度计划，其内容包括：

(1)季、月工程量及其施工面貌。

(2)该季、月所需施工设备数量及材料用量。

(3)该季、月发包人应提供的施工图纸目录等。

1.7.4　月、周进度报告

(1)承包人应在每月底按批准的格式，向监理人提交月进度实施报告，其内容包括：

1)月完成工程量和累计完成工程量(包括永久工程和临时工程)；

2)月完成的工程面貌图；

3)材料实际进货、消耗和库存量；

4)现场施工设备的投运数量和运行状况；

5)工程设备的到货情况；

6)劳动力数量(本月及预计未来3个月劳动力的数量)；

7)当前影响施工进度计划的因素和采取的改进措施；

8)质量事故和质量缺陷处理纪录，质量状况评价；

9)安全施工措施实施情况(包括安全事故处理情况)；

10)环境保护及水土保持措施实施情况。

月进度报告应附有一组充分显示工程施工面貌与实际进度相对应的定点摄影照片。

(2)承包人应在每周进度会议上按批准的格式，向监理人提交周进度报表，其内容包括：

1)上周之前合同进度计划要求和实际完成工程量和累计完成工程量统计；

2)上周实际完成工程量统计；

3)下周计划完成的工程量；

4)要求监理人协调解决的主要问题。

1.7.5　进度会议

(1)监理人应在每周的某一日和每月末定期召开周、月进度会议，检查承包人合同进度计划的执行情况，协调解决工程施工中发生的工程变更、质量缺陷处理等问题，以及与其它承包人的相互干扰和矛盾。

(2)承包人应在每周、月进度会议上按规定的格式提交周、月进度报表。

1.8工程质量的检查、检验和验收

1.8.1　承包人的质量自检

(1)承包人应在收到开工通知后的　14　天内，向监理人提交本工程质量保证措施文件，其内容包括：

1)质量检查机构的组织框图；

2)质量检查的岗位设置及检查人员名单；

3)各主要工程建筑物施工，以及各施工工种的质量检查程序；

4)隐蔽工程和工程隐蔽部位的质量检查程序；

5)质量检查记录及验收单格式。

(2)承包人应按监理人指示和批准的格式，编制工程质量报表，定期提交监理人。

(3)工程发生质量事故时，承包人应约请监理人共同对工程质量事故进行检查，做好质量事故检查的同期记录和事故处理的自检报告。自检报告应提交监理人。

1.8.2　监理人的质量检查

(1)监理人为检查工程和工程设备质量的需要，可要求承包人提交材料质量和设备出厂合格证、材料试验和设备检测成果、施工和安装记录等，承包人应及时予以提供。

(2)监理人有权要求承包人按合同约定提供试验用的材料样品或在现场钻取试件，并使用承包人的测试设备进行试验检验；监理人还可要求承包人进行补充的试验检验。

1.9验收

1.9.分部工程验收

(1)分部工程验收应遵守《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部令第30号）和《水利水电建设工程验收规程》（SL223—2008）的规定。

(2) 分部工程验收应根据合同约定由发包人或发包人委托监理人主持。验收工作组由发包人以及合同工程有关的勘测、设计、监理、施工、主要设备（供应）商等单位代表组成，可根据情况邀请运行管理单位人员参加。验收工作组成员应具有相应的专业知识或执业资格。参加分部工程验收的每个单位代表人数不宜超过2名。

（3）分部工程验收应具备的条件、验收主要内容和验收程序分别按《水利水电建设工程验收规程》（SL223—2008）第3章3.0.4条，3.0.5条和3.0.6条要求进行。

（4）发包人应在分部工程验收通过之日起10个工作日内，将验收质量结论和相关资料报质量监督机构备案。

1.9.2　单位工程验收

（1）单位工程验收应遵守《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部令第30号）和《水利水电建设工程验收规程》（SL223—2008）的规定。

（2）单位工程验收应由发包人主持。验收工作组由发包人以及合同工程有关的勘测、设计、监理、施工、主要设备（供应）商、运行管理等单位代表组成，必要时，可邀请上述单位以外的相关专家参加。验收工作组成员应具有中级及以上技术职称或相应执业资格，每个单位代表人数不宜超过3名。

（3）单位工程完工并具备验收条件时，施工单位应向发包人提出验收申请报报告，发包人应在收到验收申请报告之日起10个工作日内决定是否同意验收。

（4）单位工程验收应具备的条件、验收主要内容和验收程序分别按《水利水电建设工程验收规程》（SL223—2008）第4章4.0.5条、4.0.6条和4.0.7条要求进行。

（5）需提前投入使用的单位工程应进行单位工程投入使用验收。单位工程投入使用验收应由发包人主持，根据工程具体情况，经竣工验收主持单位同意，单位工程投入使用验收也可由竣工验收主持单位或其委托的单位主持。

1.9.3　全同工程完工验收

(1)合同工程完工验收应遵守《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部令第30号）和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)的规定。

(2)施工合同约定的建设内容全部完成后，应进行合同工程完工验收。当合同工程仅包含一个单位工程（分部工程）时，宜将单位工程（分部工程）验收与合同完工验收一并进行，但应同时满足相应的验收条件。

(3)合同工程完工验收由发包人主持。验收工作组由发包人以及合同工程有关的勘测、设计、监理、施工、主要设备（供应）商等单位代表组成。

(4)合同工程具备验收条件时，施工单位应向发包人提出验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起20个工作日内决定是否同意进行验收。

(5)合同工程完工验收应具备的条件按《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)第5章5.0.4条要求进行。

1.9.4阶段验收

（1）阶段验收应遵守《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部令第30号）和《水利水电建设工程验收规程》（SL 223-2008）的规定。

（2）根据国家对工程施工过程的安全管理需要，水利工程应进行以下项目的阶段验收：

1）枢纽工程导（截）流验收。

2）水库下闸蓄水验收。

3）引（调）排水工程的通水验收。

4）水电站（泵站）机组启动验收。

5）部分工程投入使用验收。

6）工程建设需要增加的其他验收。

（3）阶段验收应由竣工验收主持单位或其委托的单位主持。阶段验收委员会应由验收主持单位、质量和安全监督机构、运行管理单位的代表和有关专家组成；必要时，可邀请地方人民政府以及有关部门参加。

1.9.5专项验收

（1）工程竣工验收前，应按有关规定进行专项验收。专项验收主持单位应按国家和有关行业的有关规定确定。

（2）专项验收是指与国家和地方有关的对外永久交通、移民安置、环境保护、水土保持及通航等的专项工程验收。

（3）项目法人应按国家和相关行业主管部门的规定，向有关部门提出专项验收申请报告，并做好准备和配合工作。

（4）专项验收成果性文件应是工程竣工验收成果性文件的组成部分，其工程竣工验收资料的整编内容可参照本章第1.9.6项的要求进行。

1.9.6工程竣工验收

（1）工程竣工验收应遵守《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部令第30号）和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)的规定。

（2）工程竣工验收前，承包人应积极配合发包人整编以下竣工验收资料提交发包人，其内容包括（但不限于）：

1）验收工程的各项施工材料的试验检验成果。

2）监理人对验收工程及其工程设备的质量检查记录。

3）施工过程中，本项工程及其工程设备的变更文件及资料。

4）质量事故记录以及工程及其工程设备的缺陷处理报告。

5）施工过程中，对验收工程质量的专题评定报告。

6）质量监督机构签认的质量鉴定报告和有关文件。

7）验收工程施工期安全监测成果，以及工程设备的试运行检测成果。

8）监理人指示提交的其他竣工验收资料。

（3）工程竣工验收应在工程建设项目全部完成，各单位工程、分部工程和单项工程的验收全部合格，并已满足一定运行条件后1年内进行。

（4）工程竣工验收应由发包人向国家主管部门提出工程竣工验收申请，并经国家主管部门批准后，由国家主管部门主持、发包人组织进行。

1.10工程量计量

1.10.1说明

(1)本合同工程项目应按本合同通用和专用合同条款第17条的约定进行计量。计量方法应符合本技术条款各章的有关规定。

(2)承包人应保证自供的一切计量设备和用具符合国家度量衡标准的精度要求。

(3)除合同另有约定外，凡超出施工图纸所示和合同技术条款规定的有效工程量以外的超挖、超填工程量，施工附加量，加工、运输损耗量等均不予计量。

(4)根据合同完成的有效工程量，由承包人按施工图纸计算，或采用标准的计量设备进行秤量，并经监理人签认后，列入承包人的每月完成工程量报表。当分次结算累计工程量与按完成施工图纸所示及合同文件规定计算的有效工程量不一致时，以按完成施工图纸所示及合同文件规定计算的有效工程量为准。

(5)分次结算工程量的测量工作，应在监理人在场的情况下，由承包人负责。必要时，监理人有权指示承包人对结算工程量重新进行复核测量，并由监理人核查确认。

1.10.2重量计量

(1)按施工图纸所示计算的有效重量以吨或千克为单位计量。

(2)凡以重量计量并需秤量的材料，由承包人合格的测量人员使用经国家计量监督部门检验合格的秤量设备，根据合同约定，在监理人指定的地点进行秤量。

1.10.3　面积计量

按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效面积以平方米为单位计量。

1.10.4　体积计量

按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效体积以立方米为单位计量。

1.10.5　长度计量

按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效长度以米为单位计量。

1.11引用技术标准和规程规范的规定

1.11.1　遵守国家和行业标准的强制性规定

技术条款中有关工程等级、防洪标准和工程安全鉴定标准等涉及工程安全的施工安装技术要求及其验收标准，必须严格遵守国家和行业标准中的强制性规定。遇有矛盾时，应由监理人按国家和行业标准的强制性规定进行修正。

1.11.2　引用标准和规程规范以最新版本为准

新技术条款中引用的标准和规程规范均标有出版年代，引用截止期为2014年8月，应用时执行国家和各行业最新出版的版本。

1.12工程保险

1.12.1　投保险种

发包人和承包人应按本合同通用合同条款第20条的约定投保以下险种：

(1)建筑安装工程一切险(包括材料和工程设备，以发包人和承包人共同名义投保)；

(2)人员工伤事故险(按各自管辖的人员投保)；

(3)人身意外伤害险(按各自管辖的人员投保)；

(4)第三者责任险(按各自管辖区，以发包人和承包人共同名义投保)；

(5)施工设备险(由承包人负责投保)。

1.12.2　保险费用

(1)若本合同约定由承包人负责投保建筑安装工程一切险，承包人应按通用合同条款第20.1款约定的责任和内容，在本章工程量清单中专项列报。

若本合同约定由发包人负责投保建筑安装工程一切险，则承包人不需列报。

(2)承包人人员的工伤事故险和人身意外伤害险应由承包人按本合同通用合同条款第20.2款、第20.3款约定的责任和内容，为全部现场施工人员办理保险，其费用包含在《工程量清单》项目的工程单价中，发包人不另行支付。

(3)承包人管辖区内的第三者责任险应由承包人，根据本合同通用合同条款第20.4款约定的责任和内容与本章《工程量清单》所列项目专项列报。

(4)施工设备险由承包人负责投保，保险费用包括在施工设备运行费内。

1.13工程价款支付方法

1.13.1　单价支付项目

除合同另有约定外，承包人在《工程量清单》以单价形式列报的所有工程项目，发包人均按《工程量清单》相应项目的工程单价支付。

1.13.2　一般总价支付项目

除合同另有约定外，承包人在《工程量清单》以总价形式列报的所有工程项目，发包人均按《工程量清单》相应项目(不包括以总价形式列报的暂列金额)的总价支付。

1.13.3　特殊约定的总价支付项目

(1)进场费。除合同另有约定外，承包人完成合同项目施工所需人员、施工设备和周转性材料的调遣费用等，均应包含在《工程量清单》项目的工程单价中，发包人不另行支付。

(2)退场费。除合同另有约定外，工程完工验收后，承包人完工清场，撤退人员、施工设备和周转性材料等所需费用，均应包含在《工程量清单》项目的工程单价中，发包人不另行支付。

(3)保险费。发包人按本章第1.12款规定支付。

(4)其它费用。承包人按本章规定完成各项工作所发生的其它费用，均包含在《工程量清单》有关项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。

- 2　施工临时设施

2.1　一般规定

2.1.1　应用范围

本章规定适用于本合同工程施工临时设施的设计、施工及其附属设备的采购和配置、安装、运行、维护、管理和拆除等全部工作。其工作项目包括：现场施工测量、现场试验、施工交通、施工供电、施工供水、施工供风、施工照明、施工通信、施工排水、砂石料料物开采加工系统、混凝土生产系统、机械修配厂、加工厂、仓库、存料场、弃料场以及施工现场办公和生活建筑设施等。

2.1.2　承包人责任

(1)承包人应按本章第2.2款、第2.3款的规定，负责本工程的现场施工测量和现场试验工作。并对其提供的测量和试验成果负全部责任。

(2)承包人应负责修建完成本章第2.4~2.15款所列的各项施工临时设施，并在各项永久工程建筑物施工前，完成全部施工临时设施及其附属设备的安装和试运行。

(3)承包人应按发包人提供的施工交通规划及本章第2.4款的规定，负责场内施工临时道路及其交通设施、设备的设计、施工、采购和配置、安装、运行和维护。

(4)承包人应按本章第2.5~2.9款的规定，负责设计和配置施工供水、供电、供风、通信等施工临时设施。

(5)承包人应按本章第2.10~2.14款的规定，负责设计、建造砂石料加工系统、混凝土生产系统、钢筋加工、机械修配加工、汽车修理保养、仓储设施、弃渣场等的临时生产设施。

(6)承包人应按本章第2.15款的规定，负责现场办公和生活建筑等临时设施的规划、布置、设计、施工和维护，并应对现场办公和生活建筑物的使用安全负责。

2.1.3　主要提交件

承包人应按本章第1.4.2项，以及批准的施工总布置设计和本章第2.4~2.15款的规定，编制各项施工临时设施的设计文件，提交监理人批准，其内容包括：

(1)施工临时设施布置图；

(2)施工工艺流程和(或)施工程序说明；

(3)安全和环境保护措施；

(4)施工期运行管理方式。

2.1.4　引用标准

(1)《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)；

(2)《水工建筑物地下开挖工程施工规范》(SL378-2007)；

(3)《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2004)；

(4)《水利水电工程施工测量规范》(SL52-1993)。

2.2　现场施工测量

承包人应按本合同通用合同条款第8.1~8.4款的规定执行。

2.3　现场试验

承包人应按本合同通用合同条款第14.2款、第14.3款的规定执行。

2.4　施工交通

2.4.1　场内施工道路

除本合同约定由发包人提供的施工道路外，承包人应负责修建本合同施工区内自发包人提供的道路至各施工点的全部施工道路、桥涵、交通隧道和停车场，并在合同实施期间负责管理和维护(包括管理和维护发包人提供的施工道路)。

2.4.2　场外公共交通

承包人应按本合同通用合同条款第7.3~7.5款的规定执行。

2.5　施工供电

2.5.1　施工电源

(1)施工用电由承包人自行考虑。

(2)若发包人提供电源接口，承包人应负责设计、施工、采购、安装、调试、管理和维修发包人提供的施工电源及所有施工区和生活区的输电线路、配电所及其全部配电装置和功率补偿装置。若因承包人原因导致发包人提供的施工电源损坏，由承包人负责赔偿。

(3)承包人应为其出现停电事故后急需恢复用电的重要工程部位(如地下工程照明和排水、基坑抽水、补救中断的混凝土浇筑、混凝土温控冷却水、办公和生活区的安全照明等)配备一定容量的事故备用电源，为紧急供电之用。

2.5.2　施工用电计划

由承包人自行考虑施工用电计划并保证施工用电需要。

2.6　施工供水

（1）承包人应按合同约定，自行解决施工用水（生产用水可设泵抽取河水解决，但应满足生产质量要求，生活用水可就近从当地自来水管网临时接管解决），水质应符合GB 5749-2006有关的规定。

（2）承包人应按本合同施工总布置的要求，负责设计、施工、采购、安装、管理和维修其施工区和生活区的供水系统，包括修建为保证正常供水的引水、储水和水处理设施等。

（3）承包人应负责向发包人和监理人提供现场办公和生活用水，包括引向发包人和监理人办公地点和生活区的引水、储水和水处理设施及其设备、设施的施工、安装和日常维修等工作。上述供水设施建设和日常供水费用包括在供水项目的总价内。

（4）为进入现场的其它承包人提供施工和生活用水方便，具体提供措施和收费办法由双方协商确定。

2.7　施工供风

承包人应负责提供本合同工程所需的施工供风，包括负责施工供风系统的设计、建造、运行管理和维护。

2.8　施工照明

(1)承包人应负责设计、施工、采购、安装、管理和维修其工程所有施工作业区、办公区和生活区以及相关的道路、桥涵、交通隧道(包括施工支洞)在内的施工区照明线路和照明设施。各地下洞室施工作业区照明度应符合《水工建筑物地下开挖工程施工规范》(SL378-2007)第12.3.10条的规定。

(2)承包人应按监理人指示，为进入现场工作的其它承包人施工和生活用电提供方便。

2.9　施工通信

（1）本项目施工通信由承包人自行解决。

（2）承包人应自行负责设计、施工、采购、安装、管理和维修其施工现场内部的通信服务设施。承包人应为发包人和其它承包人使用其内部通信设施提供方便。

2.10　砂石料场开采加工系统

2.10.1　承包人自建砂石料加工系统

(1)承包人应负责提供本合同工程施工所需的全部砂石料，并负责砂石料加工系统的设计和施工以及开采加工设备的采购、安装、调试、运行、管理和维护。

(2)承包人应按批准的施工进度计划和各种砂石料和土料的需用量确定各项加工设备的生产能力和规模，进行加工、储存和供料平衡，并应满足高峰用量的要求。

2.10.2　承包人市场采购砂石料

（1）承包人应负责提供本合同工程施工所需的全部砂石料，并负责砂石料的选择、采购、运输、储存和保管等。

(2)承包人应按批准的施工进度计划和各种砂石料和填料的需用量确定市场采购计划，充分进行市场调查完善采购渠道，满足高峰用量的要求。所购砂石料质量需满足设计和相关规范的要求。

2.10.3　发包人提供砂石料

发包人不提供砂石料。

2.11　混凝土生产系统

2.11.1　承包人自建混凝土生产系统

（1）若合同约定，由承包人自建混凝土生产系统，则承包人应按批准的施工总布置规划，进行混凝土生产系统（包括混凝土骨料储存系统）的设计和施工（包括场地的开挖、回填与平整）、混凝土浇注设备和设施的采购、安装、调试、运行管理和维修，以及混凝土骨料储存和混凝土的拌和、运输等。承包人的混凝土生产系统还应做好场地排水和弃渣处理，以及防止污染环境等措施。

（2）承包人应按施工图纸和本合同技术条款规定的温控要求，负责混凝土制冷（热）系统的设计和施工，并负责制冷（热）设备的采购、安装、调试、运行管理和维修。

2.11.2　承包人购买商品混凝土

（1）若合同约定，由承包人购买商品混凝土，则承包人负责商品混凝土的采购、运输、储存等，以及防止污染环境等措施。所购混凝土质量需满足设计和相关规范的要求，择优选择，并配合监理对混凝土进行相关检验等。

（2）承包人应按施工图纸和本合同技术条款规定的温控要求，负责混凝土制冷（热）系统的设计和施工，并负责制冷（热）设备的采购、安装、调试、运行管理和维修等。

2.11.3　发包人供应混凝土

发包人不供应混凝土。

2.12　临时工厂设施

承包人应按批准的施工总进度和施工图纸的要求，修建以下临时工厂设施，并各工厂设施施工前，将临时工厂设施的设计文件提交监理人批准。

(1)钢筋加工厂；

(2)木材加工厂；

(3)混凝土构件预制工厂；

(4)机械修配工厂；

(5)汽车保养站；

(6)压力钢管和钢结构加工厂(包括预装配场地)。

2.13　仓库和堆、存料场

(1)承包人应按批准的施工组织设计和合同进度计划的要求，修建本工程的仓库和堆、存料场，并在开始施工前，将仓库和堆、存料场的设计图纸与文件提交监理人批准。

(2)承包人应负责本合同工程所需的各项材料和设备仓库的设计、修建、管理和维护。

(3)除合同另有约定外，储存炸药、雷管和油料等特殊材料仓库应按监理人批准的地点进行布置和修建，并应严格遵守国家有关安全管理的规定。

2.14　弃渣场

承包人应按监理人批准的环境保护措施计划，在弃渣场周围及场地内设置防洪和排水设施，防止冲刷弃渣，造成水土流失。

2.15　临时生产管理和生活设施

2.15.1承包人临时生产管理和生活设施

(1)除合同另有约定外，承包人应负责其施工需要的全部临时生产管理与生活设施的设计、建造及其设备的采购、安装、管理和维护等。

(2)承包人应在收到开工通知后的14天内，按发包人批准的施工规划总布置，向监理人编制一份临时生产管理和生活设施的布置和房屋建筑物设计的图纸和文件提交监理人批准。

2.15.2　发包人提供临时生产管理和生活设施

发包人可将已建成的办公管理和生活房屋建筑及其设施提供给承包人使用。具体管理办法由发包人和承包人另行签订协议。

2.16　计量和支付

2.16.1　现场施工测量

现场施工测量(包括根据合同约定由承包人测设的施工控制网、工程施工阶段的全部施工测量放样工作等)所需费用，由发包人按《工程量清单》所列项目的总价支付。

2.16.2　现场试验

(1)现场室内试验。除合同另有约定外，承包人现场试验室的建设费用，均包含在《工程量清单》项目的工程单价中，发包人不另行支付。

(2)现场工艺试验。除合同另有约定外，除合同另有约定外，现场工艺试验所需费用，均包含在《工程量清单》项目的工程单价中，发包人不另行支付。

(3)现场生产性试验。除合同约定的大型现场生产性试验项目由发包人按《工程量清单》所列项目的总价支付外，其它各项生产性试验费用均包含在《工程量清单》相应项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。

2.16.3　施工交通设施

(1)除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成场内施工道路的建设和施工期的管理维护工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

(2)场外公共交通的费用，除合同约定由承包人为场外公共交通修建和(或)维护的临时设施外，承包人在施工场地外的一切交通费用，均由承包人自行承担，发包人不另行支付。

(3)承包人承担的超大、超重件的运输费用，均由承包人自行负责，发包人不另行支付。超大、超重件的尺寸或重量超出合同约定的限度时，增加的费用由发包人承担。

2.16.4　施工及生活供电设施

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工用电设施的建设、移设和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.16.5　施工及生活供水设施

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工及生活供水设施的建设、移设和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.16.6　施工供风设施

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工供风设施的建设、移设和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.16.7　施工照明设施

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工照明设施的建设、移置、维护管理和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.16.8　施工通信

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成现场施工通信设施的建设、移设、维护管理和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.16.9　砂石料生产系统

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成砂石料生产系统的建设和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.16.10　混凝土生产系统

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成混凝土生产系统的建设和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.16.11　附属加工厂

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成附属加工厂的建设、维护管理和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.16.12　仓库和存料场

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成仓库或存料场的建设、维护管理和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.16.13　弃渣场

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成弃渣场的建设和维护管理等工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.16.14　临时生产管理和生活设施

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成临时生产管理和生活设施的建设、移设、维护管理和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.16.15　其它临时设施

未列入《工程量清单》的其它临时设施，承包人根据合同要求完成这些设施的建设、移置、维护管理和拆除工作所需的费用，包含在相应永久工程项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。

- 3　施工安全措施

3.1　一般规定

3.1.1　应用范围

本章适用于水利工程施工现场的文明施工及施工安全管理工作等，包括创建文明工地，作业环境安全保护，施工安全监测、监控及施工安全的防控等。

3.1.2　承包人责任

(1)承包人应按本合同通用合同条款第9.2款的约定和《水利水电工程施工通用安全技术规程》(SL398-2007)的规定履行其文明施工和安全施工职责，对本工程的文明施工和施工安全负责。

(2)承包人应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，建立、健全安全生产责任制度，制定各项安全生产规章制度和操作规程，建立完善的施工安全生产设施，健全安全生产保证体系，加强监督管理，切实保障全体人员的生命和财产安全。

(3)承包人应加强对职工进行施工安全教育，应按本章第3.2款规定的内容，编印安全保护手册发给全体职工。工人上岗前应进行安全操作的培训和考核。合格者才准上岗。

(4)承包人必须遵守国家颁布的有关安全规程。若承包人责任区内发生重大安全事故时，承包人应立即报告发包人，并在事故发生后12~24小时内提交事故情况的书面报告

(5)承包人应为施工作业人员配置必需的劳动保护用品。承包人应对其施工安全措施不到位而发生的安全事故承担责任。

(6)承包人应负责全部施工作业的安全检查，建立专门的安全检查机构，配备专职的安检人员，进行经常性的安全生产检查，并及时作好安全记录。

（7）承包人应按相关规定创建文明施工标准化工地建设，文明施工。

3.1.3　主要提交件

(1)承包人应在本工程开工前14天，编制一份文明施工及创建标化工地措施计划，提交监理人批准。

(2)承包人应在本工程开工前14天，根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国传染病防治法》《水利工程建设安全生产管理规定》《浙江省水利工程施工安全生产工作导则》等国家行业和地方有关法规规章，以及本章第3.2.1项规定的内容和要求，编制一份施工安全措施计划，提交监理人批准。

（3）承包人应在每年、每季和每月的进度报告中，按本章规定的各项安全工作内容，详细说明本工程安全措施计划的实施情况，包括对重大危险源和事故隐患分析、评估、监控和整改，以及按规定的格式提交安全检查和事故处理记录。

3.1.4　引用的法律法规

(1)《水利工程建设安全生产管理规定》；

(2)《安全技术措施计划的项目总名称表》；

(3)《中华人民共和国道路交通安全法》；

(4)《中华人民共和国安全生产法》；

(5)《中华人民共和国消防法》；

(6)《中华人民共和国传染病防治法实施办法》；

(7)《中华人民共和国食品卫生法》；

(8)《中华人民共和国劳动法》。

(9)《浙江省安全生产条例》

(10)《浙江省水利工程施工安全生产工作导则》

3.1.5　引用标准

(1)《爆破安全规程》(GB6722-2011)；

(2)《安全标志及其使用导则》(GB2894-2008)；

(3)《水利水电工程施工通用安全技术规程》(SL398-2007)；

(4)《水利水电工程金属结构与机电设备安装安全技术规程》(SL400-2007)；

(5)《水工建筑物地下开挖工程施工规范》(SL378-2007)；

(6)《职业健康安全管理体系规范》(GB/T28001-2011)。

3.2　文明施工措施

3.2.1 文明施工措施计划

承包人应按本章第3.1.3项的规定提交文明施工措施计划，主要内容包括“六牌一图”（概况、名单、安全、文明、消防、重大危险源公示牌，总平面图）、现场标牌（安全警示标志、文明标识、宣传标语等）设置，围护设施（砖围墙、彩钢板围挡等）、场容场貌整洁（清扫、清洗、绿化等），现场地面整治及创建标化工地的措施计划等。

3.2.2 六牌一图

六牌一图（概况、名单、安全、文明、消防、重大危险源公示牌，总平面图）应设在项目部及其他醒目位置，尺寸不宜过小。

3.2.3 现场标牌

（1）安全警示标志应设置在施工现场事故易发地，规格建议为宽120cm，高90cm。

（2）安且警示标志应按监理人指示补充或更换失效的标志。

（3）现场标牌中需公布监督电话，主动接受社会各界的监督。

3.2.4 围护设施

（1）根据施工现场情况，需修建维护设施进行封闭施工，减轻对周边环境的影响。

（2）围护设施需满足安全要求。

3.3施工安全措施

3.3.1　施工安全措施计划

承包人应按本章第3.1.3项的规定提交施工安全措施计划，其内容应包括施工安全机构的设置、专职安全人员的配备，安全作业环境和安全防护措施及用具、装备，安全设施及特种设备的监测、监控，特殊安全作业防护用品、救生设施、防毒面具、有毒气体检测仪器，安全警示、安全保卫设施，以及防洪、防火、防毒、防噪声、防爆破烟尘、救护、警报、治安和炸药管理等。施工安全措施的项目和范围，还应符合国家颁发的《安全技术措施计划的项目总名称表》及其附录H、附录I、附录J的规定。并对重大危险源和事故隐患分析、评估、监控和整改。

3.3.2　劳动保护

(1)承包人应定期向所有现场施工人员发放安全帽、水鞋、雨衣、手套、手灯、防护面具和安全带等劳动保护用品，以及特殊工种作业人员的劳动保护津贴和营养补助等。

(2)按《中华人民共和国劳动法》的有关规定安排现场作业人员的劳动和休息时间，加班时间不得超过《中华人民共和国劳动法》第四章的规定。

3.3.3伤病防治和卫生保健

(1)承包人应在施工现场设置医疗卫生机构，负责施工人员的伤病防治和卫生保健工作。

(2)施工人员进入生活区和作业面前，应对环境进行卫生清理，以及采取消毒、杀虫、灭鼠等卫生措施，并对饮用水进行消毒。

(3)及时做好病源和疫情监测。一旦发现疫情，应立即采取措施控制感染源和感染者。

(4)职工食堂应严格执行《中华人民共和国食品卫生法》的有关规定。

(5)所有传染病人、病原携带者和疑似病人一律不得从事易于使该病传播的工作。

3.3.4　危险物品的安全管理

承包人运输和存放爆破器材，应遵守《水利水电施工通用安全技术规程》（SL398-2007）第8.3.3条、第8.3.4条的规定；油料的运输和管理应遵守《水利水电施工通用安全技术规程》（SL398-2007）第11.5节的规定。

3.3.5　照明安全

承包人应在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明，地下洞室的施工作业区、运输通道应布置照明设施符合《水利水电施工通用安全技术规程》（SL398-2007）第4.5.9~4.5.14条的规定。

3.3.6　接地及防雷装置

接地及防雷装置应符合《水利水电施工通用安全技术规程》（SL398-2007）第4.2节接地(接零)与防雷规定的要求。凡可能漏电伤人或易受雷击的电器及建筑物均应设置接地或防雷装置。

3.3.7　防有毒，有害物品的控制

承包人应遵守《水工建筑物地下开挖工程施工规范》（SL378-2007）第11.3节防尘、有害气体的规定。

3.3.8　爆破作业安全

(1)承包人的施工爆破作业应严格遵照《爆破安全规程》（GB6722-2011）及国家有关爆破安全管理的规定。承包人应对爆破造成的工程和人身损害和财产损失承担责任。

(2)对实施电引爆的作业区，承包人应采用必要的特殊安全装置，以防止暴风雨时的大气或邻近电气设备放电的影响。特殊安全装置应经过试验证明其确保安全可靠时方可使用。试验报告应提交监理人。

(3)当承包人的现场爆破作业对其它承包人的施工造成干扰及影响临近设施和人员的安全时，应由监理人协调解决、现场爆破时，各方均应服从爆破作业指挥人员的命令。

3.3.9　消防

(1)承包人应遵守《中华人民共和国消防法》，并负责其自己辖区内的消防工作。承包人应对其辖区内发生的火灾及其造成的人员伤亡和财产损失负责。

(2)承包人应按《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398-2007）第3.5节的规定，建立现场消防组织，配置必要的消防专职人员和消防设备器材。消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要。在现场配备必要的灭火器材、设置防火警示标志，保持畅通的消防通道。

(3)承包人应对职工进行经常性的消防知识教育和消防安全训练，消防设备器材应经常检查和保养，使其处于良好的待命状态。

(4)承包人应制定经常性的消防检查制度，划分施工现场的防火责任区。承包人的消防专职人员应定期检查各施工现场，以及办公与生活区的消防安全，特别是用电安全。

3.3.10　洪水和气象灾害的防护

(1)承包人应做好水情和气象预报工作。承包人应向发包人或地方主管水文、气象预报工作的部门获取工程所在区域短、中、长期水文、气象预报资料。一旦发现有可能危及工程和人身财产安全的灾害预兆时，应立即采取确保安全的有效措施。

(2)每年汛前，承包人应编制防洪度汛预案，并按《水利水电工程施工通用安全技术规程》(SL398-2007)第3.6节、第3.7节的规定，制定切实可行的预防和减灾措施。

3.3.11　安全标志

(1)承包人应按《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）的要求，在施工区内设置一切必需的安全标志，其标志类型包括：

1)禁止标志；

2)警告标志；

3)指令标志；

4)提示标志。

(2)承包人应负责保护施工区内的所有标志，并按监理人指示补充或更换失效的标志。

3.3.12　施工安全监测

有关施工期的安全监测详见本技术条款第25章。

3.4　应急救援措施

3.4.1　事故应急救援预案

(1)承包人应制定生产安全事故的应急救援预案，应急救援预案应能随时紧急调动应救人员，救援专职人员应定期组织演练。

(2)发生事故后，承包人应按应急救援要求，配备必需的应急救援器材和设备，并及时将应急救援的措施报告提交监理人。

3.4.2　伤亡事故处理

(1)施工过程中，若发生施工生产人员或第三者人员的伤亡事故时，承包人应按本合同通用合同条款第9.5款的约定，及时进行处理，并立即报告监理人。

(2)发生重大伤亡或特大事故时，承包人必须保护事故现场，立即报告发包人和当地政府的安全管理部门，并在当地政府的支持和协助下，按国家有关规定妥善处理好事故。

(3)事故处理结案后，承包人应向公众张榜告示处理事故结果。

3.4.3　预防自然灾害措施

(1)施工期间一旦发生洪水、或可能危及人身财产安全事故的预兆时，承包人应立即采取有效的防灾措施，确保工程人员和财产的安全。

(2)一旦发生安全事故，承包人应立即按其安全职责分工，组织人员、设备和物资，尽快制止事故发展，及时消除隐患，划定警戒范围，并在最短时间内组织好人员、车辆和设备的疏散，避免再次发生人员伤亡和财产损失。

(3)承包人应保护好事故现场，为事故调查分析提供直接证据，做好现场标志和书面记录，绘制现场简图，并妥善保存现场重要痕迹、物证，必要时应对事故现场和伤亡情况进行录像或拍照，待事故调查部门有明确指令后，才能清除事故现场。

3.5　计量和支付

3.5.1承包人按本章第3.2款、第3.3款、第3.4款要求进行的，指施工现场文明施工、安全施工所需要的各项费用，应在《工程量清单》以安全施工费用总价形式专项列报。安全施工费的使用范围按国家和《浙江省水利工程造价依据﹙2010年)》补充规定﹙一﹚﹙浙水建﹝2013﹞81号﹚等有关规定执行，如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。工程开工前，承包人应编制详细的安全生产措施方案及费用计划报监理人审核，发包人审批。工程实施过程中，承包人应按有关规定建立安全施工费使用台账。安全生产施工费须经监理人审核、发包人同意后才能支付。

3.5.2 承包人按合同要求完成施工期观测、设备维护、资料记录和整理、资料分析等工作所需的费用，包含在相应项目的单价或总价中，发包人不再另行支付。

4　环境保护和水土保持

4.1　一般规定

4.1.1　应用范围

本章规定适用于本工程施工期的生产、生活区环境保护和水土保持的有关工作，其主要工作范围和内容包括：生活、生产污水废水处理、大气环境和声环境保护、固体废弃物处理、疾病预防、疫情控制、环境风险应急措施、水土保持、完工后的场地清理、农田复耕与植被恢复等。

4.1.2　承包人责任

(1)承包人必须遵守有关环境保护和水土保持的法律、法规和规章，并按照本合同技术条款的有关规定，做好施工区及生活区的环境保护与水土保持工作。

(2)对本合同划定的施工场地界线附近的树木和植被必须尽力加以保护。承包人不得让有害物质(如燃料、油料、化学品、酸等，以及超过剂量的有害气体和尘埃、污水、泥土或水、弃渣等)，污染施工场地及场地以外的土地和河川。

(3)承包人应按合同约定和监理人指示，接受国家和地方环境保护与水行政主管部门的监督和检查。承包人应对其违反上述法律、法规和规章以及本合同规定所造成的环境污染、水土流失、人员伤害和财产损失等承担责任。

4.1.3主要提交件

(1)环境保护及水土保持措施计划：

承包人在提交施工总布置设计文件的同时，提交本合同施工期的环境保护和水土保持措施计划，提交监理人批准，其内容包括：

1)承包人生活区的生活用水和生活污水处理措施；

2)承包人对生活垃圾、粪便处理措施。

3）办公、生活场所清洁措施。

4）施工生产废水(如基坑废水、混凝土生产系统废水、砂石料加工系统废水、机修废水等)处理措施；

5)施工区扬尘、粉尘、废气的处理措施；

6)施工区强光、噪声控制措施；

7)固体废弃物处理措施；

8)人群健康保护措施；

9)本工程存料场、弃渣场的挡护工程、坡面保护工程和排水工程；

10）环境风险应急措施。

11)施工辅助生产区(如混凝土系统、砂石加工系统的生产区及加工场等)、工程枢纽施工区、施工生活营地等所有场地周边的截、排水措施，开挖边坡支护措施、挡护建筑物的排水措施等；

12)施工区边坡工程的水土保护措施；

13)完工后场地清理及农田复耕和植被恢复措施。

(2)承包人应按监理人指示，在工程开工后天　　内，将污、废水处理系统的设计与施工计划以及维护系统的运行措施等生产废水处理的专项报告提交监理人批准。

(3)验收报告和资料：

1)环境保护措施质量检查及验收报告；

2)水土保持措施的质量检查及验收报告；

3)监理人要求提供的其它资料。

4.1.4　引用的法律法规

(1) 《中华人民共和国水法》。

(2) 《中华人民共和国水污染防治法实施细则》。

(3) 《中华人民共和国大气污染防治法》。

(4) 《建设项目环境保护管理条例》。

(5) 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》。

(6) 《中华人民共和国水污染防治法》。

(7) 《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》。

(8) 《中华人民共和国水土保持法》。

(9) 《中华人民共和国环境保护法》。

(10) 《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部第30号令）。

4.1. 5　引用标准

(1)《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)；

(2)《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)；

(3)《环境空气质量标准》(GB3095-2012)；

(4)《污水综合排放标准》(GB8978-1996)；

(5)《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)；

(6)《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-2011)；

(7)《水利水电工程施工通用安全技术规程》(SL398-2007)；

(8)《水土保持监测技术规程》(SL277-2002)；

(9)《水环境监测规范》(SL219-2013)；

(10)《生活垃圾卫生填埋技术规范》(CJJ17-2013)；

(11)《水土保持综合治理验收规范》(GB/T15773-2008)。

4.2　施工环境保护

4.2.1　生活供水及生活废水处理

(1)饮用水水质应符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的规定。

(2)处理后的废水水质应符合受纳水体环境功能区规划规定的排放要求，或应遵守《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的规定，不得将未处理的生活污水直接或间接排入河流水体中，或造成生活供水系统的污染。

4.2.2　生产废水处理

(1)基坑排水的排放口位置尽可能设置在靠近河流中的流速较大处，以尽量满足水质保护要求。基坑的经常性排水，应在基坑排水末端设沉淀池，排水量视沉淀池水的浑浊程度而定，做到蓄浑排清。尽量控制水体pH值接近中性时排放。

(2)砂石料开采加工、混凝土生产及其它辅助生产系统等的废水处理应实行雨污分流，建立完善的废水处理系统，将各生产系统经常性排放的废水统一收集处理。

(3)废水处理系统排出的污泥需进行必要的脱水(或沉淀)处理后，运至指定的弃渣场堆存。防止污泥进入排水系统或排入河道。

(4)机修及汽修系统的废水收集、处理系统应建立专用的废水收集管道，对含油较高的机修废水应选用成套油水分离设备进行油水分离，不得任意设置未经处理的废水排污口。

(5)混凝土浇筑面的冲洗、冲毛废水，以及灌浆工作面冲洗岩粉的污水和废弃浆液应由专设的沟道集中排放，严禁污水漫流。

4.2.3　施工区粉尘控制

(1)承包人应根据施工设备类型和施工方法制定除尘实施细则，提交监理人批准。

(2)施工过程中，承包人应会同监理人根据批准的除尘实施细则，随时进行除尘措施的检查和检测。检查和检测记录应提交监理人。

(3)施工期间，承包人应根据工程所在区域环境空气功能区划要求，保证施工场界及敏感受体附近空气中允许粉尘浓度限值控制在《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398-2007）表3.4.2规定范围内。

(4)承包人制定的除尘措施，应遵守《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398-2007）第3.4.3条的有关规定外，还应做到：

1)施工期间，除尘设备应与生产设备同时运行，并保持良好运行状态；

2)选用低尘工艺，钻孔要安装除尘装置；

3)混凝土系统配置除尘装置，及时更换和修理无法运行的除尘设备；

4)承包人不得任意安装和使用对空气可能产生污染的锅炉、炉具，以及使用易产生烟尘或其它空气污染物的燃料；

5)散装水泥、粉煤灰、磷矿渣粉应由封闭系统从罐车卸载到储存罐，所有出口应配有袋式过滤器；

6)承包人应经常清扫施工场地和道路，向多尘工地和路面充分洒水；

7)施工场地内应限制卡车、推土机等的车速以减少扬尘；运输可能产生粉尘物料的敞篷运输车，其车厢两侧及尾部均应配备挡板。运输粉尘物料应用干净的雨布加以遮盖；

8)洞内施工的液压钻、潜孔钻等应设有收尘装置，钻进不起尘，地下洞室的钻进工作面应设置有效的通风排烟设施，保证洞内空气流通。

4.2.4　施工区噪声污染控制

(1)施工过程中，承包人应会同监理人根据批准的降低噪声的措施，对施工场地进行噪声的检查和监测，检查和监测记录应提交监理人。

(2)施工期间，承包人应按《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398-2007）第3.4.4条的规定，控制生产车间和作业场所地点噪声级卫生限值。

(3)生活区噪声声级的限值应遵守《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398-2007）表3.2.8的规定。

4.2.5　固体废弃物处理

(1)承包人应负责对其施工场地以及生活区范围内的生产和生活垃圾进行清运填埋，并应设置必要的生活卫生设施，及时清扫生活垃圾，统一运至指定地点。

(2)生产垃圾中的金属类废品，应由承包人负责回收利用。

(3)承包人应按指定的渣场弃渣，弃渣场应采取碾压、挡护或绿化等措施进行处理。

(4)对施工中难以避免滑入河道的渣土、因施工造成的场地塌滑与泥沙漫流等问题，应根据监理人指示和地方环境保护部门要求，采取合理措施进行处理。

(5)废弃混凝土应运至专设的弃料场，不得在施工场地内任意弃置。

4.2.6　有毒有害物质和危险品的管理

有毒有害物质和危险品的管理应遵守《水利水电工程安全施工通用安全技术规程》（SL398-2007）第11.3.1条、第11.3.2条的规定。

4.3　生态环境保护

4.3.1　陆生动植物及资源保护

(1)承包人因工程施工需要在施工场地范围内进行砍树、清除表土和草皮时，必须按环境保护主管部门和监理人批准的环境保护规划要求进行。

(2)承包人在施工场地内发现国家保护级的鸟巢、受保护动物和巢穴，应按国家的有关规定妥善保护。

(3)承包人在施工区附近的水域，发现受保护的鱼类应立即报告监理人，并按国家有关规定处理。严禁在施工区以外的保护林区捕猎野生动物。

4.3.2　景观与视觉保护

(1)施工期间，承包人应负责保护好施工场地附近的风景区、自然保护区及温泉等的景观免受工程施工的影响。

(2)承包人应做好生活营地周围的绿化和美化工作，保护生态，改善生活环境。修建的各项临时设施应尽可能与周围环境协调。

4.4　水土保持

4.4.1　执行水土保持措施计划

承包人应按监理人批准的水土保持措施计划，负责实施本合同责任范围内(包括施工开挖的场地、生活区、施工道路和渣场等)的水土保持措施，并在工程结束后，按合同要求进行场地清理和整治。

4.4.2　做好水土保持工程措施

(1)承包人应做好场内道路上下边坡水土流失的防治工程措施；施工场地应设置完善的排水系统，防止降雨径流对施工场地和渣场的冲刷。

(2)承包人应按监理人批准的水土保持工程措施，做好料场、渣场的挡护、排水等工程措施和植物种植保护措施，并负责料场和渣场施工期的维护管理工作。

(3)承包人应选择不易受径流冲刷侵蚀的场地堆放开挖料和弃渣，并在其堆放场地周边修建临时排水沟引排周边汇水。

(4)承包人应保护施工场地周边的林草和水土保持设施(包括水库、渠、塘坝、梯田和拦渣坝等)，避免或减少由于施工造成的水土流失。

4.5　环境清理

4.5.1　环境清理措施计划

承包人应按监理人指示，在工程基本完工后，制定一份环境清理措施计划，提交监理人批准，其内容应包括：

(1)环境清理范围(包括本合同施工场地及施工场地以外遭受施工损坏的地区)；

(2)环境保护辅助工程设施；

(3)植被种植措施。

4.5.2　环境清理

(1)在每一施工作业区施工结束后，承包人应及时拆除各种临时建筑结构和各种临时设施(包括已废弃的沉淀池和临时挡洪设施等)。

(2)完工后，承包人应按计划将所有材料和设备撤离现场，工地范围内废弃的材料、设备及其它生产垃圾应按环境规划要求和(或)监理人指示的方式处理。

(3)对防治范围内的排水沟道、挡护措施等永久性水土保持设施，应在撤离前进行疏通和修整。按合同要求拆除和撤离的其它设施和结构应及时清理出场。

(4)承包人应有责任保证其种植的林草按《水土保持监测技术规程》（SL277-2002）第7.2.2条第2款规定的“林草恢复期”内成活。

(5)占用耕地的料场，应在开采前将剥离的耕植土妥善堆存保管，完工后将其返还摊铺，还田复耕。

4.6　环境保护工程的验收

4.6.1　施工期环境保护临时设施的检查和验收

各项施工期环境保护临时设施投入使用前，应由监理人会同环保部门代表与承包人共同进行环境保护临时设施的质量检查和验收。承包人应为上述检查和验收提供以下资料：

(1)监理人批准的“环境保护及水土保持工程”的施工措施计划；

(2)各项环境保护临时设施布置图；

(3)施工质量检查记录；

(4)生活和生产供水水质、污水和废水处理水质，以及固体废弃物处理效果等的检验和实测资料。

4.6.2　环境保护和水土保持工程的质量检查和验收

本章第4.2~4.5款所涉及的本工程环境保护和水土保持设施，包括为环境清理修建的永久性设施，均应由监理人会同环境保护部门代表与承包人共同按国家的环境保护法规和本合同技术条款的有关规定进行质量检查和验收。承包人应为上述永久性环境保护设施的检查和验收提供以下资料：

(1)永久性环境保护工程和设施的各项工程布置图；

(2)永久性环境保护工程和设施的工程质量检查验收记录；

(3)植被种植计划的完成情况和检查验收记录；

(4)“林草恢复期”内，各区植被的维护管理措施。

4.6.3　永久性环境保护工程的完工验收

上述条款所列的全部永久性环境保护和水土保持设施项目验收合格后，承包人应按监理人的指示，向发包人提交要求对全部永久性环境保护工程和设施进行完工验收的申请报告。经发包人同意后，由监理人会同承包人和环境保护部门代表共同进行完工验收。承包人应为永久性环境保护工程的完工验收提供以下资料：

(1)各项永久性环境保护工程的竣工图及其有关的竣工资料；

(2)各项永久性环境保护工程的质量检查记录和质量鉴定成果；

(3)监理人要求提交的其它完工验收资料。

4.7　计量和支付

(1)承包人按本章要求进行的，施工现场为达到环境保护部门要求的各项施工环境保护费，包含在《工程量清单》相应项目的工程单价或总价中。

（2）河床基坑的废水处理费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

（3）列入《工程量清单》的水土保持的其他工程项目（如渣场和场内交通工程防护和水土保持设施、林草植被种植措施等），由发包人按《工程量清单》相应项目工程单价或总价支付。除合同另外约定外，水土保持的其他工程项目的工程单价或总价，应包括承包人完成相应项目的建设、运行、维护管理和工期监测等工作所需全部费用。

(4)未列入《工程量清单》的其它水土保持措施，承包人完成这些措施的建设、运行、维护管理和施工期监测等工作所需费用，包含在《工程量清单》相应项目工程单价或总价中，发包人不另行支付。

(5)承包人按有关部门规定和本节要求完成的各项施工环境保护和水土保持费，均包含在《工程量清单》永久工程或临时工程的单价或总价中，发包人不另行支付。

- 5　施工导流工程

5.1　一般规定

5.1.1　应用范围

本章规定适用于本合同施工图纸所示主体工程的施工导流工程，包括施工导流挡水和泄水建

筑物、截流、度汛、基坑排水、通航、下闸及封堵和施工期下游供水的工程项目及其工作内容。

5.12　承包人责任

(1)按本合同确定的施工导流方案、导流洪水标准与施工控制性进度，编制本工程施工导流的措施计划，提交监理人批准。

(2)按批准的施工导流措施计划和本技术条款的规定，负责完成以下各项工作：

1)完成本章第5.1.1项所规定的施工导流工程项目及其工作内容；

2)保证永久建筑物在干地施工的措施；

3)按合同约定，负责提供导流工程的材料和设备，包括材料和设备的试验、检验，以及设备的运行和维护。

(3)协助发包人安排好施工通航和施工期下游供水。

(4)导流期间，当河道的天然来水流量小于或等于本合同规定的导流工程设计洪水标准时，承包人应对导流工程的施工安全承担责任。

(5)当施工期内，遭遇不可抗力的自然灾害或发生超标准洪水时，承包人应按监理人指示，采取应急措施，进行防洪防灾的抢救工作。

5.1.3　主要提交件

(1)导流工程施工措施计划

承包人应在施工导流建筑物开工前14天，按本章第5.1.1项规定的导流工程项目，编制导流工程施工措施计划，提交监理人批准，其内容包括：

1）导流施工措施方案；

2）基坑排水措施；

3）防洪和安全度汛措施；

4）下闸封堵措施；

5）导流工程施工进度计划；

6）监理人要求其它补充措施计划。

(2)导流建筑物施工图纸

除合同另有约定外，在导流建筑物施工前14天，承包人应将其负责提供的导流建筑物施工图纸，提交监理人批准。

(3)安全度汛措施计划

承包人应在每年汛期前，将该年度的安全度汛措施报告，提交监理人批准，其内容包括：

1)截至度汛前工程应达到的度汛形象面貌；

2)临时和永久工程建筑物的汛期防护措施；

3)防汛器材设备和劳动力配备；

4)施工区和生活区的度汛防护措施；

5)临时通航的安全度汛措施；

6)遭遇超标准洪水时的应急度汛措施；

7)监理人要求提交的其它施工度汛资料。

5.1.4　引用标准

(1) 《水利工程建设项目验收管理规定》(水利部第30号令)；

(2) 《防洪标准》(GB50201-1994)；

(3)《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)；

(4)《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2004)；

(5)《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》(SL251-2000)；

(6)《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2000)；

(7)《水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范》(SL174-1996)；

(8)《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(SL62-1994)；

(9)导流工程项目的专项技术涉及其它章节引用的标准和规程规范。

5.2　施工期导流控制标准

5.2.1　施工导流及度汛标准

本合同工程的导流及度汛标准由承包人按照本章第 1 节各建筑物洪水标准及建筑物级别确

定。

5.2.2　临时通航、下游供水和排冰凌

(1)施工期临时通航要求：不得降低原有通航标准，且不得影响社会船只的正常通航 　；

(2)下游供水要求： 不影响周边农田的正常灌溉   ；

5.3　截流

本项目不需要截流

5.4　导流建筑物设计与施工

5.4.1　导流围堰

(1)承包人应按施工图纸要求和监理人指示进行导流围堰的施工。各种建筑物的施工技术要求，应按本技术条款各有关章节的规定。

(2)围堰的上升速度应满足安全度汛标准，以及施工进度各时段的挡水要求，并应在各种运行水位工况下保证已施工堰体的稳定和安全。

(3)围堰拆除：承包人应按施工图纸指定的拆除范围和监理人指示及时拆除，并经监理人验收合格。

5.4.2　导流建筑物封堵

(1)导流建筑物的封堵应按批准的施工图纸施工。

(2)施工导流期结束后，承包人应尽早封堵与永久性水工隧洞相连接的导流隧洞部位，并应在导流隧洞结合段的上游侧进行封堵。

5.4.3　导流底孔及未完坝段(或缺口)过水

导流底孔、未完建永久建筑物过水坝段(或缺口)的施工技术要求应遵守本技术条款各专项技术章节的有关规定。

5.5　基坑排水

5.5.1　基坑初期排水

承包人应负责围堰截流闭气后的基坑初期排水，初期排水量可根据围堰闭气后的基坑积水、抽水过程中围堰和基础渗水量、堰身和基坑覆盖层含水量及可能降雨量进行估算，初期排水时间应按基坑边坡的水位允许下降速度控制。

5.5.2　基坑经常性排水

承包人应负责排除基坑内施工期的围堰渗水、基础渗水、降水和施工废水，以及不能从施工场地地表排水系统排除而进入基坑的地表汇水，经常性排水措施计划应提交监理人。

5.5.3　基坑排水设备

承包人应负责提供基坑初期排水和经常性排水所需的全部排水设备和设施，并负责设备和设施的安装、运行和维修。承包人应保证基坑排水设备不间断持续运行，配置应急的备用设备和设施(包括备用电源)，避免造成基坑积水而延误工期。

5.6　安全度汛

5.6.1　安全度汛

(1)每年汛前，发包人应会同承包人对工程的安全度汛措施和工程应达到的施工面貌进行全面检查，确保度汛安全。

(2)每年汛前，承包人应按批准的安全度汛措施，备足防汛所需的材料和设备。

5.7　下闸封堵和下游供水

本项目无需考虑下闸封堵和下游供水

5.8　施工期临时通航

施工期临时通航要求： 不得降低原有通航标准，且不得影响社会船只的正常通航

5.9　质量检查和验收

5.9.1　导流建筑物的质量检查

本工程围堰等土石方开挖、土石方填筑工程等，应按本技术条款各专项技术条款的规定进

行 质量检查和验收。

5.10　计量和支付

除另有规定外，本合同工程施工围堰、施工期的基坑排水、安全度汛和防护工程、围堰建

筑物拆除和清理等，按《工程量清单》所列施工导流项目的总价进行支付。

导流工程总价包括上述工程项目的设计、施工、试验、工程运行和维护以及质量检查、围

堰工程验收等所需的人工、材料和使用设备等一切费用。

- 6　土方明挖

6.1　一般规定

6.1.1　应用范围

(1)本章规定适用于本合同施工图纸所示的永久和临时工程建筑物的基础、边坡、土料场和砂石料场、石料场及其覆盖层等的明挖工程。

(2)本章不包括膨胀性土、多年冻土等特殊地质条件的土方工程。

6.1.2　承包人责任

(1)承包人应根据本合同施工图纸和监理人的指示，按建筑物土方明挖工程的开挖线进行开挖施工。

(2)承包人应对开挖过程中可能引起的滑坡和崩塌体，采取有效的预防性保护措施；在陡坡下施工，应事先做好安全清理和支护。

(3)在已有建筑物附近进行开挖时，承包人必须采取可靠的施工措施，保证其原有建筑物的稳定和安全，并尽可能做到不影响其正常使用。

(4)承包人应在开挖的危险作业地带设置安全防护设施和明显的安全警示标志。

6.1.3　主要提交件

(1)开挖放样资料

每项单位工程开工前7天，承包人应将开挖前实测地形和开挖放样剖面图提交监理人批准，批准后方可进行开挖。

(2)施工措施计划

承包人应在本工程或每项单位工程开工前7天，按施工图纸和监理人指示，编制土方明挖工程的施工措施计划，提交监理人批准，其内容包括：

1)开挖施工平面布置图(含施工交通线路布置图)；

2)开挖程序与开挖方法；

3)施工设备的配置和劳动力安排；

4)开挖边坡的排水和边坡保护措施；

5)土料利用和弃渣措施；

6)质量与安全保证措施；

7)主要开挖工程施工进度计划等。

6.1.4　引用标准

(1)《水利工程工程量清单计价规范》(GB50501-2007)；

(2)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)；

(3)《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2004)。

(4)《浙江省水利工程工程量清单计价办法》（浙水建［2012］42号）。

6.2　场地清理

场地清理包括植被清理和表土开挖。其范围包括永久和临时工程、料场、存弃渣场等施工用地需要清理的区域地表。

6.2.1　植被清理

(1)在场地开挖前，承包人应清理开挖区域内的树根、杂草、垃圾、废渣及其它有碍物，主体工程植被清理的挖除树根范围应延伸到离施工图纸所示最大开挖边线、填筑线或建筑物基础外侧3m距离。

(2)除合同另有约定外，主体工程施工场地地表的植被清理，必须延伸至离施工图纸所示最大开挖边线或建筑物基础边线(或填筑坡脚线)外侧至少5m距离。

(3)承包人应注意保护清理区域附近的天然植被，避免因施工不当造成清理区域附近林业和天然植被资源的毁坏，以及对环境保护工作造成的不良后果。

(4)场地清理范围内，承包人砍伐的成材或清理获得具有商业价值的材料应归发包人所有，承包人应按监理人指示将其运到指定地点。《技术条款第3章规定确保其周边地区的安全。承包人应按指定的地点掩埋废弃物，掩埋物不得妨碍自然排水或污染河川。

(6)场地清理中发现文物古迹，承包人应按本合同通用合同条款第1.10款的约定办理。

6.2.2　表土的清挖、堆放和有机土壤的使用

含细根须、草本植物及覆盖草等植物的表层有机土壤，承包人应按监理人指示和本技术条款第4.5节的规定合理使用有机土壤，并运到指定地点堆放保存，不得任意处置。

6.3　土方开挖

6.3.1　土方定义

(1)指黄土、粘土、砂土(包括淤沙、粉砂、河砂等)、淤泥、砾质土、砂砾石、松散坍塌体、石渣混合料、软弱的全风化岩体，无须采用爆破技术，直接用手工工具或土方开挖机械进行开挖的土方工程。

(2)土类开挖级别划分，应符合《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2004）表C.1.1的规定。

6.3.2　开挖区临时道路

承包人应按《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2004）第5.3节的规定，以及监理人批准的施工总布置设计进行场内交通道路布置。

6.3.3　校核测量

承包人应按施工图纸的要求，校核测量开挖区域的平面位置、水平标高、控制桩号、水准点和边坡坡度等。监理人有权随时抽验承包人的校核测量成果，有必要时，监理人可与承包人联合进行校核测量。

6.3.4　临时边坡的稳定

主体工程的临时开挖边坡，应按施工图纸所示或监理人指示进行开挖。对于承包人自行确定的开挖边坡，或临时边坡保留时间过长，经监理人检查有不安全因素时，承包人应立即进行补充开挖和采取保护措施。

6.3.5　基础和边坡开挖

基础和边坡开挖的施工方法应符合《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2004）第4.2节的规定。

6.3.6　边坡的护面和加固

为防止修整后的开挖边坡遭受雨水冲刷，边坡的护面和加固工作应在雨季前严格按施工图纸要求完成。冬季施工的开挖边坡修整及其护面和加固工作，应在解冻后进行。

6.3.7　开挖线的变更

在开挖过程中，经监理人批准，承包人可根据土方明挖边坡和基础揭示的地质特性，对施工图纸所示的开挖线作必要修改，涉及合同变更的，应按本合同通用合同条款第15条的约定办理。

6.3.8边坡安全的应急措施

若开挖过程中出现裂缝和滑动迹象时，承包人应立即暂停施工，并通知监理人。必要时承包人应按监理人的指示设置观测点，及时观测边坡变化情况，并做好记录。

6.4　施工期临时排水

6.4.1　排水措施

(1)承包人应在每项开挖工程开始前，结合永久性排水设施的布置，规划好开挖区域内外的临时性排水措施，保证主体工程建筑物的基础开挖在干地施工。

(2)承包人应在边坡开挖前，按施工图纸要求完成边坡上部永久性山坡截水沟的开挖和衬护。对其上部未设置永久性山坡截水沟的边坡面，应由承包人自行加设临时性山坡截水沟。

(3)在开挖过程中，承包人应做好地面排水设施，包括保持必要的地面排水坡度、设置临时坑槽、使用机械排除积水，以及开挖排水沟道排走雨水和地面积水等。

(4)在平地或凹地进行开挖时，承包人应在开挖区周围设置挡水堤和开挖周边排水沟，以及采取集水坑抽水等措施，阻止场外水流进入场地，并有效排除积水。

6.4.2　降低地下水位的排水措施

(1)对位于地下水位以下的基坑需要进行干地开挖时，可根据基坑的工程地质条件采用降低地下水位的措施。并将降低基坑地下水位的施工措施，提交监理人批准。

(2)采用挖掘机、铲运机、推土机等机械开挖基坑时，应保证地下水位降低至最低开挖面0.5m以下。

(3)在基坑开挖期间，承包人应对基坑及其周围受降低水位影响的地区进行地下水位和地面沉降观测。承包人应将观测点布置、观测仪器设置和定期观测记录提交监理人。

6.4.3　保护永久建筑物和永久边坡免受冲刷

承包人的临时排水措施，应注意保护已开挖的永久边坡面及附近建筑物及其基础免受冲刷和侵蚀破坏。

6.5　土料场和砂砾料场开采

6.5.1料场开采

(1)土料场周围及开采区内，应按本章第6.4节的规定设置有效的排水系统和采取必要的防洪措施，以保证土料质量和开挖工作的顺利进行。

(2)土料和砂砾料的开采和加工处理应符合《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303—2004）第4.4.9条、第4.4.10条的规定。

6.5.2　开采结束后的料场整治

料场取料结束后，承包人应按发包人的环境恢复设计及其施工措施计划，以及监理人指示，进行以下料场整治和环境恢复工作。包括：

(1)开挖边坡面的整治。

(2)修建环境保护的辅助工程设施。

(3)按批准的环境恢复要求恢复植被和农田。

6.6　开挖渣料的利用和弃渣处理

6.6.1　可利用渣料的利用

(1)承包人提交的土方开挖施工措施计划中，应对开挖获得的可利用渣料进行统一规划，渣料应首先专用于本工程永久和临时工程的填筑及场地平整等。

(2)承包人应按批准的堆渣地点和堆渣方式，将可利用渣料运至指定地点分类堆存。渣料堆体应保持边坡稳定，并设有良好的自由排水措施。

(3)对监理人确认的可用料，承包人应在开挖、装运、堆存和其它作业时，采取有效的保质措施，保护可利用渣料免受污染和侵蚀。

6.6.2　弃渣处理

弃渣应按批准的土方开挖施工措施计划指定的地点有序堆存，防止雨水冲刷流失，危及施工区及周边地区安全。

6.7　检查和验收

6.7.1　土方开挖前的检查和验收

土方开挖前，承包人应会同监理人进行以下各项检查：

(1)用于开挖工程量计量的原地形测量剖面的复核检查。

(2)按施工图纸所示的工程建筑物开挖尺寸进行开挖剖面测量放样成果的检查。承包人的开挖剖面放样成果作为工程量计量的原始依据。

(3)按施工图纸所示进行开挖区周围排水和防洪保护设施的质量检查和验收。

6.7.2　土方明挖工程完成后的质量检查和验收

(1)土方基础明挖工程完成后，承包人应会同监理人进行以下各项质量检查和验收：

1)按施工图纸要求检查工程基础开挖面的平面尺寸、标高和场地平整度；

2)取样检测基础土的物理力学性质指标。

(2)基础面覆盖前的质量检验和验收：

1)基础面覆盖前，应复核检查基础面是否满足本章第6.7.3条第（1）目的规定；

2)对已开挖完成的土基基础开挖面，应在坝体(或砌体)填筑前清除表面的松土层，并按监理人批准的施工方法进行压实，受积水侵蚀软化的土壤应予清除，并应在监理人检验合格后立即进行覆盖；

3)上述第(1)目基础面开挖完成后的检查验收，与本项规定的在基础面覆盖前进行的基础清理作业后的检验验收是检查和检验目的和性质不同的两次作业，未经监理人同意，承包人不得将这两次作业合并为一次完成。

(3)永久边坡的检查和验收：

1)永久边坡的坡度和平整度的复测检查；

2)边坡永久性排水沟道的坡度和尺寸的复测检查。

6.7.3　完工验收

各项土方明挖工程完工后，承包人应申请完工验收，并提交以下完工验收资料：

(1)土方明挖工程竣工平面和剖面图；

(2)质量检查和验收记录；

(3)监理人要求提供的其它资料。

6.8　计量和支付

(1)场地平整按施工图纸所示场地平整区域计算的有效面积以平方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每平方米工程单价支付。

(2)一般土方开挖、淤泥流砂开挖、沟槽开挖和柱坑开挖按施工图纸所示开挖轮廓尺寸计算的有效自然方体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。

(3)塌方清理按施工图纸所示开挖轮廓尺寸计算的有效塌方堆方体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。

(4)承包人完成本章第6.2.1款所列的“植被清理”工作所需的费用，包含在《工程量清单》相应土方明挖项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。

(5)土方明挖工程单价包括承包人按合同要求完成场地清理，测量放样，临时性排水措施(包括排水设备的安拆、运行和维修)，土方开挖、装卸和运输，边坡整治和稳定观测，基础、边坡面的检查和验收，以及将开挖可利用或废弃的土方运至监理人指定的堆放区并加以保护、处理等工作所需的费用。

(6)土方明挖开始前，承包人应根据监理人指示，测量开挖区的地形和计量剖面，经监理人检查确认后，作为计量支付的原始资料。土方明挖按施工图纸所示的轮廓尺寸计算有效自然方体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。施工过程中增加的超挖量和施工附加量所需的费用，应包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。

(7)除合同另有约定外，开采土料或砂砾料(包括取土、含水量调整、弃土处理、土料运输和堆放等工作)所需的费用，包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的工程单价或总价中，发包人不另行支付。

(8)除合同另有约定外，承包人在料场开采结束后完成开采区清理、恢复和绿化等工作所需的费用，包含在《工程量清单》相应项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。

（9）除合同另有约定外，承包人在基础开挖时对边坡进行支护所需的费用，包含在《工程量清单》措施费总报价中，发包人不另行支付。

- 7　石方明挖

本节不适用于本工程。

- 8  地下洞室开挖

本节不适用于本工程。

- 9　支护工程

本节不适用于本工程。

- 10　钻孔和灌浆工程

## 10.1 一般规定

10.1.1 应用范围

本章规定适用于本合同施工图纸所示各工程建筑物施工的钻孔和灌浆，其内容包括：

（1）钻孔：包括勘探孔、灌浆孔、检查孔和排水孔的钻孔，以及为钻孔和灌浆工程所需进行的钻取岩芯和试验、钻孔冲洗、压水试验、灌浆前孔口加塞保护等钻孔作业。

（2）灌浆：包括水泥灌浆、化学灌浆和劈裂灌浆。水泥灌浆包括帷幕灌浆、固结灌浆、回填灌浆、接缝灌浆和接触灌浆；化学灌浆包括水工建筑物结构的防渗、堵漏和补强灌浆；土坝劈裂灌浆为消除土坝坝体隐患、提高坝体防渗能力和稳定性的粘土灌浆。

10.1.2 承包人的责任

（1）承包人应按施工图纸和监理人的指示，以及本技术条款的规定，完成本工程的全部钻孔和灌浆作业，包括进行灌浆试验，择优选定灌浆施工参数，并提供灌浆所需的人工、材料、设备及其辅助设施。

（2）承包人应在施工前详细了解工程的地形地质和水文地质情况。在不良地质段进行钻孔和灌浆时，应采取有效的安全保护措施。

（3）在埋有观测仪器的建筑物进行钻孔灌浆作业时，承包人应按监理人指示保护好建筑物体内的预埋设施。

10.1.3 主要提交件

（1）灌浆作业措施计划

在灌浆作业开始前   天，承包人应根据施工图纸及本技术条款的规定，编制钻孔和灌浆作业措施计划，提交监理人批准，其内容包括：

1）钻孔和灌浆工程的施工布置图；

2）钻孔和灌浆的材料和设备；

3）钻孔和灌浆的程序和工艺；

4）质量保证措施；

5）灌浆试验大纲；

6）施工人员配备；

7）施工安全措施等。

（2）施工记录和质量报表

承包人应提交钻孔和灌浆工程的各项施工记录和质量报表，其内容应包括：

1）灌浆工程原材料试验和质量检验成果；

2）钻孔灌浆压水施工记录；

3）钻孔岩芯取样试验成果；

4）质量检查和质量事故处理记录；

5）监理人要求提供的其它资料。

10.1.4 引用标准

（1）《通用硅酸盐水泥》（GB 175—2007）；

（2）《水工混凝土试验规程》（SL 352—2006）；

（3）《水利水电工程物探规程》（SL 326—2005）；

（4）《水利水电工程钻孔压水试验规程》（SL 31—2003）；

（5）《水利水电工程岩石试验规程》（SL 264—2001）；

（6）《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》（SL 62—1994）；

（7）《混凝土拌和用水标准》（JGJ 63—2006）；

（8）《土坝坝体灌浆技术规范》（SD 266—88）。

## 10.2 灌浆材料

10.2.1 一般要求

（1）除合同另有约定外，承包人应负责采购（统供材料除外）、运输、储存、保管钻孔和灌浆所需的全部材料。每批到达现场的水泥、外加剂、掺合料和化学灌浆材料等，均应符合本技术条款规定的材料质量标准，并附有生产厂家的质量证明书。

（2）每批材料入库前均应由承包人会同监理人进行验收，并将验收清单提交监理人。

10.2.2 水泥

承包人应根据施工图纸或监理人指示，选用灌浆水泥品种。用于各项灌浆工程的水泥应遵守SL 62—1994第2.1节的规定。

10.2.3 水

灌浆用水应遵守JGJ 63—2006的规定，拌浆水的温度不得高于 40℃ ，接缝及接触灌浆拌浆水的温度不得高于 20℃ 。

10.2.4 掺合料

经监理人批准，承包人可在水泥浆液中掺入砂、粘性土、粉煤灰和水玻璃等掺合料。各种掺合料的质量应遵守SL 62—1994第2.1.6条的有关规定，其掺入量应通过试验确定，试验成果应提交监理人。

10.2.5 外加剂

经监理人批准，承包人可在水泥浆液中掺入速凝剂、减水剂、稳定剂以及监理人指示或批准的其它外加剂。各种外加剂的质量应遵守SL 62—1994第2.1.7条的规定，其最优掺加量应通过室内试验和现场灌浆试验确定，试验成果应提交监理人。所有能溶于水的外加剂均应以水溶液状态加入。

10.2.6 化学灌浆材料

承包人应根据施工图纸或监理人指示选用符合本章第10.11节规定的化学灌浆材料。

（1）帷幕灌浆中的化学灌浆可采用丙烯酸盐类、环氧树脂等类化学材料，材料的选用应通过室内试验和结合现场实际情况确定。

（2）固结灌浆中的化学灌浆可采用改性环氧树脂类化学材料，其性能见表10.2.6。

表10.2.6                 改性环氧树脂类化学材料性能

| 起 始 粘 度 （mPa·s） | 抗 压 强 度 （MPa） | 抗 拉 强 度 （MPa） | 抗 剪 强 度 （MPa） |
| --- | --- | --- | --- |

10.2.7 土坝劈裂灌浆使用的土料应符合本章第10.12.2条的规定。

## 10.3 设备

钻孔和灌浆设备和机具的选用应遵守SL 62—1994第2.3节的规定。

## 10.4 钻孔

10.4.1 坝基灌浆的钻孔

（1）坝基帷幕灌浆孔和固结灌浆孔的钻孔应遵守SL 62—1994第3.2节的规定。

（2）坝基排水孔的钻孔应按施工图纸和监理人指示的要求进行。排水孔钻孔完毕后，应仔细冲洗干净，加以保护，以防堵塞，若排水孔遭堵塞报废，应按监理人指示重钻。

10.4.2 钻孔取芯和芯样试验

（1）承包人应按监理人指示进行勘探孔、灌浆先导孔、观测孔、检查孔等的钻孔取芯，并按取芯次序统一编号、填牌装箱、绘制钻孔柱状图和进行岩芯描述。

（2）钻孔取芯试验应由具有相应资质试验单位完成，所有试验设备应具有产品合格证。

10.4.3 钻孔保护

承包人应妥善保护施工图纸所示的所有钻孔，防止流进污水和落入异物，直到验收合格为止。因承包人过失造成扫孔或重钻的费用由承包人承担。

10.5 钻孔冲洗和压水试验

10.5.1 一般要求

（1）承包人应在坝基岩石灌浆前，对所有灌浆孔（段）进行裂隙冲洗和压水试验。

（2）在岩溶、断层、大裂隙等地质条件较复杂的区域，其裂隙冲洗方法应通过现场试验确定，现场试验记录应提交监理人。

10.5.2 钻孔冲洗

钻孔冲洗应遵守SL 62—1994第3.3.1~3.3.3条的规定。

10.5.3 压水试验

帷幕灌浆和固结灌浆的压水试验应遵守SL 62—1994第3.3.5~3.3.9条的规定。

10.6 灌浆试验

10.6.1 提交灌浆试验大纲

承包人应在灌浆作业开工前，编制灌浆试验大纲，提交监理人批准。灌浆试验结束后，承包人应将试验记录和试验分析成果提交监理人。

10.6.2 室内浆液试验

现场灌浆试验前，承包人应按监理人指示，进行浆液试验选择浆液水灰比以及掺合料、外加剂等的品种及其掺量，并将试验成果提交监理人。浆液试验的内容包括：

（1）浆液配制程序及拌制时间；

（2）浆液密度测定；

（3）浆液流变参数；

（4）浆液的沉淀稳定性；

（5）浆液凝结时间，包括初凝或终凝时间；

（6）浆液结石的密度、强度、弹性模量和渗透性；

（7）监理人指示的其它试验内容。

10.6.3 现场灌浆试验

（1）承包人应按监理人指示，根据工程建筑物布置，选择地质条件中等或偏差地段进行灌浆试验，或与永久灌浆区相似的地段作为灌浆试验区。

（2）承包人应根据施工图纸要求和监理人指示选定试验孔的布置方式、孔深、灌浆分段、灌浆压力等试验参数。

（3）承包人应按批准的灌浆试验大纲进行灌浆试验，检查灌浆效果。承包人应将各序孔和检查孔的单位吸水率、单位耗灰量等试验资料和灌浆试验成果提交监理人。

（4）承包人不得在帷幕灌浆线上进行灌浆试验。

## 10.7 制浆

（1）制浆材料和浆液置备应遵守SL 62—1994第2.1节的规定。

（2）帷幕和固结灌浆的制浆应遵守SL 62—1994第2.2节的规定。

## 10.8 坝基帷幕灌浆及固结灌浆

10.8.1 一般要求

（1）同一地段的基岩灌浆必须在先完成固结灌浆，并经检查合格后才能进行帷幕灌浆。

（2）平洞内的帷幕灌浆应在平洞支护（锚杆、混凝土衬砌等）作业完成后进行。

（3）固结灌浆和帷幕灌浆应采用自动记录仪进行数据采集和分析。

（4）岩基固结灌浆应在有混凝土盖重情况下进行，其钻孔和灌浆均需在相应部位混凝土达到 50% 设计强度后方可开始灌浆。若需采用无盖重灌浆，应经监理人批准。

10.8.2 灌浆方法

坝基帷幕灌浆及固结灌浆的灌浆方法应遵守SL 62—1994第3.4节的规定。

10.8.3 灌浆压力和浆液变浆标准

灌浆压力和浆液变浆标准应遵守SL 62—1994第3.5节的规定。

10.8.4 灌浆结束标准

帷幕灌浆和固结灌浆的灌浆结束标准应遵守SL 62—1994第3.6节的规定。

10.8.5 灌浆孔封孔

灌浆孔的封孔应遵守SL 62—1994第3.7节的规定。

10.8.6 特殊情况处理

灌浆过程中的特殊情况处理应遵守SL62—1994第3.8节的规定。

10.8.7 物探测试

（1）施工图纸要求进行物探测试的灌浆孔或检查孔，应由承包人委托有物探测试资质的单位按SL 326—2005的规定进行灌前、灌后的物探测试工作，物探测试成果应提交监理人。

（2）物探测试的钻孔、取芯、孔斜测量、灌后扫孔、压水试验、封孔等工作由承包人负责。承包人应在扫孔、冲洗和压水试验后进行物探测试。

（3）物探测试工作完毕，并经监理人检查批准后，承包人应按灌浆孔封孔要求进行封孔。

10.8.8 抬动观测

（1）设有抬动变形观测的部位，其观测孔邻近的灌浆孔段在裂隙冲洗、压水试验及灌浆过程中均应进行观测，并将观测成果提交监理人。

（2）坝基抬动变形允许值为 200μm ，或满足施工图纸的要求。

（3）抬动变形观测应进行观测记录，在裂隙冲洗、压水试验及灌浆等作业过程中，当变形值接近变形允许值或变形值上升较快时，应及时通知各工序操作人员采取降低压力措施。

（4）灌浆工作结束后，抬动观测孔应按监理人指示进行封孔处理。

10.8.9 灌浆质量检查

帷幕灌浆和固结灌浆的灌浆质量检查应遵守SL 62—1994第3.9节的规定。

## 10.9 地下洞室灌浆

10.9.1 一般要求

（1）地下洞室的回填灌浆应在衬砌混凝土达到 70％ 设计强度后进行，固结灌浆应在该部位的回填灌浆结束7 天后进行。

（2）灌浆结束后，应按监理人指示，对往外流浆或往上返浆的灌浆孔进行闭浆待凝处理。

（3）监理人认为必要时，承包人应在灌浆过程中监测衬砌混凝土变形，并做好记录。

10.9.2 回填灌浆和固结灌浆

回填灌浆和固结灌浆应遵守SL 62—1994第4.2节和第4.3节的规定。

10.9.3 钢衬接触灌浆

（1）钢衬接触灌浆应遵守SL 62—1994第4.4.1~4.4.8条的规定。

（2）钢衬接触灌浆结束标准应遵守SL 62—1994第4.4.9～4.4.10条的规定。

10.9.4 灌浆质量检查

（1）回填灌浆的质量检查应遵守SL 62—1994第4.2.10～4.2.12条的规定；固结灌浆的质量检查应遵守SL 62—1994第4.3.11～4.3.14条的规定。

（2）承包人应按监理人指示进行钻孔探测和岩芯检查。孔内浆液结实，并充填饱满为合格品，达不到此标准的，应按监理人指示进行处理。

（3）钢衬接触灌浆的质量检查应遵守SL 62—1994第4.4.11条的规定。

（4）地下洞室灌浆工作结束后，承包人应向监理人提交地下洞室灌浆质量检查报告，并应将检查记录提交监理人。

## 10.10 混凝土坝接缝灌浆

10.10.1 一般要求

（1）混凝土坝接缝灌浆的施工顺序应遵守SL 62—1994第5.1.2条的规定。

（2）混凝土坝的各灌区具备SL 62—1994第5.1.3条规定的条件后，方能开始接缝灌浆。

（3）承包人应按施工图纸要求和SL 62—1994第5.1.4条的规定，在混凝土坝体内埋设测缝计和测温计，并进行定期观测，观测成果应提交监理人。

（4）同一高程的纵缝（或横缝）灌区，其相邻纵缝（或横缝）灌区的灌浆方式应遵守SL 62—1994第5.1.5条的规定。

（5）同一坝缝，其上下层灌区的灌浆方式应遵守SL 62—1994第5.1.6条的规定。

（6）在灌浆过程中出现灌浆中断、串孔、冒浆、漏浆、孔口涌水、大吸浆量等情况，承包人应按SL 62—1994第5.7节的规定进行处理，处理方案应经监理人批准。

10.10.2 灌浆系统布置

灌浆系统的布置应遵守SL 62—1994第5.2节的规定。

10.10.3 灌浆管路和部件的加工与安装

（1）灌浆管路和部件的加工与安装应遵守SL 62—1994第5.3节的规定。

（2）全部灌浆系统安设完成后，承包人应会同监理人对上述预埋灌浆管、槽进行全面检查，并做好检查记录提交监理人。

10.10.4 灌浆前检查

（1）承包人应按SL 62—1994第5.4节的规定，在每层混凝土浇筑前后，对各项灌浆设施进行全面检查，并做好维护工作。

（2）承包人应对灌浆系统进行冲洗和通水检查, 通水检查不合格者，应按监理人指示进行及时处理，检查和处理记录应提交监理人。

（3）混凝土坝接缝灌浆前的检查应遵守SL 62—1994第5.5节的规定。

10.10.5 灌浆施工

（1）混凝土坝接缝灌浆及基础接触灌浆的施工应遵守SL 62—1994第5.6节的规定。

（2）岸坡接触灌浆应按施工图纸和SL 62—1994第5.9节的规定执行。

（3）承包人应按施工图纸要求或监理人指示在缝面上安设变形观测装置。并应在灌浆开始前和灌浆过程中做好监测记录，监测记录应提交监理人。

（4）混凝土坝接缝灌浆及基础接触灌浆施工过程中，遇有外漏、串浆、管路堵塞和灌浆中断等情况时，应按SL 62—1994第5.7节的规定进行处理。

10.10.6 灌浆质量检查

混凝土坝接缝灌浆的质量检查应遵守SL 62—1994第5.8节的规定。

## 10.11 化学灌浆

10.11.1 一般要求

（1）本节规定适用于本工程施工图纸所示以下工程部位的化学灌浆：

1）灌浆地层的裂隙与孔隙较小，悬浊液型材料不能灌入的区域；

2）灌浆地层的防渗或加固要求较高，悬浊液型材料不能满足工程要求的部位；

3）渗透水量较大，其它悬浊液型材料不能封堵的部位；

4）混凝土建筑物内部缺陷修复，悬浊液型材料灌浆不能满足工程要求的部位。

（2）承包人应按施工图纸所示和监理人指示，根据选定的化学灌浆材料进行现场化灌试验，选择化学灌浆工艺。试验报告应提交监理人批准。

（3）承包人应负责提供化学灌浆的材料和设备，包括制浆所需的主剂、固化剂、催化剂、活性剂、缓凝剂和中和剂等。

（4）承包人应按现场化学灌浆试验成果，编制化学灌浆的施工程序和方法，提交监理人批准。

10.11.2 化学灌浆材料的选用

（1）承包人应按施工图纸要求和监理人的指示，选用以下各项化学灌浆材料：

1）防渗止水类：有水玻璃、水溶性聚氨酯、弹性聚氨酯和木质素浆等；

2）加固补强类：环氧树脂、甲基丙烯酸甲脂、非水酯浆等。

（2）承包人采购的化学灌浆材料应附有生产厂家的质量证明书和产品使用说明书。所有化学灌浆材料应按生产厂家推荐的方法装运、储存和使用。

10.11.3 化学灌浆设备

（1）化学灌浆钻孔设备的钻孔孔径和孔深能满足化学灌浆的技术要求。为了减少孔内占浆，应采用小孔径钻具进行钻孔。

（2）化学灌浆制浆应使用不受化学灌浆浆液侵蚀的专门制浆设备，并易于拆卸和检修。

（3）化学灌浆泵应满足耐腐蚀要求，灌浆泵性能应与浆液类型和浓度相适应。

（4）化学灌浆泵的允许工作压力应大于最大灌浆压力的 1.5倍 ，并应有足够的排浆量和稳定的工作性能；要求灌浆泵的压力平稳、控制灵活、操作简单、拆洗和检修方便。

10.11.4 化学灌浆试验

承包人应按施工图纸要求和监理人指示进行下列各项试验：

（1）配合比试验：按化学灌浆材料生产厂家推荐的配合比进行试验，测定各种配合比浆液的技术参数，选择满足施工图纸要求的化学灌浆浆液配合比，试验成果应提交监理人。

（2）现场化学灌浆试验：根据工程布置和地质条件选择与实际灌浆区地质条件相似的地段进行现场化学灌浆试验，试验的各项参数应提交监理人审批。试验过程中应做好详细记录，试验完成后，应按监理人指示布设检查孔检查灌浆效果，并向监理人提交试验成果报告。其报告内容应包括化学灌浆试验参数、各序孔的单位透水率、单位注入量以及检查孔试验资料等。

（3）其它试验：进行化学灌浆材料的物理力学性能试验、毒理试验及废浆回收试验，以及化学灌浆材料生产厂家要求进行的其它特殊试验，试验成果应提交监理人。

10.11.5 化学灌浆施工

（1）承包人应编制化学灌浆施工的工艺措施和安全操作规程提交监理人批准。工艺措施和安全操作规程应确保劳动者的健康和安全。化学灌浆操作人员应经考核合格后才能上岗。

（2）灌浆压力和灌浆结束标准应按化灌材料的供货说明书的要求和监理人的指示，并通过现场化学灌浆试验选定。试验成果应提交监理人。

10.11.6 化学灌浆质量检查

化学灌浆结束后，承包人应会同监理人对建筑物及基础等的防渗和补强质量，采用压水试验、物样测试或其它方法进行化学灌浆质量检查，检查记录应提交监理人。

## 10.12 土坝劈裂灌浆

土坝劈裂灌浆用于 50m 以下的均质坝，沿坝体坝轴线方向劈裂后，灌注泥浆形成铅直连续的防渗泥墙，以提高坝体的防渗能力和坝体的稳定性。

10.12.1 钻孔

（1）钻孔孔位和孔深应符合施工图纸规定的土坝劈裂灌浆要求，孔位偏差值应不大于 10cm ；钻孔应垂直，孔斜度不大于 1/200 。每个钻孔的孔位和孔深均应做好记录。

（2）钻孔宜采用带活锥头、孔径 42～50mm ，直接垂击到孔底，再逐步上拔灌浆，锥头留在孔底。

10.12.2 灌浆材料

用于制浆的土料，应根据施工图纸对原型土坝的修复技术要求，通过试验确定。试验成果应提交监理人。

10.12.3 劈裂灌浆的布置和试验

劈裂灌浆施工前，承包人应将劈裂灌浆的布置设计和试验大纲提交监理人批准。其内容包括：

（1）按SD 266—88第3章第2节的要求进行坝体劈裂灌浆布置；

（2）劈裂灌浆试验参数和施灌程序；

（3）劈裂灌浆的坝体变形监测和质量检查方法。

10.12.4 劈裂灌浆施工和质量检查

（1）劈裂灌浆的施工应遵守SD 266—88第4章第1~7节的规定。

（2）承包人应在灌浆过程中监测坝体变形。当坝体变形超过允许值时，应停止灌浆，并按监理人指示调整灌浆工艺再复灌。坝体变形监测成果应提交监理人。

（3）劈裂灌浆完成后，应挖坑检查泥墙形成的完整情况，由监理人与承包人共同确定检查坑位置，并进行压水试验检查泥墙的防渗效果。压水试验检查记录应提交监理人。

## 10.13 灌浆工程验收

10.13.1 灌浆工程施灌过程的验收

监理人应在钻孔和灌浆过程中，按本技术条款规定的各类灌浆工程的质量检查项目和内容，进行灌浆工程的逐项验收。承包人应将质量检查和验收记录提交监理人。

10.13.2 灌浆工程的完工验收

各类灌浆工程完工后，承包人应申请完工验收，并提交以下完工验收资料：

（1）灌浆工程的竣工图；

（2）钻孔和灌浆的各项试验成果；

（3）钻孔岩芯取样试验的岩芯柱状图和摄影资料；

（4）质量检查记录和质量事故处理报告；

（5）监理人要求提供的其它完工验收资料。

## 10.14 计量和支付

10.14.1 钻孔

钻孔按施工图纸所示尺寸计算有效钻孔长度以米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每米工程单价支付。

10.14.2 灌浆

（1）帷幕灌浆、固结灌浆的灌浆按设计净干灰耗量计算有效干灰重量以吨为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每吨工程单价支付。

（2）回填灌浆、接缝灌浆和接触灌浆按施工图纸所示灌浆区域计算的有效灌浆面积以平方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每平方米工程单价支付。

（3）化学灌浆（包括丙烯酸盐类、丙烯酸胺类、聚氨酯类和改性环氧树脂类灌浆等）按施工图纸所示化学灌浆材料的有效总重量以千克为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每千克工程单价支付。

（4）劈裂灌浆按施工图纸所示灌浆区域计算的有效灌浆面积以平方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每平方米工程单价支付。

（5）灌浆管预埋、金属埋件（止水、止浆片等）等所需费用，包含在相应灌浆项目的工程单价中，发包人不另行支付。

（6）灌浆前的压水试验应按设计要求计算的有效压水试验段数以试段为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每试段工程单价支付。

- 11　基础防渗墙工程

本节不适用于本工程。

- 12　地基及基础工程

## 12.1 一般规定

12.1.1 应用范围

本章规定适用于本合同施工图纸所示的永久和临时工程建筑物的地基及基础工程。其工程结构型式包括振冲法地基工程、混凝土灌注桩和沉井等基础工程。

12.1.2 承包人的责任

（1）承包人应负责本合同地基基础工程的地质复勘工作，并根据发包人提供的地质资料和地质复勘成果，编制复勘工程地质剖面图，进行地基及基础工程的施工布置，确定地基基础工程的施工顺序。

（2）承包人应负责提供地基及基础工程施工所需的材料和施工设备，以及负责地基及基础工程的施工、试验、检验等的全部施工作业。

12.1.3 主要提交件

地基及基础工程开工前，承包人应根据本合同施工图纸已确定的地基及基础工程布置方案，分别编制包括下列内容的施工措施计划，提交监理人批准。

（1）振冲地基:

1）振冲桩位及施工场地布置图；

2）充填材料级配试验和试桩措施；

3）主要机械设备选择；

4）振冲施工工艺及制桩参数；

5）质量检验，以及安全和环境保护措施；

6）施工进度计划。

（2）混凝土灌注桩基础:

1）灌注桩基础施工场地布置图；

2）成桩机械及其配套设备的选择；

3）制桩材料和备件的配置；

4）桩基施工方案及工艺；

5）成孔、成桩试验和措施；

6）质量检验，以及安全和环境保护措施；

7）施工进度计划。

（3）沉井:

1）沉井制作和井位施工布置图；

2）沉井的浮运、定位和下沉措施；

3）沉井基底处理和封底措施；

4）质量检验，以及安全和环境保护措施；

5）施工进度计划。

12.1.4 引用标准

（1）《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB 50202—2002）；

（2）《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204—2002）；

（3）《地下防水工程质量验收规范》（GB 50208—2002）；

（4）《水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范》（SL 174—1996）；

（5）《建筑桩基技术规范》（JGJ94—2008）；

（6）《建筑基桩检测技术规范》（JGJ106—2003）、（J256—2003）；

（7）《水电水利工程振冲法地基处理技术规范》（DL/T 5214—2005）；

（8）《水工混凝土钢筋施工规范》（DL/T 5169—2002）。

## 12.2 振冲地基

12.2.1 一般要求

（1）振冲地基的加固处理应遵守DL/T 5214—2005第3.0.3条的有关规定。

（2）大型和复杂的地基工程施工前，承包人应选择有代表性的地段进行振冲工艺试验，以验证振冲加固的效果。

12.2.2 材料

（1）振冲置换法桩体的填料应采用含泥量不大的碎石、卵石、角砾等硬质材料，禁止使用已风化及易腐蚀、软化的石料。

（2）振冲密实法每一振冲点所需的填料量，应根据地基土要求的密实程度和振冲点间距，通过现场试验确定，填料应采用碎石、卵石、角砾、粗（中）砂等性能稳定的硬质材料。

（3）填料级配应经现场试验确定，禁止使用单级配填料，试验成果应提交监理人。

12.2.3 振冲机具设备

振冲机具设备的选择应符合DL/T 5214—2005第6.2节的有关规定。

12.2.4 造孔和清孔

振冲桩的桩位应按施工图纸要求测定，造孔和清孔应遵守DL/T 5214—2005第6.3.2条的规定。

12.2.5 填料和加密

填料和加密控制标准应遵守DL/T 5214—2005第6.3.4条和第6.3.5条的有关规定。

12.2.6 质量检查和验收

振冲地基施工的质量检验标准应遵守GB 50202—2002第4.9节的有关规定。

12.2.7 完工验收

振冲桩基础工程完工后，承包人应向监理人申请完工验收，并提交以下完工验收资料：

（1）振冲桩基竣工图和说明书；

（2）振冲桩基工程材料试验成果报告；

（3）振冲桩基工程试桩、桩基承载试验报告和振冲桩定位测量试验记录；

（4）各桩基质量检查记录和质量事故处理报告；

（5）监理人要求提交的其它完工资料。

## 12.3 混凝土灌注桩基础

12.3.1 一般要求

（1）本工程的混凝土灌注桩分为泥浆护壁钻孔灌注桩和沉管灌注桩。其适用范围为泥浆护壁正、反循环钻孔灌注桩、锤击沉管灌注桩和振动沉管灌注桩基础等的施工作业。

（2）承包人应根据施工图纸规定的桩位、桩型、桩径、桩长，复勘场地地质条件和持力层埋藏深度，选择成孔和成桩施工机具设备（包括打桩、锤击和压桩等的压力机械）。

（3）成孔和成桩设备安装就位应平整和稳固，确保施工中不发生倾斜、移动；在桩架或桩管上应设置用于施工中观测深度和斜度的装置。

（4）桩基工程施工前，应按施工图纸的规定和监理人的指示，进行成孔或成桩试验，以检验施工参数和工艺，并应将试验成果提交监理人。

12.3.2 混凝土灌注桩施工

（1）材料：

1）泥浆材料使用的膨润土和粘土质量应遵守JGJ 94—2008第6.2节的规定。

2）混凝土使用的水泥、骨料和外加剂应遵守JGJ 94—2008第6.3节的有关规定。

3）灌注桩钢筋笼使用的钢筋材料质量应遵守JGJ 94—2008第6.2.5条的规定。

4）沉管灌注桩桩头应选用钢筋混凝土预制桩头；其混凝土强度等级应不低于C30，钢号应选用 I 级钢。在硬土层中施工，尚应采用环形钢板加强。

（2）泥浆制备

护壁泥浆选用膨润土或高塑性粘土制备的泥浆性能指标应遵守JGJ 94—2008第6.3.1和6.3.2条的规定。

（3）钻孔与沉管施工：

1）泥浆护壁正、反循环钻孔灌注桩钻进成孔施工应遵守JGJ 94—2008第6.3.4～6.3.8条的有关规定；

2）锤击沉管灌注桩沉管施工应遵守JGJ 94—2008第6.5节的有关规定；

3）振动沉管灌注桩沉管施工应遵守JGJ 94—2008第6.5.7～6.5.10条的有关规定。

（4）冲击成孔与清孔

冲击成孔与清孔应遵守JGJ 94—2008第6.3.13～6.3.17条的有关规定。

（5）钢筋笼制作与吊放：

1）钢筋笼的制作应遵守JGJ 94—2008第6.2.5条的有关的规定。

2）分段制作的钢筋笼连接方式应按施工图纸的要求及遵守有关技术规范的规定。

（6）水下混凝土制备和灌注

水下混凝土制备和灌注应遵守JGJ 94—2008第6.3.27～6.3.30条的有关规定。

（7）沉管起拔：

1）配有钢筋笼的沉管，在放置钢筋笼前，应先灌注部分混凝土至笼底高程，放置钢筋笼后再灌注混凝土至桩顶；

2）分段起拔沉管时，前一段拔管高度应能容纳下一段灌入的混凝土量；

3）采用倒打拔管法时，在管底未拔到桩顶高程前，倒打和轻击不得中断。

12.3.3 质量检查和验收

承包人应会同监理人进行以下项目的质量检查和验收，将其检查和验收记录提交监理人。

（1）灌注桩混凝土浇筑前，应检查的内容包括：

1）桩位现场放样成果检查；

2）终孔和清孔质量的检查；

3）钢筋笼加工尺寸和焊接质量的检查及钢筋笼吊放定位尺寸和保护层厚度的检查；

4）导管和预埋管埋设位置和埋设深度的检查。

（2）灌注桩混凝土浇筑质量的检查内容包括：

1）混凝土原材料的抽样检查；

2）混凝土现场取样试验的成果检验；

3）水下混凝土浇筑工艺和浇筑质量检查。

（3）灌注桩成桩质量检查内容包括：

1）灌注桩桩位的检查；

2）灌注桩的有效桩径的检查；

3）灌注桩的顶底高程和有效长度的检查；

4）灌注桩的贯入度标准检验；

5）灌注桩承载力检验成果的质量检查。

（4）灌注桩的成桩检验

混凝土灌注桩的质量检验标准应符合GB 50202—2002表5.6.4-1和表5.6.4-2的规定。

12.3.4 灌注桩工程的完工验收

混凝土灌注桩工程全部完工后，承包人应向监理人申请完工验收，并提交完工验收资料：

（1）混凝土灌注桩基工程等竣工图和说明书；

（2）混凝土灌注桩基工程材料试验成果报告；

（3）混凝土灌注桩基工程试桩、桩基承载试验报告和灌注桩定位测量试验记录；

（4）质量检查记录和质量事故处理报告；

（5）监理人要求提交的其它完工资料。

- 13　土石方填筑工程

13.1　一般规定

13.1.1　应用范围

（1）本节规定适用于本合同施工图纸所示的各种类型堤防工程和土石围堰等的路基填筑、

堰体填筑及其防渗体（包括土工合成材料防渗体）的施工。

（2）土石方填筑工程的工作内容包括：土石料运输、现场碾压试验、土石料的填筑和碾压

、 填筑体排水和护坡设施，以及堤身迎水坡面保护措施等

13.1.2　承包人的责任

(1)承包人应根据本工程土、石料场的统一规划，以及工程施工总进度的安排，做好建筑物开挖料、料场开采料和上坝填筑料的供求平衡。

(2)承包人应按施工图纸的要求，负责土工合成材料的采购、验收、运输和保管，并按本技术条款的规定，完成土工合成材料防渗结构的全部施工作业。

(3)在施工过程中，承包人应做到坝面施工的合理安排，填筑面层次分明，作业面平整。填筑竣工后，应修整坝体下游面，使其坡面平整，颜色均匀。

(4)在填筑过程中，承包人应采取有效措施，保护已埋设仪器和测量标志。

13.1.3　主要提交件

(1)土石方填筑施工措施计划

在土石方填筑工程开工前14天，承包人应按施工图纸要求和监理人指示，编制土石方填筑施工措施计划，提交监理人批准。其内容包括：

1)坝(堤防、堰)体填筑分期、料物分区图；

2)土石方填筑程序和方法；

3)料场复查报告、各种填料加工的工艺和料物供应；

4)土石方平衡计划；

5)施工设备、设施配置；

6)质量控制和安全保证措施；

7)施工进度计划；

8)监理人要求提交的其它文件和资料。

(2)地形测量资料

土石方填筑工程开工前14天，承包人应将填筑区基础开挖验收后实测的平、剖面地形测量资料提交监理人，经监理人验收的地形测量资料作为填筑工程量计量的原始依据。

(3)现场试验计划和试验成果报告

土石方填筑工程开工前　　天，承包人应根据本章第13.2节获得的料场复查资料，以及根据料场平衡计划中提供的各种土石方填筑料源，将本章第13.3节所列的现场试验计划，提交监理人批准。试验成果应及时提交监理人。

(4)土工合成材料选择和施工措施

当土石方填筑工程采用土工合成材料作防渗结构或反滤、排水设施时，承包人应将土工合成材料的选择和施工措施报告，提交监理人批准。

13.1.4　引用标准

(1)《土工合成材料应用技术规范》(GB50290-1998)；

(2)《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2004)；

(3)《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》(SL251-2000)；

(4)《土工试验规程》(SL237-1999)；

(5)《土工合成材料测试规程》(SL/T235-1999)；

(6)《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》(SL/T225-1998)；

(7)《堤防工程施工规范》(SL260-1998)；

(8)《土石坝安全监测技术规范》(SL60-1994)；

13.2　堤防工程施工

13.2.1　一般要求

(1)堤防工程的施工测量、放样应遵守SL260-1998第2.2节的规定。

(2)堤防工程的料场核查应遵守SL260-1998第2.3节的规定。

(3)机械设备及材料准备应遵守SL260-1998第2.4节的规定。

(4)度汛、导流的洪水标准应遵守SL260-1998第3章的规定。

13.2.2　筑堤施工

(1)筑堤材料应遵守SL260-1998第4章的规定。

(2)堤防的基础及堤身填筑应遵守按SL260-1998第5章、第6章的规定。

(3)堤防的加固与扩建应遵守SL260-1998第9章的规定。

13.2.3　质量控制和验收

堤防的质量控制和验收应遵守SL260-1998第10章、第11章的有关规定。

13.3　土工合成材料施工

13.3.1　材料

用于土石坝、围堰的防渗结构、反滤和排水设施的土工合成材料包括土工织物、土工膜和土工复合材料。其材料性能应遵守SL/T225-1998第3节的有关规定。

13.3.2　运输及储存

(1)土工合成材料的运输及储存应遵守SL/T225-1998第3.3节的规定。

(2)若采用折叠装箱运输土工合成材料，不得使用带钉子的木箱；若采用卷材运输，应注意防止在装卸过程中造成卷材表面的损害。

(3)土工合成材料应储存在不受损坏和方便取用的地方，尽量减少装卸次数。

13.3.3　拼接

(1)土工合成材料的拼接方式及搭接长度应满足施工图纸的要求，并遵守SL/T225-1998第5.6.2~5.6.5条的有关规定。

(2)在施工过程中，若气温低于0℃，必须对粘结剂和粘结面进行加热处理、粘结强度必须符合施工图纸的要求。

(3)采用现场粘结方式拼接土工合成材料应保证有足够的搭接长度，粘结剂应均匀涂满；采用热熔焊接进行拼接时，应保证有足够的焊接宽度，尽量选用宽幅的土工合成材料，若幅宽较窄，应在现场工作棚内拼接成宽幅，以减少现场接缝和粘(搭)结工作量。

13.3.4　土工合成材料铺设

(1)采用土工膜或复合土工膜作防渗体时，应规划好跨越土工膜的行驶道路。当车辆、设备等跨越土工膜时，应采取相应的保护措施，防止损伤已铺设的土工合成材料。

(2)土工合成材料的铺设方法应根据坝高和材料的受力方向、施工过程中的度汛要求以及尽量减少接缝的数量等因素确定。

(3)为防止大风吹损，在铺设期间应采用砂袋或软性重物将土工合成材料压住。当天铺设的土工合成材料应在当天拼接完成。

(4)对施工过程中遭受损坏的土工合成材料，应及时修理，修理时应将破坏部位不符合要求的料物清除干净，补充填入合格料物后进行平整。对受损的土工合成材料，应外铺一层合格的土工合成材料，其各边长度应大于破损部位1m以上，并将两者进行拼接处理。

(5)斜墙上土工合成材料的铺设应遵守以下规定：

1)土工合成材料铺设前，应按施工图纸要求完成支持层施工，支持层应碾压密实，坡面平整；

2)开挖基础锚固槽和坡面防滑槽，其断面尺寸应符合施工图纸的规定；

3)对基础锚固槽、坡面防滑槽和坝坡坡面进行清理和验收后，由上向下滚铺卷材；

4)铺设过程中，作业人员不得穿硬底皮鞋及带钉鞋。不准在土工合成材料上卸放护坡块体，不准用带尖头的撬动工具，不准进行可能引起土工合成材料损坏的施工作业；

5)土工合成材料与基础及支持层之间应压平贴紧，避免架空。对易产生架空现象的坝面马道部位可设置水平槽。

(6)心墙土工合成材料铺设应遵守以下规定：

1)中央防渗的土工膜和复合土工膜应和坝体填筑同时进行，按“之”字形铺设。其具体折皱高度和折皱角度应满足施工图纸要求；

2)若沿坝轴线方向设有伸缩节、并采用单一土工隔膜时，应在隔膜两侧加细颗粒料或加土工织物；

3)回填两侧砂砾石料时，在距土工膜50~100cm范围内只能用小型设备压实，不得用振动碾碾压。

(7)土工膜与周边连接施工：

1)土工膜应通过锚固槽与河床或岸坡的不透水基岩紧密连接，顶部应锚固于防浪墙的混凝土中，以形成整体防渗。其锚固长度应符合施工图纸的要求；

2)土工膜与周边的连接形式应符合施工图纸的要求。土工膜与下部混凝土防渗墙连接时，土工膜应直接埋入防渗墙混凝土内。与岸坡基岩或混凝土建筑物连接，可直接锚在基岩或混凝土面上，或埋入混凝土齿墙内，并同时在岸坡附近设伸缩节。

13.3.5　保护层施工

(1)当土工膜用于斜墙防渗时，应在铺设好的土工膜上进行保护层施工。保护层的形式应符合施工图纸的要求。

(2)混凝土或石料的保护层铺设应处理好基础，保证保护层不会滑动；土料保护层、应自下而上分层填筑，铺料厚度和压实干密度应满足施工图纸的要求。

13.4　质量检查和验收

13.4.1　土石方填筑前的质量检查和验收

(1)填筑前的地形平面、剖面测量资料的复核检查；

(2)填筑前基础面清理的检查和验收；

(3)土石方填筑料的物理力学试验成果抽检；

(4)施工碾压参数及其试验成果的检查和验收。

13.4.2　土石方填筑过程的质量检查和验收

(1)填筑过程的质量检查的内容、方法和程序应遵守SL49-1994附录A的规定。

(2)坝料填筑质量控制标准应符合本章第13.6.2~13.6.4条和第11.6.8条的规定。

(3)在土料场对防渗土料的含水量和颗粒级配进行检验，严格控制上坝土料的含水量。

(4)在石料场对石料质量和尺寸外形及堆石料的级配进行检验；在反滤料场对成品料的颗粒级配、含水量、软弱颗粒含量和形状等进行检验。

(5)对防渗土料的含水量和干密度、砾质土颗粒级配、反滤料和堆石料的干密度、孔隙率和颗粒级配等碾压参数进行检验。

(6)对坝体的每一层填筑面，应按本章第13.6节的规定进行工程隐蔽部位的验收。

(7)取样测定堆石料干密度，其平均值不应小于施工图纸规定的设计值。

(8)承包人应按监理人指示，针对本章第13.6节的施工内容，提交各项质量检查报告。经监理人验收后作为土石方填筑工程完工验收的附件。

13.4.3　堤防工程的施工质量控制和验收

堤防工程施工质量控制和验收应遵守S260-1998第10章、第11章的规定。

13.4.4土工合成材料防渗体的质量检查和验收

(1)承包人应按本章第13.8.1条的有关规定。对运到工地的每批土工合成材料进行检查和验收。

(2)每层土工合成材料被回填覆盖前，承包人应会同监理人按工程隐蔽部位的验收要求，对土工合成材料防渗体施工质量进行以下项目的检验和验收：

1)每层土工合成材料被覆盖前，应根据SL/T225-1998第5.6.9条第1项、第2项的规定，采用目测或用真空法、充气法检查有无漏接，接缝烫损和折皱等缺陷；

2)承包人应按SL/T225-1998第5.6.9条第3项的规定，进行拉伸强度试验，要求接缝处强度不低于母材的80%，且试件断裂不得在接缝处，防止接缝不合格。

13.4.5　完工验收

填筑工程全部完工后，承包人应向监理人申请完工验收，并提交以下完工验收资料：

(1)坝(堤)体土石方填筑工程(包括填筑体防渗结构及土工布防渗结构)竣工图；

(2)坝基及其排水孔(洞)、灌浆洞地质编录资料；

(3)现场试验成果；

(4)坝(堤)体填筑质量及土工布施工质量(、包括质量事故处理)报告；

(5)施工期坝(堤)体安全监测的观测成果；

(6)工程隐蔽部位的检查验收报告；

(7)监理人要求提供的其它资料。

13.5　计量和支付

13.5.1 土石方填筑

（ 1）土石方填筑按施工图纸所示尺寸计算的有效压实方体积以立方米为单位计量，由发包

人 按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。

（2 道路基层、垫层、泥结石路面、石渣填筑按施工图纸或监理人签认的尺寸计算有效体积

以立方米为单位计量， 按《工程量清单》所列项目的每立方米单价支付。图纸所示或监理人指

示边线以外的以及按本章有关规定进行质量检查和验收的费用，均包括在每立方米基层单价中，

发包人不再另行支付。稳 基层或面层所用的材料的采购、运输、保管、贮存以及放样、拌和、

摊铺、碾压、养护、试验和辅助工作等所需的人工、材料及使用设备和辅助设施等一切费用均包

括在道路基层每立方米单价中。

（3）土石方填筑全部完成后，最终结算的工程量应是经过施工期间压实并经自然沉陷后按

施工图纸所示尺寸计算的有效压实方体积。工后沉降按设计要求施工，工程量按设计说明计量。

若分次支付的累计工程量超出最终结算的工程量，发包人应扣除超出部分工程量。

（4）除合同另有约定外，承包人对料场（土料场、石料场和存料场）进行复核、复勘、取

样试验、地质测绘以及工程完建后的料场整治和清理等工作所需的费用，包含在《工程量清单》

相应项目工程单价或总价中，发包人不另行支付。

（5）现场生产性试验所需的费用（包括碾压试验）所增加的费用已包括在《工程量清单》

各有关填筑料的单价中，发包人不再另行支付。

（6）草皮护坡按施工图纸所示尺寸计算的有效种植面积以平方米为单位计量，由发包人按

《工程量清单》相应项目有效工程量的每平方米工程单价支付。单价中包括种植措施费及相关养

护费。

13.5.2　土工合成材料防渗体

土工合成材料的铺设按施工图纸所示尺寸计算的有效面积以平方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每平方米工程单价支付、土工合成材料的接缝搭接面积和褶皱面积、抽样检验等所发生的费用包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的工程单价中，发包人不另行支付。

- 14　混凝土工程

14.1　一般规定

14.1.1　应用范围

(1)本章规定适用于本合同施工图纸所示的永久和临时建筑物的各类混凝土(含钢筋混凝土)工程的施工，包括混凝土、预制混凝土、预应力混凝土、水下混凝土、碾压混凝土以及泵送混凝土等。

(2)本章主要的施工内容包括：混凝土生产(包括混凝土材料、配合比设计、混凝土拌制及混凝土的取样和检验等)，管路和预埋件施工，止水、伸缩缝和坝体排水施工，混凝土运输、浇筑以及温度控制和混凝土养护等。

(3)本章规定还包括混凝土工程各种类型的模板与钢筋的制作和安装，模板中包括钢筋混凝土模板、钢模板、悬臂模板和特种模板等。

14.1.2　承包人责任

(1)除合同另有约定外，承包人应按本工程施工图纸的要求，负责砂、石骨料的生产、运输、贮存和使用。

(2)除合同另有约定外，承包人应负责修建本工程的混凝土拌和厂，包括其生产设备的采购、安装、运行管理、维护和拆除，并使其生产能力满足本合同规定的施工进度要求。

(3)承包人应负责本工程各种类型模板的制作、安装、拆除和维护，以及钢筋和锚筋的制作和安装。

(4)承包人应负责进行混凝土的室内试验、现场试验，以选定混凝土的原材料、最优配合比、施工工艺和浇筑程序。

(5)承包人应根据本合同技术条款和施工图纸所示的各种强度等级混凝土的质量要求，负责混凝土的拌和、运输、浇筑、温度控制和养护。

(6)承包人应负责本合同技术条款和施工图纸所示预制混凝土和预应力混凝土构件的制作、运输和安装以及水下混凝土和碾压混凝土的施工。

14.1.3　主要提交件

(1)混凝土浇筑施工措施计划：承包人应在混凝土工程开工前，编制混凝土浇筑的施工措施计划，提交监理人批准，其内容包括：

1)混凝土浇筑所需的砂石料场(仓)、拌和厂、混凝土运输和浇筑设备、温度控制设施，以及混凝土试验等的布置、设备配置计划及其施工安装措施；

2)各种混凝土配合比设计与室内混凝土试验计划；

3)混凝土生产、运输、浇筑等的施工工艺和方法；

4)现场工艺试验的措施计划；

5)混凝土温度控制的专项技术措施；

6)施工质量控制措施及其质量检查和检验方法等。

(2)混凝土质量检查报表

承包人应按监理人的指示提供混凝土拌和与浇筑质量的施工记录报表，包括混凝土原材料的品质检查报表、强度等级和配合比试验成果、各种混凝土浇筑分块程序、浇筑记录、质量检查、事故处理、混凝土养护和表面保护等作业记录等。

14.1.4　引用标准

(1)《低热微膨胀水泥》(GB2938-2008)；

(2)《通用硅酸盐水泥》(GB175-2007)；

(3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)；

(4)《粉煤灰混凝土应用技术规程》(GBJ146-1990)；

(5)《预应力混凝土用钢丝》(GB/T5223-2002)；

(6)《预应力混凝土用钢绞线》(GB/T5224-2003)；

(7)《预应力筋用锚具、夹具和连接器》(GB/T14370-2000)；

(8)《水工混凝土试验规程》(SL352-2006)；

(9)《水工碾压混凝土施工规范》(《水工碾压混凝土施工规范》SL53-1994)；

(10)《混凝土面板堆石坝施工规范》(SL49-1994)；

(11)《水工建筑物滑动模板施工技术规范》(SL32-1992)；

(12)《水工建筑物抗冲磨防空蚀混凝土技术规范》(DL/T5207-2005)；

(13)《水工混凝土钢筋施工规范》(DL/T5169-2002)；

(14)《水工混凝土施工规范》(DL/T5144-2001)；

(15)《水电水利工程模板施工规范》(DL/T5110-2000)；

(16)《混凝土用水标准》(JGJ63-2006)；

(17)《轻骨料混凝土技术规程》(JGJ51-2002)；

(18)《混凝土泵送施工技术规程》(《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10-2011)；

(19)《混凝土及预制混凝土构件质量控制规程》(CECS40:92)。

14.2　混凝土生产

14.2.1　混凝土材料

(1)水泥。混凝土的水泥应遵守GB175-2007的有关规定，泵送混凝土应遵守《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10-2011的有关规定。

(2)骨料。混凝土的骨料应遵守DL/T5144第5.2节规定，泵送混凝土应遵守《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10-2011的有关规定。

(3)水。混凝土浇筑用水应遵守JGJ63-2006的规定。

(4)掺合料。混凝土掺合料应遵守DL/T5144-2001第5.3节规定，泵送混凝土应遵守《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10-2011的有关规定。

(5)外加剂。混凝土外加剂应遵守DL/T5144-2001第5.4节的有关规定，泵送混凝土应遵守《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10-2011的有关规定。

(6)硅粉。配制水工硅粉混凝土的硅粉质量标准应满足施工图纸的要求。

14.2.2　混凝土配合比选定

混凝土配合比选定应遵守DL/T5144-2001第6章的有关规定。

14.2.3　混凝土拌和

(1)混凝土拌和设备：

1)拌和厂应选用高效、可靠的固定式拌和设备，并采用自动或半自动控制的计量设备配料，拌和厂设备生产率必须满足本工程高峰浇筑强度的要求。

2)拌和厂选用的所有称量、指示、记录及控制设备都应有防尘措施，设备称量应满足规定的精度要求，承包人应及时校正称量设备的精度。

3)施工过程中，承包人若要改变混凝土生产程序或设备，必须将改变后的设备生产能力、技术说明书以及混凝土生产流程等提交监理人批准。

4)承包人应设置排水沉淀池，分离或同时采取其它有效措施，防止污染环境。并应防止污水或含有悬浮质的水流污染施工现场和排入河流。

(2)混凝土拌和。混凝土拌和应遵守DL/T5144-2001第7.1节的有关规定。

14.2.4　混凝土的取样和检验

(1)混凝土原材料的取样和检验。混凝土原材料的取样和检验应遵守DL/T5144-2001第11.2节的有关规定。

(2)混凝土拌和与混凝土拌和物的质量检测：

1)混凝土拌和与混凝土拌和物的质量检测应遵守DL/T5144-2001第11.3节的规定。

2)混凝土施工配合比必须满足本合同技术条款和施工图纸的要求，施工配料必须严格按监理人批准的混凝土配料单进行配料，严禁擅自更改。

3)混凝土坍落度及混凝土拌和物的水胶比按SL352-2006的规定取样检测。

4)混凝土拌和温度、气温和原材料温度的检测方法应遵守SL352-2006的规定。

5)各级混凝土试件的各项试验和检测均应遵守SL352-2006的规定。

14.3　模板

14.3.1　模板材料

模板材料应遵守DL/T5110-2000第5章的有关规定。

14.3.2　模板的设计，制作和安装

(1)混凝土模板的设计，除应满足本合同施工图纸的规定外，还应遵守DL/T5110-2000第6章的有关规定。

(2)各种混凝土模板制作的允许偏差不应超过DL/T5110-2000第7章表7.0.1的有关规定。

(3)承包人应负责异型模板(蜗壳、尾水管等)、特种模板(包括滑动模板、移置模板和永久性模板)的设计、制作和安装，应遵守DL/T5110-2000第10章的有关规定。

(4)曲面模板的设计和制作，除应满足本合同施工图纸所示的混凝土建筑物表面的曲度要求外，其允许偏差应遵守DL/T5110-2000第7.0.1条的规定。

(5)模板之间的接缝必须平整严密，建筑物分层施工时应逐层校正下层偏差，模板下端不应有“错台”。

(6)模板及支架上严禁堆放超过其设计荷载的材料和设备。

(7)模板安装应按混凝土结构物的详图测量放样，重要结构多设控制点，以利检查校正。

(8)建筑结构混凝土与钢筋混凝土模板的安装允许偏差应遵守GB50204-2002第4.2.7条的规定，大体积混凝土模板的安装允许偏差应遵守DL/T5110-2000第8.0.9条的规定。

14.3.3　模板的清洗和涂料

(1)钢模板在每次使用前应清洗干净；为防锈和拆模方便，钢模面板应涂刷防锈保护涂料，不得采用污染混凝土和影响混凝土质量的涂剂。

(2)木模板面应采用烤石蜡或其它监理人批准的保护性涂料进行保护。

14.3.4　模板的拆除和维修

(1)现浇混凝土的模板(如侧模、底模)以及钢筋混凝土与混凝土结构的承载模板拆除时的混凝土强度应遵守本合同施工图纸和DL/T5110-2000第9.0.1条的规定。

(2)墩、台、柱部位的混凝土强度必须达到　　MPa时，方可拆除模板。

(3)特殊模板的拆除时限应由承包人报经监理人批准。

(4)预制混凝土构件模板拆除的混凝土强度应遵守施工图纸和DL/T5110-2000第

9.0.3　条的规定。

(5)后张法预应力混凝土结构模板的拆除，除应满足本合同技术条款和施工图纸的要求外，其侧面模板应在预应力张拉前拆除，底部模板应在结构构件建立预应力后拆除。

(6)经计算和试验复核后，混凝土结构实际强度已能承受自重及其它荷载时，经监理人批准后，方可提前拆模。未经监理人批准，模板及其支架和支撑均不得任意拆除。

(7)模板的安装及拆除作业必须使用专项设备，并应严格按规定的施工程序进行，以避免施工期发生事故，防止混凝土及其模板的损坏。

14.3.5　模板质量检查

(1)现场安装质量检查：

1)模板及其附件的制作质量应满足本合同技术条款和施工图纸的要求；

2)模板安装应有足够的密封性能，以防止混凝土浇筑过程中的水泥浆流失；

3)重复使用的模板应保持原设计要求的强度、刚度、密实性和模板表面的光滑度，检查发现模板有损坏时，承包人应按监理人指示进行更换或修补；

4)模板安装完成后，承包人应会同监理人共同对模板的安装质量进行检查，检查记录应提交监理人；

5)在混凝土浇筑过程中，承包人应随时检查模板的定线和定位，发现偏差和位移，应采取有效措施予以纠正，检查记录应提交监理人。

(2)模板拆除后的检查

拆模时间应经过验算。拆模后，承包人应会同监理人共同检查混凝土结构物及其浇筑面质量是否达到施工图纸要求的混凝土强度和平整度，验算成果和检查记录应提交监理人。

14.4　钢筋

14.4.1　材料

(1)混凝土结构用的钢筋和锚筋的规格和质量应遵守《水工混凝土钢筋施工规范》（DL/T5169-2013）的规定。

(2)每批钢筋使用前，应按《水工混凝土钢筋施工规范》（DL/T5169-2013）第4.2.3条的规定，分批进行钢筋的机械性能检测。检测合格者才准使用，检测记录应提交监理人。

(3)对钢号不明的钢筋，承包人应按《水工混凝土钢筋施工规范》（DL/T5169-2013）第4.2.3条的规定进行钢材化学成分和主要机械性能的检验，经检验合格，并经监理人批准后，方可使用。

14.4.2　钢筋的加工和安装

(1)钢筋表面应洁净无损伤，使用前应将钢筋表面的油漆污染和铁锈等清除干净，带有颗粒状或片状老锈的钢筋不得使用。

(2)钢筋的弯折、端头和接头的加工应遵守《水工混凝土钢筋施工规范》（DL/T5169-2013）第5.2节、第5.3节的规定。

(3)钢筋的焊接应按满足本合同技术条款和施工图纸的要求，并遵守《水工混凝土钢筋施工规范》（DL/T5169-2013）第6章的规定。

(4)钢筋的气压焊作业应遵守《水工混凝土钢筋施工规范》（DL/T5169-2013）第6.2.8条的规定。

(5)钢筋的安装和绑扎应遵守《水工混凝土钢筋施工规范》（DL/T5169-2013）第7章的规定。

14.4.3　钢筋的质量检查和检验

(1)钢筋的机械性能检验应遵《水工混凝土钢筋施工规范》（DL/T5169-2013）第4.2.2条的规定。

(2)钢筋的接头质量检验应遵守《水工混凝土钢筋施工规范》（DL/T5169-2013）第6.2节的规定，其中气压焊应遵守《水工混凝土钢筋施工规范》（DL/T5169-2013）第6.2.8条的规定；机械连接应遵守按《水工混凝土钢筋施工规范》（DL/T5169-2013）第6.2.9条规定。

(3)钢筋架设完成后，应按本合同技术条款和施工图纸的要求进行检查和检验，并做好记录，若安装好的钢筋和锚筋生锈，应进行现场除锈，对于锈蚀严重的钢筋应予更换。

(4)在混凝土浇筑施工前，应检查现场钢筋的架立位置，如发现钢筋位置变动应及时校正，严禁在混凝土浇筑中擅自移动或割除钢筋。

(5)钢筋的安装和清理完成后，承包人应会同监理人在混凝土浇筑前进行检查和验收，并做好记录，经监理人批准后，才能浇筑混凝土。

14.5　混凝土(含钢筋混凝土)

混凝土的材料、配合比设计及拌和应按本章第14.2款的规定执行。

14.5.1　混凝土运输

混凝土运输应遵守《水土混凝土施工规范》（DL/T5144-2001）第7.2节的规定。

14.5.2　混凝土浇筑

(1)浇筑前准备应遵守《水工混凝土施工规范》（DL/T5144-2001）第7.3.1~7.3.4条的规定。

(2)在岩基或软基建基面的浇筑混凝土浇筑应遵守《水工混凝土施工规范》（DL/T5144-2001）第7.3节的规定。

(3)混凝土分层浇筑作业应遵守《水工混凝土施工规范》（DL/T5144-2001）第7.3.6~7.3.8条的有关规定。

(4)混凝土浇筑的振捣应遵守《水工混凝土施工规范》（DL/T5144-2001）第7.3.9条的规定。

(5)混凝土浇筑应保持连续性，浇筑混凝土允许间歇时间应通过试验确定，并应遵守《水工混凝土施工规范》（DL/T5144-2001）第7.3.11条的有关规定。

(6)应在混凝土浇筑工艺设计中，根据搅拌、运输和浇筑的设备能力、振捣性能及气温等因素，详细确定混凝土浇筑层厚度。其浇筑层允许最大厚度应参照《水工混凝土施工规范》（DL/T5144-2001）表7.3.7的有关数据选定。

(7)混凝土浇筑施工缝的处理应按《水工混凝土施工规范》（DL/T5144-2001）第7.3.14条的规定执行。

14.5.3　混凝土养护

混凝土养护应遵守《水工混凝土施工规范》（DL/T5144-2001）第7.5节的有关规定。

14.5.4　混凝土温度控制

(1)一般要求：

1)本节规定适用于现场浇筑大体积混凝土的温度控制工程，并应遵守《水工混凝土施工规范》（DL/T5144-2001）第8章的有关规定。其它有温度控制要求的现浇混凝土(如岩壁吊车梁、地下厂房工程)应参照本条有关规定执行；

2)承包人应根据本合同施工图纸所设置的混凝土工程建筑物的浇筑纵横缝、分层厚度、浇筑间歇时间、混凝土允许最高温度及其它温度控制要求，编制温度控制措施专项技术文件，提交监理人批准；

3)承包人应采取有效措施控制混凝土搅拌机出机口温度，以及运输、浇筑过程中的温度回升，混凝土允许浇筑温度应符合本合同技术条款和施工图纸的要求；

4)混凝土浇筑的纵横缝设置、分层厚度及浇筑间歇时间等，必须符合本合同技术条款和施工图纸的要求。若改变分层厚度时需要专门论证，并提交监理人批准；

5)为提高混凝土抗裂能力，混凝土质量除应满足强度保证率要求外，还至少应达到《水工混凝土施工规范》（DL/T5144-2001）表11.5.11中混凝土生产质量优良的等级水平。

(2)降低混凝土浇筑温度

降低混凝土浇筑温度应遵守《水工混凝土施工规范》（DL/T5144-2001）第8.2.1条的有关规定。

(3)降低混凝土水化热温升

在满足合同技术条款和施工图纸规定的混凝土各项指标(强度、耐久性、抗裂等)要求的前提下，优化混凝土配合比设计，采取综合措施，减少混凝土单位水泥用量。

(4)降低坝体内外温差

在低温季节前将坝体温度降至施工图纸要求的温度，以降低坝体内外温差，防止或减少表面裂缝。

(5)控制浇筑层最大高度和浇筑间歇时间

大体积混凝土浇筑应控制浇筑层最大高度和浇筑间歇时间。除施工图纸另有规定外，大体积混凝土浇筑的最大高度和最小间歇时间应遵守《水工混凝土施工规范》（DL/T5144-2001）的有关规定。

(6)通水冷却：

1)初期冷却：初期通水冷却应遵守《水工混凝土施工规范》（DL/T5144-2001）第8.2.2条3款的规定。

2)中、后期冷却：初期冷却结束后，应加强温度检测，控制混凝土温度回升不超过1.5℃，通水冷却的水温、通水流量、最大降温速率以及不同区域坝体混凝土温度控制和温度梯度等要求应按施工图纸要求或临理人指示确定。

(7)混凝土表面保护措施

混凝土表面保护应遵守《水工混凝土施工规范》（DL/T5144-2001）第8.2.4条的规定。

(8)温度测量

混凝土施工过程中的温度测量应遵守《水工混凝土施工规范》（DL/T5144-2001）条第8.3节的规定。

(9)低温季节施工

混凝土低温季节施工应遵守《水工混凝土施工规范》（DL/T5144-2001）第9章的有关规定。

14.5.5　混凝土防渗面板和趾板施工

(1)面板和趾板混凝土的原材料应遵守《混凝土面板堆石坝施工规范》(SL49-1994)第6.1.1条的规定。

(2)面板与趾板混凝土配合比应满足本合同施工图纸的要求，并遵守《混凝土面板堆石坝施工规范》(SL49-1994)第6.1.2条的规定。

(3)趾板施工应遵守《水工混凝土施工规范》（DL/T5144-2001）第6.2节的有关规定。

(4)面板施工应遵守《混凝土面板堆石坝施工规范》(SL49-1994)第6.3节的规定施工。

(5)面板的止水设施施工应遵守《混凝土面板堆石坝施工规范》(SL49-1994)第7章的有关规定。

14.5.6　二期混凝土施工

(1)二期混凝土施工范围包括闸门槽混凝土、钢衬预留槽混凝土、门机大梁轨底预留槽混凝土、电站厂房尾水管锥管和蜗壳周围混凝土、座环及水轮发电机支承混凝土、轨道梁预留槽混凝土，以及预留孔洞、坑、槽、沟等的混凝土浇筑。

(2)选用收缩性较小的原材料进行二期混凝土配合比试验，选定的混凝土配合比应满足混凝土强度保证率　　%以上，离差系数不大于　　，原材料和混凝土配合比试验成果应提交监理人批准。

(3)槽孔二期混凝土浇筑应采用小型振捣机或用手工棒或钎捣实，避免漏振。

(4)二期混凝土模板的拆除时间及其养护作业，应按监理人批准的施工措施进行。

14.5.7　抗冲，抗磨蚀部位的混凝土施工

(1)本节规定的应用范围为高速水流过流的溢洪道、底孔与底孔进出口段等泄水建筑物。

(2)抗冲和抗磨混凝土的材料和配合比应遵守《水工建筑物抗冲磨防空蚀混凝土技术规范》（DL/T5207-2005）第6章和第7.1节的规定。

(3)抗冲和抗磨混凝土施工应遵守《水工建筑物抗冲磨防空蚀混凝土技术规范》（DL/T5207-2005）第7.2节的有关规定。

14.5.8　止水，伸缩缝和排水

止水、伸缩缝和排水施工应遵守《水工建筑物抗冲磨防空蚀混凝土技术规范》（DL/T5207-2005）第10.2节的有关规定。

14.5.9　埋设管路和埋设件

(1)坝内排水设施施工应遵守《水工建筑物抗冲磨防空蚀混凝土技术规范》（DL/T5207-2005）第10.2.5条的规定。

(2)冷却水管与接缝灌浆管路埋设应遵守《水工建筑物抗冲磨防空蚀混凝土技术规范》（DL/T5207-2005）第10.3节的有关规定。

(3)金属件埋设应遵守《水工建筑物抗冲磨防空蚀混凝土技术规范》（DL/T5207-2005）第10.4节的有关规定。

14.5.10　质量检查和验收

(1)混凝土原材料的质量检验和验收

承包人应会同监理人，按本章第14.2.1条的规定，对本工程混凝土原材料进行现场抽样检验和入库验收，检验成果应提交监理人。

(2)混凝土拌和物的质量检验

承包人应会同监理人，按本章第14.2.3条的规定进行混凝土拌和物的现场抽样检验，检验成果应提交监理人。

(2)建筑物的混凝土浇筑和成型质量的检查和验收：

1)建基面混凝土浇筑前，应由承包人会同监理人对建基面的测量放样成果和建基面的基础清理质量进行检查与验收；

2)混凝土浇筑过程中，承包人应会同监理人对混凝土建筑物的测量放样成果进行检查和验收。其测量放样成果应提交监理人；

3)监理人应会同承包人按《水工混凝土施工规范》（DL/T5144-2001）的有关规定，对现场浇筑的混凝土的强度、浇筑温度和坝体内温度进行检验和检测，其检验和检测成果应提交监理人；

4)混凝土浇筑过程中，承包人会同监理人对各浇筑面的施工浇筑质量和养护质量，以及各种埋设件的埋设质量进行质量检查和验收，检查和验收记录应提交监理人；

5)混凝土工程建筑物浇筑完成后，承包人应会同监理人对混凝土工程建筑物永久结构面的成型质量进行检查和验收。检查和验收记录应提交监理人。

(4)堆石坝面板(趾板)混凝土质量的检验

1)面板滑动模板的质量应参照《混凝土面板堆石坝施工规范》(《混凝土面板堆石坝施工规范》(SL49-1994))附表A5、A6的有关数据进行检查；

2)面板混凝土浇筑质量应参照《混凝土面板堆石坝施工规范》(《混凝土面板堆石坝施工规范》(SL49-1994))附表A7、A8的有关数据进行检查，并按《混凝土面板堆石坝施工规范》(《混凝土面板堆石坝施工规范》(SL49-1994))附录A1.4.2规定进行取样检测。检测成果应提交监理人；

3)面板、趾板的止水设施质量应参照《混凝土面板堆石坝施工规范》(《混凝土面板堆石坝施工规范》(SL49-1994))附录A1.5的规定进行检查，止水设施至少每5m检查一点。

(5)完工验收

混凝土工程建筑物全部完工后，承包人应向发包人申请完工验收，并提交以下完工资料：

1)混凝土工程建筑物竣工图(包括布置图和主要结构图)；

2)混凝土工程建筑物的隐蔽工程及工程隐蔽部位的质量检查验收报告；

3)混凝土工程建筑物的永久观测设施的竣工资料及建筑物观测成果；

4)混凝土建筑物的缺陷修补和质量事故处理报告；

5)混凝土工程建筑物成型复测成果；

6)监理人要求提交的其它完工资料。

14.6　预制混凝土

14.6.1材料

(1)预制混凝土所需原材料的采购、储存、运输、拌和以及配合比试验等均应符合本章第14.2节、第14.5节的有关规定。

(2)预制混凝土构件的模板应优先采用钢模，模板的材料及其制作、安装、拆除等工艺应符合本章第14.3节的有关规定。各种模板必须有足够的承载力、刚度和稳定性，并应构造简单、支撑拆除方便，模板接缝不应漏浆，与混凝土接触面应平整光洁。

(3)钢筋的采购、运输、保管、质量检验和验收应符合本技术条款第14.4节的有关规定。

14.6.2　预制构件

(1)制作预制混凝土构件的场地应平整坚实，设置必要的排水设施，保证制作构件时不因混凝土浇筑振捣而引起场地的沉陷变形。

(2)预制构件的钢筋安装应遵守《水工混凝土钢筋施工规范》(DL/T5169-2013)的有关规定。

(3)预制构件使用的钢板、钢筋、吊耳等各种预埋件，其埋设的允许偏差和外观质量应符合CECS40:92表6.2.37的有关规定。

(4)预制混凝土构件的制作允许偏差应参照《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002表9.2.5的有关数据确定。

(5)预制混凝土模板的安装和拆除符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002表4.3.1的有关规定，混凝土预制件必须达到规定强度后，方可拆除模板。

14.6.3　养护、修整和标记

(1)养护：用水养护混凝土应不少　　天，蒸汽养护应按监理人的指示或现行规范中的有关规定进行。

(2)表面修整：预制混凝土表面修整应符合《水工混凝土钢筋施工规范》DL/T5144-2001有关规定。

(3)合格标记：经监理人检查合格的预制混凝土构件应标有合格标志，并标有合格的编号、制作日期和安装标记，未标有合格标志或有缺陷的构件不得使用。

14.6.4　运输，堆放，吊运和安装

运输、堆放、吊运和安装应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002第9.4节有关规定。

14.6.5　质量检查和验收

承包人应会同监理人对预制混凝土构件的制作和安装进行以下项目的检查和验收：

(1)预制混凝土原材料的质量检验应按本章第14.2节有关规定执行。

(2)预制混凝土构件应按《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002第9章的规定进行预制构件性能检验、外观质量检查和构件施工安装质量的检查。

14.7　预应力混凝土

14.7.1　材料

预应力混凝土所采用的常规钢筋、水泥、骨料和掺合料等应符合本章第14.2节和第14.4节的有关规定。

(2)预应力钢筋、钢绞线和钢丝：

预应力钢筋、钢绞线和钢丝应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002第6.2节的有关规定。

14.7.2　锚固器具和张拉设备

锚固器具和张拉设备应遵守《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T14370-2000，以及《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002第6.2.6~6.2.8条的有关规定。

14.7.3　预应力筋制作和安装

预应力筋的制作和安装应遵守《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002第6.3节的有关规定。

14.7.4　预应力混凝土浇筑和养护

(1)预应力混凝土浇筑构件内的钢筋绑扎及套管等各类预埋件的埋设和固定就位完毕，并经监理人检验合格后，方能进行预应力构件的混凝土浇筑。

(2)预应力混凝土浇筑应连续进行，不允许产生混凝土冷缝；混凝土振捣时，避免碰撞预应力钢束管道和预埋件，并应经常检查模板、管道、锚固件及埋设件有无缺失和损坏。

(3)预应力混凝土的养护应按普通混凝土的有关规定进行。

(4)混凝土强度尚未达到15~20MPa时，不得拆除模板。

14.7.5　预应力张拉

预应力张拉应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002第6.4节的有关规定。

14.7.6　灌浆及封锚

灌浆及封锚应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002第6.5节的有关规定。

14.7.7　运输和安装

预应力混凝土预制件的运输、堆放、吊运和安装应按本章第14.6.4条的规定进行。

14.7.8　质量检查和验收

承包人应会同监理人对预应力混凝土进行以下项目的检查和验收：

(1)预应力混凝土的各项原材料应按本章第14.2.1条的规定进行质量检查和验收。

(2)预应力混凝土结构和构件的制作安装质量应按以下要求进行检查和验收：

1)预应力混凝土浇筑过程的取样试验按本章第14.2.4条有关规定执行；

2)预应力混凝土构件制作尺寸的允许偏差应遵守《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002的有关规定；

3)预应力构件安装的定位放样应按施工图纸的要求进行检查和验收；

4)预应力的应力延伸率的预应力损失值应按施工图纸的要求进行检查和验收。

14.8　水下混凝土

14.8.1　材料

水下混凝土采用的水泥、骨料和外加剂，其品质应符合本章第14.2.1条、第14.4.1条的规定，并应按监理人的指示执行。

14.8.2　水下地形测量

承包人应会同监理人在本工程的水下混凝土浇筑前　　天，按本合同施工图纸规定的施测范围，测绘水下混凝土工程的水下地形图及其有关的测绘资料，提交监理人批准。

14.8.3　水下混凝土施工

(1)水下混凝土采用直升导管法施工，应遵守下列规定：

1)导管的数量与位置应根据施工图纸规定的浇筑范围和导管的作用半径确定；

2)导管在使用前应进行密闭试验，密闭情况良好的导管才可投入使用；

3)在浇灌过程中，导管只能上下升降，不得左右移动；

4)开始浇灌时，导管底部应离水下地基面　　cm，并尽量安置在地基低洼处。

(2)混凝土粗骨料的最大粒径不得大于导管内径的1/4，或钢筋净间距的1/4，亦不应超过　　cm。坍落度应取　　至　　cm之间，开始坍落度取小值，结束时酌量放大，以保证后注入的混凝土能自动摊平。

(3)水下混凝土应连续浇灌，若混凝土的供应因故暂时中断，应设法防止管内出空。若中断时间较长，则必须等待已浇灌混凝土的强度达到2.5MPa时，并清除混凝土表面软弱部分后，才允许继续灌注混凝土。

(4)灌注混凝土表面应高于设计标高约10cm，以便清除其强度低的表层混凝土。

14.8.4　质量检查和验收

水下混凝土浇灌质量的检查和验收：

(1)按本章第14.8.1条的要求进行水下混凝土原材料的质量检查和验收；

(2)监理人应按本章第14.8.2条的规定进行水下地形测量成果的检查和验收；

(3)水下混凝土浇灌后，应钻取芯样进行混凝土强度的检验和验收。

14.9　碾压混凝土

14.9.1　材料

碾压混凝土的水泥、骨料、掺合料、外加剂和水应遵守《水工碾压混凝土施工规范》《水工碾压混凝土施工规范》SL53-1994第2章的有关规定。

14.9.2　模板和钢筋

(1)碾压混凝土应采用能适应快速施工和连续施工的模板，并需满足振动碾靠近模板时能正常碾压作业；采用预制混凝土模板作为建筑物内一部分时，应保证模板搭接部分与内部碾压混凝土紧密连接。

(2)钢筋应符合本章第14.4节的规定。加筋碾压混凝土的钢筋应铺设在距碾压混凝土层面　　cm处，该层面应作为缝面处理。

14.9.3　碾压混凝土施工

(1)碾压混凝土的配合比应遵守《水工碾压混凝土施工规范》SL53-1994第3章的有关规定。

(2)拌制碾压混凝土应遵守《水工碾压混凝土施工规范》SL53-1994第4.2节的有关规定。

(3)碾压混凝土运输应遵守《水工碾压混凝土施工规范》SL53-1994第4.3节的有关规定。

(4)碾压混凝土卸料和平仓应遵守《水工碾压混凝土施工规范》SL53-1994第4.4节的有关规定。

(5)碾压混凝土的碾压应遵守《水工碾压混凝土施工规范》SL53-1994第4.5节的有关规定。

(6)碾压混凝土层、缝面处理应遵守《水工碾压混凝土施工规范》SL53-1994第4.7节有关规定。

(7)碾压混凝土异种混凝土浇筑应遵守《水工碾压混凝土施工规范》SL53-1994第4.8节的规定。

(8)碾压混凝土的养护和防护应遵守《水工碾压混凝土施工规范》SL53-1994第4.9节的规定。

(9)碾压混凝土的埋设件施工，应遵守《水工碾压混凝土施工规范》SL53-1994第4.10节的有关规定。

(10)特殊气象条件下的施工，应遵守《水工碾压混凝土施工规范》SL53-1994第4.11节的规定。

14.9.4　质量检查和验收

(1)原材料的质量检查和验收

碾压混凝土原材料的检测项目和抽样次数应参照《水工碾压混凝土施工规范》SL53-1994表5.1.1的有关数据选定。

(2)碾压混凝土的拌制质量检验应遵守《水工碾压混凝土施工规范》SL53-1994表5.2节的规定。

(3)碾压混凝土现场质量检验和验收应遵守《水工碾压混凝土施工规范》SL53-1994第5.3节、第5.4节的规定。

14.9.5　完工验收

碾压混凝土建筑物全部完工后，承包人应向发包人申请完工验收，并提交以下完工资料：

(1)碾压混凝土建筑物的竣工图；

(2)碾压混凝土试验成果分析统计表；

(3)碾压混凝土工程建筑物的隐蔽工程及工程隐蔽部位的质量检查验收报告；

(4)碾压混凝土工程建筑物的永久观测设施的竣工资料及建筑物观测成果；

(5)碾压混凝土建筑物的缺陷修补和质量事故处理报告；

(6)监理人指示提交的其它完工资料。

14.10　泵送混凝土

14.10.1　一般要求

(1)泵送混凝土施工前，应将模板、钢筋等各项前工序验收合格后方可进行。

(2)泵送混凝土施工的供应遵守《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10-2011第4章的规定施工设备及管道的选择与布置应遵守《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10-2011第5章的规定；混凝土的泵送与浇筑应遵守《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10-2011第6章的规定；混凝土泵送施工的质量控制应遵守《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10-2011第7章的有关规定。

(3)泵送混凝土施工时的安全技术和劳动保护等要求必须符合国家有关规定。

14.10.2　泵送混凝土施工配合比

(1)泵送混凝土的施工配合比，应符合《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55-2011)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)和《混凝土强度检验评定标准》(GB/ T50107-2010)的要求。

(2)泵送混凝土施工的可泵性，可用压力泌水试验结合施工经验进行控制，一般10s时的相对压力泌水率S10不宜超过40%。

(3)泵送混凝土的施工参数可参照《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)的规定选用。

14.11　计量和支付

14.11.1　模扳

(1)除合同另有约定外，现浇混凝土的模板费用，包含在《工程量清单》相应混凝土或钢筋混凝土项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行计量和支付。

(2)混凝土预制构件模板所需费用，包含在《工程量清单》相应预制混凝土构件项目有效工程量的工程单价中，发包人不另行支付。

14.11.2　钢筋及锚筋

按施工图纸所示钢筋强度等级、直径和长度计算的有效重量以吨为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每吨工程单价支付。施工架立筋、搭接、套筒连接、加工及安装过程中操作损耗等所需费用，均包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每吨工程单价中，发包人不另行支付。

14.11.3　普通混凝土

(1)普通混凝土按施工图纸所示尺寸计算的有效体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。

(2)混凝土有效工程量不扣除设计单体体积小于0.1m3的圆角或斜角，单体占用的空间体积小于0.1m3的钢筋和金属件，单体横截面积小于0.1m3的孔洞、排水管、预埋管和凹槽等所占的体积，按设计要求对上述孔洞回填的混凝土也不予计量。

(3)不可预见地质原因超挖引起的超填工程量所发生的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目或变更项目的每立方米工程单价支付。除此之外，同一承包人由于其他原因超挖引起的超填工程量和由此增加的其他工作所需的费用，均应包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。

(4)混凝土在冲(凿)毛、拌和、运输和浇筑过程中的操作损耗，以及为临时性施工措施增加的附加混凝土量所需的费用，应包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。

(5)施工过程中，承包人按本合同技术条款规定进行的各项混凝土试验所需的费用(不包括以总价形式支付的混凝土配合比试验费)，均包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。

(6)止水、止浆、伸缩缝等按施工图纸所示各种材料数量以米(或平方米)为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每米(或平方米)工程单价支付。

(7)混凝土温度控制措施费(包括冷却水管埋设及通水冷却费用、混凝土收缩缝和冷却水管的灌浆费用，以及混凝土坝体的保温费用)包含在《工程量清单》相应混凝土项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。

(8)混凝土坝体的接缝灌浆(接触灌浆)，按设计图纸所示要求灌浆的混凝土施工缝(混凝土与基础、岸坡岩体的接触缝)的接缝面积以平方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每平方米工程单价支付。

(9)混凝土坝体内预埋排水管所需的费用，应包含在《工程量清单》相应混凝土项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。

14.11.4　预制混凝土

(1)预制混凝土构件的预制和安装，按施工图纸所示尺寸计算的有效体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。

(2)预制混凝土的钢筋费用和模板费用，均包含在《工程量清单》相应预制混凝土预制项目有效工程量的工程单价中，发包人不另行支付。

(3)除合同另有约定外承包人完成预制混凝土构件的吊装、运输、就位、固定、填缝灌浆、复检、焊接等工作所需的费用，包含在《工程量清单》相应预制混凝土安装项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。

14.11.5　预应力混凝土

(1)预应力混凝土按施工图纸所示尺寸计算的有效体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。

(2)预应力混凝土的锚索费用，包含在《工程量清单》相应预应力混凝土项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。

14.11.6　水下混凝土

水下混凝土按施工图纸所示浇筑范围内混凝土灌注前后的水下地形测量平、剖面图计算水下混凝土的有效体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。

14.11.7　碾压混凝土

(1)碾压混凝土按施工图纸所示尺寸计算的有效体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。

(2)碾压混凝土的模板费用包含在每立方米碾压混凝土工程单价中，发包人不另行

支付。

(3)碾压混凝土配合比试验和生产性碾压试验的费用由发包人按《工程量清单》相应项目的总价支付。

- 15　沥青混凝土工程

15.1 一般规定

15.1.1 应用范围

本节规定适用于本合同施工图纸所示的沥青混凝土路面的材料供应、贮存、配合比选定、混合料生产、试验，以及运输、摊铺、碾压等施工作业的实施。

15.1.2 承包人的责任

（1）承包人应根据施工现场的气候条件、地基情况，按监理人批准采用的各种类型的粗细骨料和填料，负责沥青混凝土结构的施工（包括沥青混凝土材料的储存、加热、拌和、保温、运输、铺筑、碾压、试验、模板、接缝与层面处理），以及质量检查与监测等工作。

（2）承包人应负责在各种水位、外界温度、日照和可能遇到的自然气候条件下，保证工程的沥青混凝土性能稳定，不发生位移或滑动。

（3）承包人应在沥青混凝土施工前，进行沥青混凝土的室内配合比试验、现场工艺性试验。需要时，应根据施工图纸要求，在永久建筑物上进行现场生产性试验。

（4）承包人应根据国家的法律法规和本合同要求，制定沥青混凝土施工的劳动安全保护和防止环境污染措施，确保施工人员的健康和安全。

15.1.3 主要提交件

（1）承包人应编制一份施工措施计划提交监理人批准，其内容包括：

1）沥青混凝土施工的施工机械设备和试验室设备的配置、校准和维护；

2）沥青混凝土材料、室内试验、现场工艺试验和现场生产性试验程序，以及沥青混凝土各项试验的分析成果，并根据沥青混凝土生产工序，提出不少于2种沥青货源点的沥青提炼分析报告；

3）沥青混凝土材料贮存、混合料的生产、运输、铺筑、碾压和质量控制标准；

4）施工质量和进度控制实施计划等。

（2）施工记录报表。承包人应每周提交施工记录报表（施工第一个月，应增加提交频次），其内容包括：

1）铺筑位置、工程量、铺筑起止时间和铺筑方法；

2）施工配合比和原材料的取样试验成果；

3）铺筑地点的气温、风速、湿度、降雨等气象条件；

4）各种原材料温度、沥青混合料出机口温度、摊铺温度和碾压温度；

5）铺筑厚度、压实厚度、碾压遍数、表面平整度、孔隙率测试成果以及沥青混凝土密度等；

6）沥青混凝土冷缝处理情况及检验报告；

7）沥青混凝土试件的试验成果及分析；

8）质量检查记录和质量事故处理记录；

9）监理人要求提交的其它资料。

15.1.4 引用标准

（1）规程规范：

1）《载荷试验》（SL237-049-1999）；

2）《水工沥青混凝土试验规程》（DLlT5362-2006）；

3）《水工碾压式沥青混凝土施工规范》（DLlT5363-2006）；

4）国外进口沥青材料需要引用的国外技术标准和规程规范。

（2）沥青混凝土试验、生产和施工除应执行国家（或国外）标准中强制性规定外，还应执行供货合同指定的专用技术标准。

15.2 材料

15.2.1 碾压式沥青混凝土使用的沥青、骨料、填料、掺料和其它辅助材料，除应遵守DL/T5363-2006 第5章的有关规定外，还应执行供货合同中的有关规定。

15.2.2 材料样品提交和保存

（1）在沥青混凝土铺筑试验开始前至少28天，承包人应向监理人提供不少于2个可能选用的沥青料源点样品，每个沥青料源点各取 40kg 沥青，供监理人试验核查。

（2）经监理人批准采用的各种类型的骨料、填料和沥青，由承包人各取 40kg样品，留存在承包人工地试验室内，以供对比之用。沥青样品应保存到本工程所有工程通过验收为止。

（3）承包人应将施工中所用的材料样品，及其生产广家的产品证书和物理性能报告，提交监理人批准后使用。任何被批准使用的材料样品均应在承包人的试验室保存。

15.2.3 沥青混合料的运输

沥青混合料的运输应遵守《水工碾压式沥青混凝土施工规范》DL/T 5363-2006 第7.5节的有关规定。

15.3 配合比的选择和试验

15.3.1 配合比选定

承包人应通过室内试验、现场工艺性试验和现场生产性试验，选定沥青混凝土防渗心墙和防渗面板的配合比及其施工工艺。各项试验应遵守《水工碾压式沥青混凝土施工规范》DL／T 5363-2006第 6 章的有关规定。

15.3.2 室内试验

（1）室内试验验证沥青混凝土材料在加热前后是否满足施工图纸的规定，承包人应将试验技术指标的允许变化范围，以及沥青混凝土配合比和试验成果提交监理人批准。

（2）沥青混凝土室内试验的温度、加荷速度等试验条件，应根据当地气温、工程特点和运行条件等因素确定。

15.3.3 现场工艺性试验

（1）现场的工艺性试验开始前，承包人应将工艺性试验场地的布置设计和具体试验要求，提交监理人批准。

（2）通过现场工艺性试验验证：

1）室内试验选定的设计配合比是否能适应生产设备大批量生产的要求，检验其各项技术指标是否符合施工图纸规定的技术要求；

2）验证沥青混凝土施工工艺，包括混合料生产、沥青混凝土温度控制、各铺筑层摊铺方法、碾压遍数以及各类接缝的施工方法等；

3）通过现场试验获取试样，进行沥青用量、骨料级配、渗透率、柔性、斜坡稳定性和防渗性能等的试验验证；

4）使用校准的核子密度仪测试整平胶结层、防渗层以及钻取芯样的密度。

（3）现场机械铺筑试验：

1）铺筑试验场地的碎石垫层厚度至少为 500mm，碎石最大粒径为 80mm，表面平整；

2）试验内容包括从生产、运输、铺筑压实至施工图纸所示的全过程。

（4）机械铺筑的取芯样要求：

1）芯样应从核子密度仪读取数据部位的中心钻取；

2）在路面不同部位分别钻取 10 个试样，目测检查；

3）钻取芯样留下的孔洞应经预热，用相同的各层材料填充击实。

（5）配合比的变更 经室内试验选定的配合比，应尽快进行试验场工艺试验验证工作，若承包人需要变更配合比，

应重新进行试验场工艺性配合比试验，并经监理人批准。

（6）试验报告 现场工艺性试验结束后，承包人应及时向监理人提交现场工艺试验报告，其报告内容应包括：

配合比设计、参数允许变化范围、所用试验配合比是否达到施工图纸中要求的技术指标。

15.4 沥青混合料制备与运输

沥青混合料制备与运输应遵守《水工碾压式沥青混凝土施工规范》DL/T 5363-2006 第7章的有关规定。

15.5 沥青混凝土路面铺筑

15.5.1 垫层施工

垫层施工应遵守《水工碾压式沥青混凝土施工规范》DL/T5363-2006 第8.2节的有关规定。

15.5.2 沥青混合料的摊铺和碾压

沥青混合料的摊铺和碾压应遵守《水工碾压式沥青混凝土施工规范》DL/T5363-2006 第8.3节、第 8.4 节的规定。

15.5.4 沥青混合料施工气候条件的限制

（1）若无特殊保护措施，承包人不得在下列的气候条件下进行沥青混合料施工：

1）环境气温低于5℃时；

2）浓雾或风速大于四级强风时；

3）遇雨或表面潮湿时；

4）防渗层需要夜间施工作业；

5）封闭层施工的环境气温低于 10℃。

（2）在摊铺过程中，遇有雨和雪，承包人应立即停止摊铺作业。

（3）已经离析或结成不可压碎的硬壳，团块以及低于规定铺筑温度铺筑的，或被雨水淋湿的沥青混合物，均应作为废料处理。

15.6 质量检查和验收

15.6.1 原材料检验

（1）沥青混凝土原材料的检测项目和检测频率，应参照《水工碾压式沥青混凝土施工规范》DL/T 5363-2006 表 12.1.2 的数据确定。

（2）承包人应进行沥青混凝土路面的各项材料检验，检验成果应提交监理人。

15.6.2 施工质量检查

承包人应会同监理人进行以下条款所列项目的质量检查，检查成果应提交监理人。

（1）沥青混合料制备质量的检验与控制，应遵守《水工碾压式沥青混凝土施工规范》DL/T5363-2006 第12.2节的规定。

（2）沥青混凝土施工质量的检验与控制，应遵守《水工碾压式沥青混凝土施工规范》DL/T 5363-2006 笫12.3节的规定。

（3）对无损检测的不合格测点，应在该测点处钻取芯样进行复测，若复测的芯样测试值仍不合格时，应扩大钻芯检测范围，并分析施工资料，重新确定处理方案。

15.6.3 工程隐蔽部位的检查和验收

承包人应会同监理人进行以下沥青混凝土工程隐蔽部位的检查和验收。

（1）垫层或过渡层；

（2）其它隐蔽工程。

15.6.4 完工验收

沥青混凝土工程完工后，承包人应向监理人申请完工验收，并提交以下完工资料：

（1）沥青混凝土路面竣工图；

（2）质量检查和验收报告；

（3）沥青混凝土工程各项试验成果；

（4）质量缺陷修补和质量事故处理报告；

（5）工程安全鉴定自检报告；

（6）监理人要求提供的其它资料。

15.7 计量和支付

（1）沥青混凝土路面按施工图纸所示尺寸计算的有效体积以立方米为单位计量，由发包人按

《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。

（2）承包人按合同要求完成沥青混凝土室内试验、现场试验和生产性试验所需的费用，已包 含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。

（3道路基层、细石磨耗层按施工图纸或监理人签认的尺寸计算有效体积以立方米为单位计量， 按《工程量清单》所列项目的每立方米单价支付。图纸所示或监理人指示边线以外的以及按本章有关规定进行质量检查和验收的费用，均包括在每立方米基层单价中，发包人不再另行支付。稳 基层或面层所用的材料的采购、运输、保管、贮存以及放样、拌和、摊铺、碾压、养护、试验和辅助工作等所需的人工、材料及使用设备和辅助设施等一切费用均包括在道路基层每立方米单价中。

16　砌体工程

16.1　一般规定

16.1.1　应用范围

本章规定适用于本合同施工图纸所示的各类砌体工程建筑物，其工程项目包括坝、厂房、引水渠道、永久生活建筑、道路、桥涵、挡墙、管道支墩、护坡和排水沟等建筑物的石砌体(包括浆砌石、干砌石砌体)工程，以及混凝土小砌块砌体和砖砌体工程。

16.1.2　承包人责任

(1)承包人应按本合同施工图纸、技术条款的规定和监理人的指示，负责砌体工程基础的场地清理、材料的加工制备、砌体工程的施工及质量检查和验收等工作。

(2)除合同另有约定外，承包人应负责提供本工程砌体工程的各种石材、胶结材料，以及砌体工程施工所需的人工、施工设备和辅助设施。

(3)承包人应负责砌体胶结材料及其配合比的试验和选择，以及砌筑工艺的选择。

16.1.3　主要提交件

(1)施工措施计划

承包人应在砌体工程开工前，将砌体工程施工措施计划提交监理人批准，其内容包括：

1)施工布置图及其说明；

2)砌体工程施工工艺和方法；

3)主要施工设备的配置；

4)质量控制和安全保证措施；

5)施工进度计划等。

(2)砌体材料试验报告

承包人应在砌体工程施工前，将各项材料试验成果、提交监理人，其内容包括：

1)砌体材料的强度等级试验；

2)胶结材料的强度及其配合比选择试验。

(3)质量检查记录和报表

砌体工程施工过程中，承包人应按监理人指示，提交以下施工质量检查记录和报表：

1)砌体材料和砌筑胶结材料的取样试验报告；

2)砌体工程基础的质量检查记录和报表；

3)砌体工程的砌筑质量检查记录和报表；

4)质量事故处理记录。

16.1.4　引用标准

(1)《烧结普通砖》(GB5101-2003)；

(2)《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)；

(3)《烧结多孔砖和多孔砌块》(GB13544-2011)；

(4)《浆砌石坝设计规范》(SL25-2006)；

(5)《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》(SL251-2000)；

(6)《浆砌石坝施工技术规定》(SD120-1984)；

(7)《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》(JGJ52-2006)；

(8)《混凝土用水标准》(JGJ63-2006)；

(9)《混凝土小型空心砌块建筑技术规程》(JGJ/T14-2011)；

(10)《混凝土多孔砖砌体结构技术规程》(DB13(J)/T46-2004)；

(11)《砌筑砂浆配合比设计规程》(JGJ/T98-2000)。

16.2　石砌体工程

16.2.1　材料

(1)石料：

1)一般石料应遵守《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)第7.1.1条和第7.1.2条的规定；

2)砌石坝石料(包括毛石、块石、粗料石)应遵守《砌石坝设计规范》SL25-2006第3.1.1条的规定。

(2)胶凝材料：

1)砌体采用的水泥品种和强度等级应遵守本合同技术条款第14.2.1条的规定；

2)用于砌筑石砌体工程的砂浆和小骨料混凝土，其配合比应通过试验确定，配合比成果应提交监理人；拌制砂浆和小骨料混凝土的用水应遵守《混凝土用水标准》JGJ63-2006的有关规定。

(3)胶凝材料应采用机械拌制，局部少量的人工拌和料至少干拌三遍，再湿拌至色泽均匀后，方可使用；人工拌和时间应通过试拌确定。拌制过程中应保持粗、细骨料含水率的稳定性，根据骨料含水量的变化情况，随时调整用水量，以保证水灰比的准确性。

(4)胶凝材料应随拌随用，胶凝材料的允许间歇时间应通过试验确定，在运输或贮存中发生离析、析水的胶凝材料，砌筑前应重新拌和，已初凝的胶凝材料不得使用。

16.2.2　浆砌石坝砌筑

(1)浆砌石坝胶结材料采用的砂和砾石应遵守《浆砌石坝施工技术规定》(SD120-1984)第2章的规定。

(2)浆砌石坝砌筑体与基岩的连接应遵守《浆砌石坝施工技术规定》(SD120-1984)第4章第1节的规定。

(3)浆砌石坝的砌筑应遵守《浆砌石坝施工技术规定》(SD120-1984)第4.2.4~4.2.9条的规定，砌体应密实、无架空和漏浆情况。其砌体容重和空隙率的控制应遵守《浆砌石坝施工技术规定》(SD120-1984)第4.2.21条的规定。

(4)浆砌石坝的混凝土防渗体施工应遵守《浆砌石坝施工技术规定》(SD120-1984)第5.1.3~5.1.15条的规定。

(5)浆砌石坝的水泥砂浆勾缝防渗应遵守《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)第7.2节和第7.3节的规定。

16.2.3　干砌石护坡砌筑

(1)砌筑护坡的干砌石砌体，应在砂砾石垫层上，以层与层错缝锁结方式铺砌，砂砾垫层料的粒径不应大于50mm，含泥量应小于5%。垫层与干砌石应随铺随砌。

(2)护坡表面砌缝的宽度不应大于25mm，砌石边缘应顺直、整齐牢固。

(3)砌体外露面的坡顶和侧边，应选用较整齐的石块砌筑平整。

16.2.4　干砌石挡土墙砌筑

(1)挡土墙基础底部应砌成1:5的底坡，形成与受力方向相反的倾斜坡，挡墙的基础或底层应先用较大的精选石块铺垫。

(2)石料应分层错缝砌筑，砌层应大致水平，但不得用小石块塞垫找平。

(3)石块应铺砌稳定，相互锁结。

(4)当砌体高度超过6m时，应沿砌体高度方向每隔3~4m设置厚度不小于500mm的水平肋带，并用不低于M10的水泥砂浆砌筑固牢。

16.2.5　砌体工程的质量检查

(1)砌体工程砌筑前，承包人应会同监理人对砌筑体基础开挖面的测量放样成果和基础清理质量进行检查，检查记录应提交监理人。

(2)用于石砌体工程的水泥、水、砂、胶凝材料和砌石等材料，应按监理人指示和本章第16.2.1条规定的质量要求进行检查，检查记录应提交监理人。

(3)浆砌石砌体的容重和空隙率检查，应遵守《浆砌石坝施工技术规定》(SD120-1984)第4.2.21条第3款的规定。

(4)有抗渗要求的部位应按监理人指示和施工图纸的要求确定的部位进行钻孔分段压水试验检查，检查结果应提交监理人。

(5)浆砌石砌体的质量检查应遵守《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)第7章的规定。

16.2.6　石砌体工程的完工验收

石砌体工程全部完工后，承包人应向监理人申请完工验收，并提交以下完工验收资料。

(1)石砌体工程各项石材的现场试验和检测记录；

(2)浆砌石砌体胶结材料配合比检查和试验检验记录；

(3)石砌体工程建筑物开挖基面及基础垫层混凝土的质量检查和试验检验记录；

(4)石砌体工程建筑物的结构允许偏差和附属结构物的质量检测和验收记录；

(5)浆砌石坝容重(空隙率)和密实度(单位吸水率)的试验检验记录；

(6)浆砌石坝结构允许偏差和附属结构物的质量检测和验收记录；

(7)监理人要求提交的其它完工验收资料。

16.3　砖和混凝土小型空心砌块（简称小砌块）砌体工程

砖和小砌块砌体工程砖实体墙、砖空斗墙及带钢筋混凝土构造柱的配筋砖砌体，以及普通小砌块砌体和带钢筋混凝土芯柱或构造柱的配筋小砌块砌体。

16.3.1　材料

(1)砖：砖砌体工程采用的普通烧结砖分为粘土砖、页岩砖、煤矸石砖和粉煤灰砖、其外形尺寸应按《烧结多孔砖》GB13544-2011的规定执行。

(2)混凝土小型空心砌块(简称小砌块)：普通混凝土小型空心砌块以碎石或卵石为粗骨料制作；轻骨料混凝土空心砌块以浮石、火山渣、煤渣、自然煤矸石、陶粒等粗骨料制作。

(3)砌筑砂浆：砌筑砂浆应遵守《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)第4章的有关规定。

16.3.2　砖砌体施工

砖砌体施工应遵守《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)第4.2~4.6节和第5章的有关规定。

16.3.3　小砌块砌体施工

(1)小砌块砌筑应遵守《混凝土小型空心砌块建筑技术规程》(JGJ/T14-2011)第7.3节和第7.4节的有关规定。

(2)钢筋混凝土芯柱施工应遵守《混凝土小型空心砌块建筑技术规程》(JGJ/T14-2011)第7.5节的有关规定。

(3)钢筋混凝土构造柱施工应遵守《混凝土小型空心砌块建筑技术规程》(JGJ/T14-2011)第7.6节的有关规定。

16.3.4　砖和小砌块砌体工程的质量检查和验收

(1)砖砌体的质量检查应按《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)第5章的规定进行。

(2)混凝土小型空心砌块的质量检查应按《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)第6章的有关规定进行。

16.3.5　完工验收

砖和小砌块砌体工程全部完工后，承包人应向监理人申请完工验收，并提交以下完工验收资料：

(1)砖和小砌块砌体工程各项材料的质量证明书、试验报告和现场检测报告。

(2)各项砌筑砂浆和混凝土配合比试验及其试块的检查检验记录。

(3)砌体基础面的检查验收记录。

(4)各项砌体建筑物及其细部结构尺寸和允许偏差以及外观的检查验收记录。

(5)监理人要求提交的其它完工资料。

16.4　计量和支付

(1)浆砌石、干砌石、混凝土预制块和砖砌体按施工图纸所示尺寸计算的有效砌筑体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。

(2)砌筑工程的砂浆、拉结筋、垫层、排水管、止水设施、伸缩缝、沉降缝及埋设件等费用，包含在《工程量清单》相应砌筑项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。

(3)承包人按合同要求完成砌体建筑物的基础清理和施工排水等工作所需的费用，包含在《工程量清单》相应砌筑项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。

17 疏浚清淤工程

17.1  一般规定

17.1.1  应用范围

本章规定适用于本合同施工图纸所示的疏浚清淤工程。

17.1.2  承包人的责任

（1）承包人应负责本合同疏浚清淤工程的施工规划、设备配置和维修、疏浚清淤施工、以

及质量检查和验收的全部工作。并应负责提供为完成疏浚清淤工程所需的人工、材料、设备和辅助设施。

（2）承包人应按本合同技术条款、施工图纸和监理人的指示，对河道开挖断面进行实地放

样校测。校测中发现与施工图纸不符时，应会同监理人共同进行复测，复测成果作为疏浚清淤工程计量的原始依据。

17.1.3  主要提交件

（1）施工措施计划

疏浚清淤工程开工前 28 天，承包人应按本合同技术条款、施工图纸和监理人指示，编制一份包括下列内容的施工措施计划，提交监理人批准。

1）疏浚清淤工程的施工平面布置图；

2）疏浚清淤设备的配置；

3）施工设备调遣计划；

4）疏浚清淤工程施工方法及程序；

5）排泥区或弃渣场布置设计；

6）疏浚清淤工程的质量控制措施；

7）环境保护和安全保证措施；

8）施工进度计划。

（2）疏浚放样资料

在疏浚工程开工前，承包人应将实地放样的疏浚断面资料提交监理人。

17.1.4  引用标准

（1）《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL 176—2007）；

（2）《水利水电工程钻探规程》（SL 291—2003）；

（3）《水利水电建设工程验收规程》（S L 223—2008）；

（4）《土工试验规程》（SL 237—1999）；

（5）《水利水电工程施工测量规范》（SL52—1993）；

（6）《疏浚与吹填工程施工技术规范》（SL17—2014）；

（7）《疏浚与吹填工程质量检验标准》（JTJ 324—2006）。

17.2  疏浚清淤工程施工

17.2.1  疏浚清淤工程施工条件的调查

承包人应在提交疏浚清淤工程的施工措施计划前，对疏浚清淤工程区的施工条件进行详细调查，并将调查资料提交监理人，调查内容包括：

（1）船泊组装、停靠、避风、度汛和维修等条件。

（2）航道、桥闸及其它建筑的标准，以及通航对疏浚清淤施工的影响。

（3）施工作业区内有无过江电力及通信线路和水底电缆管道、桥涵、闸坝、水下障碍物、

水生植物、污染物、爆炸物等，查明这些设施和物体的具体细节及其所属管理单位。

（4）陆上排泥场、水下卸泥区，以及取土、弃土的设置条件，及其对当地经济影响。

（5）陆上排泥场泄水通道泄水对附近水域或设施可能产生的冲淤及污染影响。

17.2.2  疏浚清淤程施工措施

承包人应根据发包人提供的水文地质和工程设计资料，以及上述调查取得的施工条件资料，

并按监理人批准的疏浚清淤工程施工措施计划，进行疏浚清淤工程区的场地布选定疏浚清淤设备及其辅助设备和设施，以及疏浚清淤设备的调遣计划、调遣线路和安全措施。

17.2  质量检查和验收

17.2.1  河道疏浚断面的测量检查

河道疏浚过程中，承包人应会同监理人，按施工图纸指定的疏浚断面，定期测量河道的开挖深度和宽度，测量结果应达到以下标准：

（1） 河道开挖断面宽度， 每边计算超宽及最大允许超宽值应符合SL 17—1990 表7.4.1—1 规定．挖槽深度，计算超深及最大允许超深值应符合SL17—1990表7.4.1—2 规定。

（2）河道的欠挖极限值小于设计水深的5% ，且不大于0.3m；横向浅埂长度小于挖槽设计底宽的5%，且不大于2m 纵向浅埂长度小于 2.5 m 。

17.2.2  河道疏浚的检查和验收

（1）疏浚清淤工程的检查和验收应遵守SL 223—2008 的规定。

（2）验收测量可在疏浚清淤工程全部完工后一次进行，对于工期较长或自然回淤严重的河

段应分期、分段验收。验收测量应按SL52—1993第11章的规定执行。已经进行了分期分段验收的河道，应在当时由监理人签认验收资料，经监理人确认后，承包人不再为已进行分期分段验收后的河道回淤承担责任。

（3）疏浚清淤工程完工后，承包人应对挖槽进行全面的水深测量，对超过允许欠挖值的欠

挖部位进行返工处理。

（4）自检合格后，承包人应及时向监理人申请进行单项工程验收。经监理人检查认为质量

不合格时，应按监理人要求进行返工。

17.2.3  疏浚清淤工程的完工验收

疏浚清淤工程全部完工后，承包人应向发包人和监理人申请完工验收，并按以下的规定提交完工资料：

（1）疏浚清淤工程竣工图；

（2）完工的测绘断面资料；

（3）疏浚清淤施工记录；

（4）质量检查报告；

（5）监理人要求提交的其它完工资料。

17.3  计量和支付

（l）疏浚清淤工程按施工图纸所示轮廓尺寸计算的水下有效自然方体积以立方米为单位计

量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。

（2）疏浚河道清淤工程施工过程中疏浚设计断面以外增加的超挖量、施工期自然回淤量、开工展布与收工集合、避险与防干扰措施、排泥管安拆移动以及使用辅助船只等所需的费用，包含在《工程量清单》相应项目的投标报价中，发包人不另行支付。疏浚工程的辅助措施（如浚前扫床和障碍物的清除、排泥区围堰、隔埂、退水口及排水渠等项目）所需的费用包含在《工程量清单》相应项目的投标报价中，发包人不另行支付。

（3）施工图纸所示的原始地面线可能与实际地面线存在偏差，承包人在投标报时应充分考

虑该偏差对施工成本影响的风险，在实施过程不因该偏差进行调价。

（4）疏浚清淤工程报价中应包括清障工程（水面植物清理、沉船清理项目）的费用，且必

须包含淤泥无害化处理的相关费用，发包人不再另行支付。）疏浚清淤工程报价中应包括清障工程（水面植物清理、沉船清理项目）的费用，且必须包含淤泥无害化处理的相关费用，发包人不再另行支付。

- 18　屋面和地面建筑工程

18.1　一般规定

18.1.1应用范围

本章规定适用于本合同施工图纸所示的屋面建筑工程和地面建筑工程。根据水利水电工程的需要，屋面建筑工程列入了钢筋混凝土屋面的防水和保温、隔热工程。地面建筑工程编入了地基基层铺设和楼层地面铺设。

18.1.2　承包人责任

(1)承包人应按本技术条款第18.1.1条规定的范围，及本章施工技术要求，完成施工图纸所示的屋面建筑工程和地面建筑工程。

(2)除合同另有约定外，承包人应负责提供上述工程所需的全部建筑材料，并按本合同技术条款的规定进行试验、检验和验收。承包人应对其采购的建筑材料质量承担全部责任。

18.1.3　主要提交件

(1)承包人应在屋面工程(或地面工程)施工前，将屋面工程(或地面工程)的施工措施计划提交监理人批准，其内容包括：

1)屋面工程或地面工程的施工程序和方法；

2)主要施工设备的配置；

3)施工质量控制和安全保证措施；

4)施工进度计划。

(2)承包人应编制屋面工程的各项现场工艺试验报告，提交监理人批准。其内容包括：

1)各种防水卷材的铺贴工艺试验和防水涂膜现场施涂工艺试验；

2)防水卷材及其胶粘材料、防水涂膜材料和基层处理剂等的材料相容性试验；

3)接缝密封防水及其背衬材料的性能与施工工艺试验；

4)补偿收缩混凝土屋面的混凝土浇筑工艺及其防水性能试验；

5)钢纤维混凝土屋面的混凝土浇筑工艺及其防水性能试验；

6)屋面保温层现喷硬质聚氨酯泡沫塑料的施工工艺试验。

18.1.4　引用标准

(1)《屋面工程技术规范》(GB50345-2004)；

(2)《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002)；

(3)《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002)；

(4)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)；

(5)《建筑用卵石、碎石》(GB/T14685-2001)；

(6)《建筑用砂》(GB/T14684-2001)。

18.2　屋面建筑工程

18.2.1　一般要求

(1)本工程各类厂房和辅助房屋建筑的屋面防水和保温、隔热工程的类型包括：

1)卷材和涂膜防水屋面；

2)刚性防水屋面；

3)屋面结构的防水密封；

4)屋面的保温和隔热。

(2)屋面建筑工程采用的材料应按施工图纸要求和GB50345-2004第4.3节的规定选用，进场材料应有质量证明文件及性能检测报告。

(3)屋面建筑工程的施工条件及环境温度控制应符合下列规定：

1)屋面建筑材料采用合成高分子防水卷材时，工程严禁在雨天、雪天，以及五级风及其以上的气候条件下施工；

2)屋面防水卷材、防水涂膜、防水密封材料和保温隔热材料的施工环境气温均应在5~35℃之间，环境气温高出35℃时不应施工；当环境气温度低于5℃时，应严格按产品说明书的要求进行施工。

18.2.2　卷材、涂膜防水屋面

(1)材料：

1)防水卷材及其胶粘材料的外观质量和物理性应遵守GB50345-2004第5.2.1~5.2.3条的规定；其胶粘剂的粘结剥离强度应遵守GB50345-2004第5.2.5和5.2.9条的规定；

2)防水涂料及胎体增强材料的质量应遵守GB50345-2004表6.2.1~表6.2.4的规定。

(2)找平层施工

屋面防水层和保温、隔热层的基层应根据施工图纸要求设置找平层，其施工要求应符合施工图纸的要求，并遵守GB50345-2004第5.1.2条的规定与参照表5.1.3的数据确定。

(3)卷材、涂膜防水层施工：

1)卷材防水层施工应遵守GB50345-2004第5.1.8~5.1.11条的规定；涂膜防水层施工应遵守GB50345-2004第6.5~6.7节的规定；

2)卷材、涂膜防水层应根据施工图纸要求涂刷基层处理剂，基层处理剂应根据本章第18.1.3条2款规定的材料相容性试验选定，试验成果应提交监理人；基层处理剂的涂刷应遵守GB50345-2004第5.1.4条、第5.1.5条的规定。卷材或涂膜防水层的施工作业应在基层处理剂干燥后立即进行；

3)承包人应通过现场试验选择防水卷材的施工方法。防水卷材铺贴可比较选用冷粘法、自粘法或热粘法，防水涂膜涂刷可比较选用刮涂法或喷涂法；

4)卷材、涂膜防水层施工前，应按施工图纸要求和监理人指示，完成被覆盖部位的密封材料嵌填和屋面结构缝及细部构造处的卷材或涂膜附加层的铺设；

5)在已完工的卷材、涂膜防水层上面未作保护层前，不得在其上面进行其它施工作业或直接堆放物品。

(4)屋面保护层施工

各种防水卷材保护层的施工应符合GB50345-2004第5.5.6条和第5.6.7条的规定；各种防水涂膜保护层的施工应遵守GB50345-2004第6.3.5条、第6.5.5条、第6.6.5条和第6.7.5条的规定。

18.2.3　刚性防水屋面

刚性防水屋面包括普通细石混凝土防水屋面、补偿收缩混凝土防水屋面和钢纤维混凝土防水屋面。

(1)材料：

1)刚性防水屋面使用的水泥、钢筋、粗细骨料应遵守GB50345-2004第7.2节的规定；钢纤维应遵守GB50345-2004第7.7.3条的规定；

2)补偿收缩混凝土使用的膨胀剂，应按施工图纸的要求通过工艺试验选用。

(2)刚性防水层施工：

1)刚性混凝土找平层施工应遵守本章第18.2.2条的规定；各种刚性防水屋面的施工应遵守GB50345-2004第7.5~7.7节的规定；

2)在刚性防水层混凝土浇筑前应完成被浇筑混凝土覆盖部位的密封材料嵌填；在浇筑后应完成刚性防水层分隔缝、屋面与垂直墙体留缝和其它缝隙的密封材料嵌填。防水层分隔缝嵌填密封材料后，应加设保护层；

3)根据施工图纸要求完成屋面结构缝及其它细部构造处的卷材或涂膜保护层的铺设后，按本章第18.2.4条规定做好收头和密封。

18.2.4屋面结构的防水密封

本节规定适用于卷材、涂膜防水屋面及刚性防水屋面的结构缝及细部构造处的防水密封处理。其范围包括屋面找平层分格缝、刚性防水层分格缝、屋面结构变形缝等。

(1)防水密封材料：

1)防水密封材料的物理性能应遵守GB50345-2004第8.2节的规定；

2)防水密封材料的配比应通过工艺试验选定；工艺试验成果应提交监理人。

(2)防水密封结构的施工：

1)接缝处的密封材料底部应根据施工图纸要求设置背衬材料。承包人应通过工艺试验选择耐热性好、与密封材料不粘结或粘结力弱的背衬材料，工艺试验成果应提交监理人；

2)平接屋面结构变形缝内应按施工图纸要求填充弹性材料，其上部填放衬垫材料后用卷材封盖；刚性防水层和变形缝两侧墙体交接处，应按施工图纸要求嵌填防水密封材料；

3)高低屋面结构变形缝缝内除填充弹性材料外，应按施工图纸要求，在高墙面固定盖缝卷材处用密封材料封严；

4)屋面细部构造的防水密封处理应遵守GB50345-2004第8.4节的规定。

18.2.5　屋面的保温和隔热

列入本节的钢筋混凝土屋面保温和隔热层的类型，包括板状材料保温层屋面、整体现喷保温层屋面，以及架空隔热屋面。

(1)材料：

1)板状保温材料应参照GB50345-2004表9.2.1的数据选定；

2)板状保温材料胶粘剂，应按本章第18.1.3条2款的规定进行工艺试验，选择与板状保温材料材质相容、粘结性好的胶粘剂。其工艺试验成果应提交监理人；

3)现喷硬质聚氨酯泡沫塑料的质量应遵守GB50345-2004条第9.2.2的规定；

4)预制钢筋混凝土架空隔热板的强度等级、外观尺寸应符合施工图纸规定；质量要求及抽样检验数量，应遵守GB50204-2002第9章的有关规定。

(2)保温、隔热层施工：

1)保温、隔热层的细部构造应遵守GB50345-2004第9.4节的规定；

2)板状材料保温层施工应遵守GB50345-2004第9.5.1条的规定；

3)整体现喷保温层施工应遵守GB50345-2004第9.5.2条的规定；

4)架空隔热层施工应遵守GB50345-2004第9.6节的规定。

18.2.6　质量检查和验收

(1)材料的质量检查和验收

承包人应按GB50345-2004的规定，对到货的各类卷材、涂料和防水密封等材料进行抽样检查和检验；每批材料的抽样检验均应由承包人按规定的格式编制材料抽样检验报告，提交监理人。

(2)工程隐蔽部位的检查和验收

每项工程隐蔽部位施工完毕后，应按监理人指示进行检查和验收。承包人应编制的隐蔽工程验收报告，提交监理人。其内容包括：

1)各工程隐蔽部位的质量检查和验收记录；

2)重大缺陷和质量事故处理报告；

3)监理人要求提交的其它验收资料。

18.2.7　完工验收

屋面建筑工程全部完工后，承包人应向监理人申请对屋面建筑工程完工验收，并提交以下完工验收资料：

(1)屋面工程布置总图、施工图和相关的技术文件。

(2)各项材料的检验和复验报告及其质量合格证件和使用说明书。

(3)各项施工工艺试验报告及相关的图纸和资料。

(4)各工程隐蔽部位的质量检查和验收报告。

(5)监理人要求提供的其它完工资料。

18.3　地面建筑工程

18.3.1　一般要求

(1)地面建筑工程采用的材料应按施工图纸的要求和GB50209-2002有关的规定选用；进场材料应有质量合格证明文件及性能检测报告。

(2)地面建筑工程的各层施工环境温度应遵守GB50209-2002第3.0.9条的规定。

(3)地面建筑工程基层(各构造层)和面层的铺设，均应在其下一层检验合格后进行。建筑地面工程各层铺设前与设备管道安装等工程之间，应进行交接验收。

18.3.2　基层铺设

基层铺设包括基土、垫层、找平层、隔离层和填充层等的基层铺设。

(1)基土铺设：

1)基土铺设前，其下层表面应清理干净；当垫层、找平层内埋设暗管时，管道应按施工图纸要求予以稳固；

2)基土铺设的材料质量、密实度和强度等级(或配合比)等应符合施工图纸要求和GB50209-2002第4.1.2条的有关规定；

3)承包人应按施工图纸的要求，将其表面的土层置换为填筑和夯实后的均匀基础土层，填土质量要达到以下要求：

①严禁用腐殖土、冻土、耕植土、膨胀土和含有大于8%的有机物质土作为填土；

②填土应分层压(夯)实，填土质量应遵守GB50202-2002的有关规定；

③填土土料应取最优含水量，对重要工程或大面积的地面填土前，应取土样，并采用土工击实试验确定其最优含水量与相应的最大干密度。

(2)垫层铺设：

1)灰土垫层应遵守符合GB50209-2002第4.3.2~4.3.4条的规定；

2)砂垫层和砂石垫层应遵守GB50209-2002第4.4节的规定，并参照表4.1.5的数据确定；

3)碎石垫层和碎砖垫层应遵守GB50209-2002第4.5节的规定；

4)三合土垫层应遵守GB50209-2002第4.6节的规定；

5)水泥混凝土垫层应遵守GB50209-2002第4.8节的规定。

(3)找平层铺设：

1)找平层应采用水泥砂浆或水泥混凝土铺设，其采用的石料粒径应遵守GB50209-2002第4.9.6条的规定；水泥砂浆体积比或水泥混凝土强度等级应遵守GB50209-2002第4.9.7条的规定；

2)有防水要求的建筑地面，铺设前必须对立管、套管和地漏与楼板节点之间进行密封处理；排水坡度应符合施工图纸要求；

3)预制钢筋混凝土板上铺设找平层应遵守GB50209-2002第4.9.4条、第4.9.5条的规定。

(4)隔离层施工应遵守符合GB50209-2002第4.10节的规定。

(5)填充层施工应遵守(GB50209-20025)第4.11节的规定。

18.3.3　整体面层铺设

整体面层铺设包括水泥混凝土(含细石混凝土)面层、水泥砂浆面层、水磨石面层、防油渗面层和不发火(防爆)混凝土面层等的整体面层。其各项施工技术要求如下：

(1)整体面层的水泥类基层抗压强度应遵守GB50209-2002第5.1.2条的规定。

(2)整体面层施工后的养护时间应遵守GB50209-2002第5.1.4条的规定。

(3)整体面层的抹平工作应在水泥初凝前完成，压光工作应在水泥终凝前完成。

(4)水泥混凝土面层的施工应遵守GB50209-2002第5.2节的规定。

(5)水泥砂浆面层的施工应遵守GB50209-2002第5.3节的规定。

(6)水磨石面层的施工应遵守GB50209-2002第5.4节的规定。

(7)防油渗面层的施工应遵守GB50209-2002第5.6节的规定。

(8)不发火(防爆)混凝土面层应遵守GB50209-2002第5.7节的规定。

18.3.4　地面工程细部构造

(1)埋设件：

1)地面工程的埋设件应按施工图纸和本技术条款第22章的规定执行；

2)埋设有管道和地漏的楼面和地面，当其有防水要求时，应在埋设的立管、套管和地漏穿过楼板或地面的节点间，按施工图纸要求进行封堵；

3)在有强烈机械作用下的面层和面层的分格条、以及面层与管沟、孔洞、检查井和管沟变形缝相邻处均应按施工图纸要求埋设镶边角铁等构件。

(2)变形缝：

1)地面工程的伸缩缝、沉降缝和防震缝等变形缝应按施工图纸的要求施工；

2)变形缝应贯通各层楼地面，变形缝的填充材料应按施工图纸的要求配置，并应满足防火、防水、防虫害和防油渗的要求；

3)不同垫层厚度的交界处应按施工图纸的要求设置变形缝，缝内应填充弹性材料；

4)防冻胀层地面的混凝土垫层，其纵、横向缩缝均应采用平头缝。

18.3.5　质量检查和验收

(1)材料的质量检查和验收

承包人应会同监理人对地面工程的各项材料进行质量检查、检验和验收，检查和检验成果应提交监理人。

(2)地面工程的质量检查和验收：

1)各层地面和楼面的坡度、厚度、标高、平整度和厚度，以及各填筑层的强度和密实度偏差等应符合施工图纸和本章技术条款的要求；

2)各层地面、楼面及各填筑层的平面偏差应遵守GB50209-2002的有关规定；

3)楼地面的面层与基层应结合良好，不得有空鼓、裂纹、麻面、起砂等现象；

4)变形缝的位置、尺寸、缝隙值以及材料的填缝质量均应符合本技术条款第18.3.4条的规定。

(3)工程隐蔽部位的质量检查和验收

每项工程隐蔽部位施工完毕后，应按监理人指示进行检查和验收，承包人应编制隐蔽工程验收报告，经与监理人共同签字后作为隐蔽工程验收资料。

(4)完工验收

地面建筑工程全部完工后，承包人应向监理人申请完工验收，并提交以下完工验收资料：

1)地面建筑工程布置总图和相关的技术文件；

2)各项材料的检验和复验报告及其质量合格证件和使用说明书；

3)各项施工工艺试验报告；

4)各工程隐蔽部位的质量检查和验收报告；

5)监理人要求提供的其它完工资料。

18.4　计量和支付

18.4.1　屋面建筑工程

(1)屋面建筑工程以施工图纸所示建筑物尺寸计算的有效面积以平方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每平方米工程单价支付。

(2)完成屋面建筑工程全部施工作业后的质量检查、检验和验收等所需费用，包含在屋面建筑工程的每平方米工程单价中，发包人不另行支付。

18.4.2　地面建筑工程

(1)地面和楼面工程按施工图纸所示建筑物尺寸计算的有效面积以平方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每平方米工程单价支付。

- (2)完成地面和楼面建筑工程全部施工作业后的质量检查、检验和验收等所需费用，包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每平方米工程单价中，发包人不另行支付。

- 19　压力钢管制造和安装

- 本节不适用于工程。

- 20　钢结构的制作和安装

## 20.1 一般规定

20.1.1应用范围

本章规定适用于本合同施工图纸所示的厂房及附属建筑物的钢结构制作和安装。

20.1.2 承包人责任

（1）承包人应按合同约定，负责采购钢结构工程所需的钢材、压型金属板、外购件、焊接材料和涂装材料等，并按本章第20.2节的规定进行材料检验和验收。

（2）承包人应负责本工程全部钢结构的制作、安装、维护和缺陷修复等工作。

（3）若合同约定，发包人将单项钢结构工程委托承包人进行专项总承包，则承包人应承担该项钢结构工程的设计、制造和安装的全部责任。

20.1.3 主要提交件

（1）钢结构工程施工措施计划

承包人应在钢结构制作前，编制钢结构工程施工措施计划，提交监理人批准。其内容应包括：

1）制作和安装场地的布置及说明；

2）钢结构制作安装方法和工序设计；

3）大型钢构件的运输和吊装方案；

4）钢结构制作安装的质量控制和安全保证措施；

5）钢结构制作安装进度计划；

6）监理人要求提交的其它资料。

（2）钢结构材料采购计划

承包人应按合同进度计划的要求，编制钢结构材料（包括外购件）采购计划，提交监理人批准。

（3）钢结构工程的设计文件和图纸。

若发包人拟将单项钢结构工程交由承包人负责专项总承包时, 则承包人应在该单项钢结构工程施工前，将钢结构工程的设计文件和图纸，提交监理人批准，其内容包括：

1）钢结构工程结构布置总图；

2）钢结构工程结构布置详图、各节点、连接缝大样图；

3）与其它构筑物连接详图、预埋件详图；

4）钢结构设计说明书，包括应力分析成果及其计算软件；

5）材料和外购件合格证；

6）发包人要求提交的其它资料。

20.1.4 引用标准

（1）《金属熔化焊焊接接头射线照相》（GB/T 3223—2005）；

（2）《钢结构防火涂料通用技术条件》（GB 14907—2002）；

（3）《冷弯薄壁型钢结构技术规范》（GB 50018－2002）；

（4）《钢结构工程施工质量验收规范》（GB 50205—2001）；

（5）《建筑构件耐火试验方法》（GB 9978—1999）；

（6）《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》（GB 11345—1989）；

（7）《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》（GB 8923—1988）；

（8）《固定式钢直梯》（GB 4053.1—1993）；

（9）《固定式钢斜梯》（GB 4053.2—1993）；

（10）《固定式防腐栏杆》（GB 4053.3—1993 ）；

（11）《固定式钢平台》（GB 4053.4—1993）；

（12）《无损检测 焊缝磁粉检测》（JB/T 6061—2007）；

（13）《无损检测 焊缝渗透检测》（JB/T 6062—2007）；

（14）《钢结构超声波探伤及质量分级法》（JG/T 203—2007）；

（15）《建筑钢结构焊接技术规程》（JGJ 81—2002）；

（16）《钢网架检验及验收标准》（JG 12—1999）；

（17）《焊接H型钢》（YB 3301—2005）；

（18）《建筑钢结构防火技术规范》（CECS 200：2006 ）；

（19）《钢结构防火涂料应用技术规程》（CECS 24：1990）。

## 20.2 材料和外购件

（1）材料和外购件运至目的地后，应由承包人会同监理人进行检验验收。每批到货的材料和外购件应附有合格证、使用说明书及材质检验报告等。材料和外购件的检验应符合GB 50205—2001第4章的规定，检验验收记录应提交监理人。

（2）按合同约定，对有特殊要求的材质需要进行复验，其复验成果应提交监理人。

## 20.3 钢构件制作和组装

20.3.1 一般技术要求

（1）钢构件制作和组装前，承包人应按施工图纸的要求，绘制钢构件加工详图。在钢构件制作过程中，承包人需要对构件进行局部修改时，应经监理人批准。

（2）承包人应编制各工种的工艺规程。必要时，应进行主要工种的工艺试验，工艺试验的成果提交监理人。

（3）钢构件制作和组装的检验应遵守GB 50205—2001第5～8章的规定。

20.3.2 零部件加工

钢零件和部件的切割、矫正和成型、边缘加工、制孔等工序要求应符合GB 50205—2001第7.2～7.4节和第7.6节的规定。

20.3.3 专业厂家提供的外购钢构件

（1）承包人应在外购钢构件采购前，将订货技术要求提交专业厂家。接货时，应查验专业厂家的产品合格证及检验报告，并提交监理人。

（2）钢网架外购件的检验及验收应遵守JG 12—1999的规定；H型钢外购件的检验及验收应遵守YB 3301—2005的规定。

20.3.4 焊接

（1）焊接工艺评定报告和焊接工艺规程：

1）在钢结构制作和安装前，承包人应按JGJ 81—2002第5.1.1条和第5.2节的规定进行焊接工艺评定，并编制焊接工艺评定报告，提交监理人批准；

2）承包人应按焊接工艺评定成果和JGJ 81—2002第6.1.5条的规定，编制焊接工艺规程，提交监理人批准。

（2）焊工

焊工应持有上岗合格证。合格证应注明证件有效期和焊工施焊范围。

（3）焊接工艺：

1）焊接材料的选配应遵守施工图纸及JGJ 81—2002表6.1.3-1～表6.1.3-3的规定；

2）焊接作业环境应遵守JGJ 81—2002第6.1.6条的规定；

3）焊接材料应按产品使用说明书及JGJ 81—2002第6.1.2条的规定储存；

4）焊接使用引弧板、引出板和垫板应遵守JGJ 81—2002第6.1.7条的规定；

5）多层焊时应连续施焊，并应遵守JGJ 81—2002第6.1.9条的规定；

6）定位焊应由持相应合格证的焊工施焊，并应遵守JGJ 81—2002第6.1.8条的规定；

7）对需要预热及后热的焊缝，其预热及后热温度应遵守JGJ 81—2002第6.2节的规定；

8）焊接工作完毕后，应清理焊缝表面，在焊缝部位旁打上焊工工号钢印；

9）焊后消应处理的标准应遵守JGJ 81—2002第6.5节的规定。

（4）焊缝质量检验：

1）焊缝抽样检查合格率应遵守JGJ 81—2002第7.1.5条的规定；

2）焊缝外观检查应遵守JGJ 81—2002第7.2节的规定；

3）无损检测人员须持有国家专业部门签发的二级或二级以上的无损检测资格证书；

4）表面检测应按JB/T 6061—2007及JB/T 6062—2007的规定采用磁粉探伤或渗透探伤；

5）采用超声波探伤的全焊透焊缝的检测应遵守JGJ 81—2002第7.3.3条的规定；

6）采用超声波探伤的焊接球节点和螺栓球节点焊缝，其缺陷分级应遵守JG/T 203—2007的规定；

7）箱形构件隔板电渣焊焊缝、圆管T、K、Y节点焊缝，其超声波探伤方法及缺陷分级应遵守JGJ 81—2002第7.3.6条和第7.3.7条的规定；

8）按合同要求须作射线探伤时，其射线探伤应遵守JGJ 81—2002第7.3.9条的规定；

9）上述无损检测记录应及时提交监理人。监理人有权指示承包人对可疑部位，增加探伤比例和抽查每个焊工的焊缝；

10）焊缝质量检验全部完成后，承包人应将焊缝质量检验报告，提交监理人。

（5）焊缝缺陷处理

经监理人检查确认的焊缝缺陷，应由承包人负责按JGJ 81—2002第6.6节的规定进行返修，返修后的缺陷部位仍需经监理人检查。当同一部位的返修次数超过两次时，应重新制定新的返修措施，提交监理人批准。

20.3.5 组装

（1）钢构件组装前，应进行零、部件的检验，并做好记录，检验合格后才能投入组装。

（2）构件组装过程中，应按批准的工艺装配。当有隐蔽焊缝时，必须先行施焊，并经检验合格后才可覆盖。

（3）安装焊缝坡口的允许偏差应遵守GB 50205—2001表8.4.2的规定。焊接连接制作组装的允许偏差应参照 GB 50205—2001附录C表C.0.2的数据确定。

（4）H型钢的组装应遵守GB 50205—2001第8.2节的规定。

（5）顶紧接触面的检查应遵守GB 50205—2001第8.3.3条的规定。

（6）钢桁架结构杆件轴线交点错位的允许偏差应遵守GB 50205—2001第8.3.4条的规定。

（7）钢构件端部铣平的允许偏差应遵守GB 50205—2001第8.4.1条的规定。

（8）钢构件组装的外形尺寸允许偏差应遵守GB 50205—2001第8.5节的规定。

（9）钢构件组装的检验记录应提交监理人。

20.3.6 涂装

（1）一般要求：

1）大型钢构件的涂装应由承包人编制施涂工艺报告，提交监理人批准。工艺报告的内容应包括涂装工艺试验、工艺流程、涂装设备配置、质量标准和检验方法、缺陷修补，以及防火、防爆、防毒等安全措施和环保措施等。

2）构件涂装时的环境温度应控制在5～38℃；相对湿度应小于85％。构件表面不应有结露，涂装后4小时内不得淋雨和日光暴晒。

3）涂装完成后，应由专业检验人员检查，并及时对涂装缺陷进行修补。

（2）防腐涂料涂装：

1）涂装防腐涂料前，其钢材表面的除锈质量应参照GB 50205—2001表14.2.1的要求确定。钢材表面处理后应及时涂刷防腐涂料，以免再度生锈；

2）防腐涂料的涂装遍数、涂层厚度应遵守GB 50205—2001第14.2.2条的规定；

3）当钢结构处在有腐蚀介质环境或外露，且施工图纸有要求时，应进行涂层附着力测试，当涂层检验范围的完整程度达到70%以上时，证明涂层附着力达到合格标准。

（3）防火涂料涂装：

1）防火涂料的涂装应由经培训合格的专业操作人员施工，并应持有消防部门批准的防火涂料施工准许证；

2）防火涂料应有国家质量检测机构对产品的耐火极限检测报告和理化、力学性能的检测报告，还应有消防监督部门颁发的消防产品生产许可证和产品合格证；

3）钢构件表面应先完成除锈及防腐底漆的涂装，并经监理人验收合格后，才可进行防火涂料涂装；

4）防火涂料的选用应符合施工图纸要求，施工质量控制及检验方法应遵守CECS 200：2006、GB 14907—2002、CECS 24：1990及GB 9978—1999的有关规定；

5）薄涂型、厚涂型防火涂料的涂层要求，应遵守GB 50205—2001第14.3.3条的规定；

6）防火涂料涂层应闭合，无脱层、空鼓、明显凹陷和乳突、粉化松散和浮浆等缺陷。

（4）涂装验收

在全部钢构件的组装结束后，承包人应会同监理人，对每项钢构件的涂装进行检查和验收。检查和验收记录应提交监理人。

## 20.4 钢构件预拼装

20.4.1 一般要求

（1）预拼装应在合格的工作平台及装配胎模上进行，以保证小拼单元的精度和互换性。

（2）承包人应根据施工图纸要求编制详细的预拼装方案，提交监理人批准。

20.4.2 预拼装

（1）高强度螺栓和普通螺栓连接的多层板叠预拼装质量，应遵守GB 50205—2001第9.2.1条的规定。

（2）多节柱、梁、桁架、管构件、构件平面总体预拼装应参照GB 50205—2001附录D的要求进行。

（3）预拼装质量检查合格后，应标注中心线及安装控制基准线等标记。

（4）预拼装完成后，承包人应会同监理人按GB 50205—2001第9章的要求对钢构件预拼装进行检查。质量检查记录应提交监理人。

## 20.5 钢结构安装

20.5.1 钢构件运输、存放和验收

（1）安装前，承包人应负责将验收合格的所有钢构件运至安装地点。对大型钢构件，应按本章第20.1.3条的规定，制订运输和吊装方案，提交监理人批准。

（2）钢构件存放场地应平整、坚实、干净，底层垫层应防止钢构件被压坏和变形，并应按安装顺序分区存放。

（3）承包人应会同监理人对钢构件进行逐项检查和验收，检查验收记录应提交监理人。

20.5.2 钢结构安装

（1）承包人应根据监理人批准的钢结构工程施工措施计划，制订各项钢结构安装措施，提交监理人批准，其内容包括：

1）各项钢结构的安装方法；

2）安装起吊设备和辅助安装设施的配置，以及发包人设施和设备的使用计划；

3）钢结构安装过程的精度控制以及检测程序；

4）安全保证措施。

（2）钢结构安装前，承包人应会同监理人对全部钢结构安装工作面（包括其它承包人完成的钢结构安装工作面）进行验收，并经监理人确认合格后，才能开始安装。

（3）承包人应按施工图纸的要求校测安装基准点和控制点；检查钢结构工程的安装轴线和基础标高、支座预埋件或预埋螺栓的安装位置等。

（4）各项钢结构的安装措施：

1）采用扩大拼装单元进行安装时，应对容易变形的钢构件进行强度和稳定性验算，必要时应采取加固措施；

2）大型钢构件和组成块体的网架结构，采用单点和多节杆吊装及高空滑移安装时，其吊点必须通过计算确定，应保证各吊点起升的同步性，并防止构件局部变形和损坏；

3）在室外进行钢结构安装校正时，应考虑焊接变形因素，并根据当地风力、温差、日照等影响，做出相应的调整措施；

4）钢构件的连接接头，应经检查合格后才能使用，在焊接和高强度螺栓并用的连接处，应按“先栓后焊”的原则进行。

（5）钢构件在运输和吊装过程中的被损坏涂层及安装连接处的未涂部位，应按本章第20.3.6条的规定进行补涂。

（6）需要隐蔽的钢结构部位安装完毕，经监理人验收合格后，才能进行覆盖。

20.5.3 钢网架结构安装

（1）钢网架结构支承面顶板和支承垫块的安装应遵守GB 50205—2001第12.2节的规定。

（2）钢网架结构的小拼、中拼单元的允许偏差应参照GB 50205—2001表12.3.1和表12.3.2的数据确定。

（3）结构安全等级为一级、跨度为40m及其以上的网架结构，应按施工图纸的要求进行节点承载力试验。试验应遵守GB 50205—2001第12.3.3条的规定，试验成果应提交监理人。

（4）钢网架结构总拼完成后及屋面工程完成后，承包人应分别测量网架结构的挠度值，其实测最大挠度值应不超过相应设计值的1.15倍。实测成果应提交监理人。

（5）钢网架结构安装的允许偏差和检验方法应遵守GB 50205—2001第12.3.6条的规定。

（6）钢网架总拼完成后，应对各球节点所有焊缝进行外观检查。对于大、中跨度钢管网架的拉杆与球的对接焊缝，应抽样进行无损探伤检验。抽样检验成果应提交监理人。

20.5.4 钢屋面板安装

（1）钢屋面板安装应在下部钢桁架或钢网架结构验收合格后进行。

（2）采用压型金属板的钢屋面板安装应满足：

1）有涂层或镀层的压型金属板成型后，其表面不应有肉眼可视见的裂痕、剥落及明显的凹凸和褶皱，表面应干净；

2）安装的压型金属屋面板，以及具有良好密封性能和外观的泛水板、包角板等均应固定牢固，连接件的数量和间距应符合施工图纸和现行有关规范的规定；

3）压型金属屋面板应在支承构件上可靠搭接，搭接要求应符合施工图纸要求和遵守GB 50018—2002第7.2.5条和第7.2.7条的规定；

4）压型金属屋面板的安装应遵守GB 50205—2001第13.3节的规定；

5）钢屋面隔热材料应符合施工图纸要求。隔热材料的两端应固定，并将固定点之间采用的隔热毡材拉紧。防潮层置于建筑物的内侧，面上不得有孔。防潮层的纵向和横向搭接处应粘接或锁缝。位于端部的隔热材料应利用防潮层反折封闭，以防雨水渗入。当隔热材料不能承担自重时，应将其铺设在支承网上。

（3）用于屋面结构金属板材的防水密封涂料，应由具有资质的检验机构提供检验成果，还应按监理人指示进行必要的现场工艺试验。现场工艺试验报告应提交监理人。

20.5.5 零星钢结构的安装

《固定式钢直梯》（GB 4053.1—1993）、《固定式钢斜梯》（GB 4053.2—1993）、《固定式钢防腐栏杆》（GB 4053.3—1993）和《固定式钢平台》（GB 4053.4—1993）等标准。其允许偏差应参照GB 50205－2001附录E中表E.0.4的数据选定。

## 20.6 钢结构工程验收

20.6.1 钢结构材料和外购件验收

用于钢结构工程的钢材、压型金属板、外购件、焊接材料和涂装材料等，均应由监理人按本技术条款和本章20.2节的规定进行检验和验收。

20.6.2 钢构件验收

每项钢构件制造完成后，承包人应向监理人申请对钢构件进行检查、验收，并同时提交以下验收资料：

（1）钢构件或其组合件的验收清单；

（2）钢构件加工详图；

（3）焊接工艺评定报告和焊缝质量检验记录；

（4）钢构件各项材料和外购件的质量合格证和使用说明书；

（5）涂装质量检查记录；

（6）钢构件组装及预拼装的质量检查和评定记录；

（7）监理人要求提交的其它验收资料。

20.6.3 完工验收

钢结构工程全部完成后，承包人可申请对钢结构工程完工验收，并提交以下完工资料：

（1）钢结构工程完工项目清单；

（2）钢结构工程竣工图；

（3）钢结构安装的各项材料和标准件的质量合格证、使用说明书及检验报告；

（4）钢结构工程基础、支承面及隐蔽部位安装的质量检查和验收资料；

（5）各安装工序的检测记录和验收资料；

（6）焊缝质量检查和检验验收资料；

（7）总拼就位的质量检查和验收资料；

（8）钢结构涂装的质量检查和验收资料；

（9）重大缺陷和质量事故处理报告；

（10）监理人要求提交的其它完工资料。

## 20.7 计量和支付

（1）钢结构按施工图纸所示尺寸计算的有效重量以吨为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每吨工程单价支付。

（2）钢结构有效重量不扣减切肢、切边和孔眼损失的重量，也不计入电焊条、铆钉和螺栓增加的重量。

（3）施工架立件、搭接、焊接、套筒连接、操作损耗、涂装和检验试验等所需费用，均包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每吨工程单价中，发包人不另行支付。

- 21 钢闸门制作

- 本节不适用于工程。

- 22　钢闸门及启闭机安装

## 22.1 一般规定

22.1.1 应用范围

本章规定适用于本合同各种钢闸门及启闭机的安装。其安装项目包括各类钢闸门及其拦污栅和门（栅）槽，以及各种型式启闭机设备及其承载平台和基础埋件等。安装项目见表21-1。

22.1.2 承包人责任

（1）承包人应负责接收发包人提供的设备，根据供货合同和设备到货清单进行检查和验收，并负责设备的运输、保管和贮存。

（2）承包人应负责本合同全部项目的现场安装工作，包括设备试验和试运转，以及提供安装所需的人工、材料、设备和检测器具。

（3）在设备安装和维修期内，承包人应承担全部安装设备的维护保养和缺陷修复工作。

22.1.3 主要提交件

（1）安装措施计划

承包人应在钢闸门及启闭机安装前，将本合同项目的安装措施计划提交监理人批准。其内容包括：

1）安装场地及主要临时建筑设施布置及说明；

2）设备运输和吊装方案；

3）闸门和启闭机的安装方法和质量控制措施；

4）闸门和启闭机的试验和试运转工作大纲；

5）安装进度计划；

6）监理人要求提交的其它资料。

（2）设备交货计划

承包人应按监理人批准的安装进度计划，并根据本合同设备安装进度要求，编制一份要求发包人提供的设备交货计划，提交监理人批准。

22.1.4 引用标准

（1）《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》（GB/T 1231—2006）；

（2）《金属熔化焊焊接接头射线照相》（GB/T 3323—2005）；

（3）《无损检测人员资格鉴定与认证》（GB/T 9445—2005）；

（4）《液压传动－油液－固体颗粒污染等级代号》（GB/T 14039—2002）；

（5）《金属和其他无机覆盖层热喷涂操作安全》（GB 11375—1999）；

（6）《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》（GB 50236—1998）；

（7）《起重设备安装工程施工及验收规范》（GB 50278—1998）；

（8）《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》（GB 50256—1996）；

（9）《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分析》（GB 11345—1989）；

（10）《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》（GB 8923—1988）；

（11）《水电水利工程钢闸门制造安装及验收规范》（DL/T 5018—2004）；

（12）《水工金属结构焊工考试规则》（SL 35—1992）；

（13）《水工金属结构焊接通用技术条件》（SL 36—2007）；

（14）《水工金属结构防腐蚀规范》（SL 105—2007）；

（15）《水利水电工程启闭机制造安装及验收规范》（SL 381—2007）；

（16）《水利水电工程金属结构与机电设备安装安全技术规程》（SL 400—2007）；

（17）《无损检测 焊缝磁粉检测》（JB/T 6061—2007）；

（18）《无损检测 焊缝渗透检测》（JB/T 6062—2007）。

21.1.5 图纸和技术文件

（1）图纸：

1）发包人提供的施工安装图纸，包括安装控制点位置图、闸门及启闭设备布置图、设备安装图、部件零件图、埋设件图等及相关的水工建筑物图纸；

2）设备供货商根据供货合同承包人提供的设备安装图纸。

（2）技术文件：

1）本合同技术条款；

2）本合同引用的国家标准和行业标准；

3）随设备交货时提交的发货清单、设备出厂合格证、质量证明书；安装、运行和维护说明书，以及其它有关的技术文件和资料（以下统称供货商技术文件）；

4）履行合同中监理人的指示，以及监理人批准的承包人提交件。

（3）图纸和技术文件的提交和批准：

1）由发包人向承包人提供的图纸和技术文件（包括履行合同中监理人的指示和监理人批准的承包人提交件），均应在该项设备安装前，由监理人签发给承包人；

2）监理人和承包人有权根据安装工作的需要，要求发包人指示供货商提交补充的图纸和技术文件。

22.1.6 基准线和基准点

发包人应在承包人开始安装工作前，将安装用基准线和基准点的有关资料和控制点位置图提交给承包人。

22.1.7 安装材料

（1）每批安装材料均应附有生产厂家的产品质量证书、使用说明和检验报告等。

（2）每批材料均应按本合同技术条款规定进行抽样检验。抽样检验成果应提交监理人。

22.1.8 安装前设备检查

设备安装前，承包人应逐项检查拟安装设备及其构件与零部件的缺损情况，并做好记录提交监理人。对检查中发现的缺损设备，应明确相应责任，及时进行修复或补齐。

22.1.9 安装前土建工作面清理

承包人应会同监理人对其它承包人提供的土建工作面，按隐蔽工程的验收要求进行检查和验收，确认混凝土浇筑和埋件埋设质量达到施工安装图纸要求后，才能开始安装。

22.1.10 钢闸门及启闭机的安装、试验和验收

承包人完成钢闸门及启闭机安装后，应由监理人会同承包人和供货商代表，共同进行检查验收，检查验收报告应提交监理人。

## 22.2 一般技术要求

22.2.1 计量器具和检测仪表

（1）安装使用的各种计量器具和检测仪表均应具有产品质量证书，并应经具备校验资质的专业检测单位进行率定和标定。承包人应保证全部计量器具和检测仪表在其有效期内的检测精度等级不低于被测对象要求的精度等级。

（2）安装过程中，监理人认为有必要时，有权要求承包人对其使用的计量器具和检测仪表进行校测复验，发现不合格的计量器具和检测仪表应及时更换。

22.2.2 焊接

（1）焊工和无损检测人员：

1）焊工资格应遵守SL 381—2007第4.7.1条的规定；

2）无损检测人员资格应遵守SL 381—2007第4.8.1条的规定。

（2）焊接材料的保管和烘焙应遵守DL/T 5018—2004第4.3.6条的规定。

（3）承包人应按SL 36—2006第4.5节的规定进行焊接工艺评定，并编制焊接作业指导书，提交监理人批准。

（4）焊接质量检验：

1）所有焊缝均应按SL 36—2006第10.2节和第10.3节的规定进行外观检查；

2）焊缝的无损检测应遵守SL 36—2006第10.4节的规定。

（5）焊缝缺陷的返修和处理应遵守SL 36—2006第11.3～11.5节的规定。

（6）焊后消应处理应符合SL 36—2006第8章的有关规定。

22.2.3 螺栓连接

（1）螺栓、螺母和垫圈应分类存放，妥善保管。分箱保管的高强度螺栓连接副在使用前严禁任意开箱。

（2）普通螺栓、高强度螺栓连接应遵守SL 381—2007第4.9节的规定。

22.2.4 涂装施工

（1）涂装表面预处理施工、质量评定及喷射清理的安全与防护，应符合施工安装图纸和SL 105—2007第3.2～3.4节的规定。

（2）涂料涂装

1）除合同另有约定外，涂装材料的品种、性能和颜色应与设备供货商使用的涂装材料一致；

2）涂料涂装应按施工安装图纸的要求进行施工，并应遵守SL 105—2007第4.3节和第4.5节的规定；

3）涂料涂装的质量检查，应遵守SL 105—2007第4.4节的规定。

（3）金属热喷涂涂装

1）金属涂复合保护系统中金属涂层材料、厚度及配套涂料，应满足施工安装图纸的要求，并遵守SL 105—2007第5.2节和第5.3节的规定；

2）金属热喷涂施工应满足施工安装图纸的要求，并应遵守SL 105—2007第5.4节的规定；

3）金属热喷涂的质量检查应遵守SL 105—2007第5.5节的规定；

4）金属喷涂的操作安全还应遵守GB 11375—1999的规定。

22.2.5 橡胶粘合

（1）所有闸门橡胶水封接头的粘结工艺，应由承包人通过试验选定。橡胶粘结试验及其工艺报告应提交监理人批准。

（2）采用热胶合时，应按橡胶水封供货商提供的操作规程进行粘结和硫化，并应提供与橡胶水封形状和断面一致的加热压模。

（3）采用冷粘结时，承包人应编写冷粘结工艺措施报告，提交监理人批准。

（4） 橡胶水封的安装应满足施工安装图纸的要求，并应遵守DL/T 5018—2004第8.2.5～8.2.8条的规定。

## 22.3 闸门和拦污栅的安装

22.3.1 埋件安装

（1）闸门和拦污栅埋件的安装应遵守DL/T 5018—2004第8.1节和第9.2节的规定。

（2）浮箱闸门水封埋件的安装，应使每一个孔口的底水封座板埋件表面与两侧侧水封座板埋件表面（包括两相邻孔口共用的侧水封座板埋件）在同一平面上，其平面度偏差应小于2mm。底水封座板与侧水封座板的接头焊缝表面应打磨平整。孔口底部支承闸门的支承墩埋件表面应平整，其高差不得大于2mm，支承面应与两侧水封埋件工作面垂直，其垂直度偏差不大于2／1000。

（3）所有埋件工作面上的连接焊缝，应在安装工作完毕和二期混凝土浇注后，仔细进行打磨，其表面平整度和粗糙度应与焊接构件一致。

（4）采用充压水封的工作弧门门槽埋件安装就位后，待弧门安装完成，应做划弧试验。在达到施工安装图纸要求后再焊接固定，并经监理人检查合格后，才能回填二期混凝土。

（5）埋件安装完毕后，应对埋件的安装精度进行复测。清理和复测记录应提交监理人。

22.3.2 平面闸门安装

（1）安装技术要求：

1）充压水封的安装应符合施工安装图纸的规定；

2）平面闸门的安装应遵守DL/T 5018—2004第8.2节的规定；

3）闸门主支承部件的安装应在门叶结构焊接完毕，经测量校正合格后进行。所有主支承面应当调整到同一平面上，其误差不得大于施工安装图纸的规定；

4）平面链轮闸门门叶安装后，单个链轮及整体链轮应转动灵活，不允许有卡阻和过松、过紧现象，并应满足门叶垂直吊起底部链轮上缘与底部走道之间间隙为20～30mm；

5）平面链轮闸门安装后在门槽内升降时，链条与链轮应无卡阻现象，与轨道接触侧应保证80％以上的链轮处于受力状况，不接触链轮的允许间隙不应大于0.1mm；

6）充水装置和自动挂脱梁定位装置的安装，应注意与自动挂脱梁的配合，以确保安全可靠地对准并完成挂脱钩动作；

7）闸门安装完毕后，应清除所有杂物，在滑动、滚动部位涂抹或灌注润滑脂。

（2）试验：

1）静平衡试验：将闸门吊离地面100mm，测量闸门上、下游与左、右方向的倾斜，其测量值应遵守DL/T 5018—2004第8.2.9条的规定；

2）无水情况下全行程启闭试验：试验过程检查滑道或滚轮的运行应无卡阻现象；双吊点闸门的同步应达到施工安装图纸要求；水封橡皮无损伤；闸门在全关位置，漏光检查合格、止水应严密。在全过程试验中，必须对水封橡皮与不锈钢水封座板的接触面采用清水冲淋润滑，以防损坏水封橡皮；

3）静水情况下的全行程启闭试验：试验应在无水试验合格后进行。试验、检查内容与无水试验相同（水封装置漏光检查改为渗漏量检查）；

4）动水启闭试验：事故闸门、工作闸门应按施工安装图纸要求，进行动水条件下的启闭试验，试验水头应尽量与设计水头一致；

5）通用性试验：对一门多槽使用的平面闸门，必须分别在每个门槽中进行无水情况下的全程启闭试验合格。

22.3.3 弧形闸门安装

（1）安装技术要求：

1）弧形闸门的安装应遵守DL/T 5018—2004第8.3节的规定；

2）弧形闸门左右铰座轴孔同心度检查合格后，才允许将弧形闸门的支臂与支铰座进行连接；

3）弧形闸门各节面板拼装完毕，应用样板检查其弧面的准确性。样板弦长不得小于1.5m。检查结果符合施工安装图纸要求，才能进行安装焊缝的焊接或连接螺栓的紧固；

4）弧形闸门安装完毕后，应拆除所有安装用的临时支撑，修整好焊缝，清除埋件表面和门叶上的所有杂物，在各转动部位按施工图纸要求灌注润滑脂。

（2）试验：

1）无水情况下全行程启闭试验：检查支铰转动情况，闸门启闭过程应平稳无卡阻；水封橡皮与止水座板应接触良好不透光。在本项试验的全过程中，必须对水封橡皮与不锈钢水封座板的接触面采用清水冲淋润滑，以防损坏水封橡皮；

2）动水启闭试验：试验水头应尽量接近设计操作水头。动水启闭试验包括全程启闭试验和施工安装图纸规定的局部开启试验，检查支铰转动、闸门振动、水封密封等工作正常。

22.3.4 弧形闸门充压水封的安装

（1）安装技术要求：

1）承包人应按施工安装图纸和GB/T 50236—1998的规定进行管路的配置及安装；

2）充压系统管路必须采用清洁水循环清洗，以清除管路内的氧化皮及污杂物。充压水注入系统前应进行过滤。

（2）试验：

1）充压水封系统的调试内容包括水位控制器调整、电动阀的模拟动作、水泵试运转、储能罐充压及控制元件的调整；

2）系统充压试验采用分级逐步升压，每次保压10分钟后再继续升压，直至达到规定的工作压力，并保压24小时后，检查封水效果。系统压力下降值不应大于15％，系统中的机、电、液各控制元件动作准确可靠；

3）试验压力为工作压力的1.25倍，保压30分钟后，系统压力正常，密封情况良好；

4）上述试验完成后，应在1.25倍工作压力下保压24小时，检查系统压力及密封情况正常；

5）闸门启闭操作过程试验：应检查充压水封控制系统与闸门启闭操作控制系统之间的顺序控制，及相互闭锁条件的正确、可靠性；检查闸门启闭全过程充压水封应处于完全泄压状态，不允许带压操作。

22.3.5 人字闸门安装

（1）安装技术要求：

1）人字闸门的安装应遵守DL/T 5018—2004第8.4节的规定；

2）人字闸门门叶应采用逐节吊装就位、调整、焊接、检查、校正的安装程序。支枕垫座及水封的安装，应满足施工安装图纸要求；

3）人字闸门安装检查合格后，应拆除临时支撑，清除门叶上的所有杂物，并对顶、底枢转动部分灌注润滑脂。

（2）试验：

1）启闭试验前，应检查底枢、顶枢、支枕垫座、止水等接触良好，转动灵活；

2）无水情况下全行程启闭试验：检查顶、底枢等转动部位的运行情况，做到闸门旋转过程平稳无卡阻，两门叶导卡啮合自如，支枕垫座和水封接触及斜接拄支垫块间接触符合施工安装图纸要求；

3）静水情况下全行程启闭试验应检查闸墙变位对顶枢的影响；

4）应按设计水头进行挡水试验，检测拱高变化量，测量值应符合施工安装图纸要求，并检查漏水情况。

22.3.6 浮箱闸门安装

（1）安装技术要求：

1）承包人应编制浮箱闸门门体拼装和浮运方案，提交监理人批准。浮箱闸门门体拼装和辅助设备安装应符合施工安装图纸的规定；

2）浮箱闸门的焊缝质量除进行无损探伤外，还应进行水密性检查。对不合格的焊缝应按本章第22.2.2条的有关规定进行返修处理。水密性检查可采用下列方法之一：

①煤油渗透，时限应不小于4小时；

②肥皂泡试验：肥皂液浓度应能使小管口吹发的泡沫留在空中飘游，试验时背面加气压力应不小于 0.25MPa。

3）水封装置安装应遵守DL/T 5018—2004第8.2.4～8.2.8条的规定；

4）浮箱闸门固定配重的混凝土填筑，应在浮入水库水面后进行。承包人在填筑固定配重时，应按施工安装图纸规定的填筑数量及位置和门体入水的实际状态进行适当调整，使其在水中的重心、浮心及其稳定性应满足施工安装图纸要求。

（2）试验

浮箱闸门下水后，承包人应进行下列检查和试验：

1）浮箱闸门的浮心、稳心试验；

2）浮箱闸门在水库中的拖运试验；

3）浮箱闸门封堵孔口试验；

4）浮箱闸门从封堵孔口浮离转移试验；

5）浮箱闸门在存放处的锚泊试验；

6）浮箱闸门密封性检查。

21.3.7 拦污栅安装

（1） 安装技术要求：

1）拦污栅应按施工安装图纸进行安装，并应遵守DL/T 5018—2004第9.2节的规定；

2）拦污栅栅叶为多节结构时，其节间的连接，除框架边柱应对齐外，栅条的最大错位应小于栅条厚度的0.5倍。

（2）试验：

1）活动式拦污栅栅体吊入栅槽后，应做升降试验，检查栅体在槽中应无卡阻现象，各节连接可靠；

2）采用自动挂脱梁起吊的活动式潜孔拦污栅，应逐孔进行挂脱动作试验，确保挂脱动作可靠；

3）使用清污机清污的拦污栅，应按施工安装图纸要求进行清污试验。

## 22.4 启闭机安装

22.4.1 固定卷扬式启闭机安装

（1）安装技术要求：

1）启闭机平台的安装高程，应遵守SL 381—2007第5.2.2条4款的规定；

2）机座的纵、横向中心线与闸门吊耳的起吊中心线的距离偏差应遵守SL 381—2007第5.2.2条5款的规定；

3）双卷筒串联的双吊点启闭机安装，应遵守SL 381—2007第5.2.2条7款的规定；

4）启闭机安装应遵守SL 381—2007第5.2节的有关规定；

5）每台启闭机安装完毕，应对启闭机进行清理，修补损坏的保护油漆涂层表面，并灌注润滑油、脂。

（2）试验：

1）电气设备的试验应遵守SL 381—2007第5.3.2条规定。对采用PLC控制的电气控制设备应进行模拟信号调试和联机调试；

2）无荷载试验：启闭机不带闸门的运行试验，应遵守SL 381—2007第5.3.3条的规定；

3）荷载试验：带闸门的启闭试验，应在设计水头工况下，针对不同类型闸门的启闭机，分别按SL 381—2007第 5.3.4条规定进行；

4）各项试验结束后，全面检查设备应运行正常。

22.4.2 移动式启闭机（含清污机）安装

（1）轨道安装技术要求：

1）大车轨道吊装前，应测量和标定轨道的安装基准线；

2）小车轨道安装应符合施工安装图纸和SL 381—2007第8.2.3条的规定；

3）小车轨道安装应遵守SL 381—2007第8.2.2条的规定；

4）同跨同端的两车挡与缓冲器应接触良好，有偏差时应进行调整。

（2）设备安装技术要求：

移动式启闭机包括单向、双向门式启闭机、桥式启闭机、台车式启闭机及清污机。

1）门架、桥架的安装，应遵守 SL 381—2007第 8.2.1条的规定；

2）运行机构的安装，应遵守SL 381—2007第8.2.4条的规定；

3）电气设备的安装，应遵守SL 381—2007第8.2.5条的规定；

4）每台启闭机安装完毕，应对启闭机进行清理，修补损坏的油漆涂层表面，并灌注润滑油、脂；

5）清污机的安装应参照移动式启闭机相关部件的安装技术要求执行。

（3）试验：

1）移动式启闭机设备试运转前的检查，应遵守SL 381—2007第8.3.2条的规定；

2）起升机构和运行机构空载试验的检查，应遵守SL 381—2007第8.3.3条的规定；

3）静载试验，应遵守SL 381—2007第8.3.4条的规定；

4）动载试验，应遵守SL 381—2007第8.3.5条的规定；

5）各项试验结束后，全面检查设备应运行正常；

6）清污机的试验应按移动式启闭机相关部件的试运转条款执行。耙斗式清污机应试验耙斗的运行动作，检查其灵活性。

22.4.3 螺杆启闭机安装

（1）安装技术要求：

1）启闭机平台的安装高程和水平偏差，应遵守SL 381—2007第6.2.2条4款的规定；

2）机座的纵、横向中心线与闸门吊耳的起吊中心线距离偏差不应超过±1mm；机座与基础板的局部间隙应不超过0.2mm，非接触面应不大于总接触面的20％；

3）每台启闭机安装完毕，应对启闭机进行清理，修补损坏的保护油漆涂层表面，并灌注润滑油、脂。

（2）试验：

1）电气设备试验，应遵守SL 381—2007第6.3.2条的规定；

2）无荷载试验：启闭机不带闸门的运行试验，应遵守SL 381—2007第6.3.3条的规定；

3）荷载试验应在设计水头工况下，连接闸门进行启闭试验，试验应遵守SL 381—2007第 6.3.4条的规定；

4）各项试验结束后，全面检查设备应运行正常。

21.4.4 液压启闭机安装

（1）安装技术要求：

1）液压启闭机的安装包括液压缸总成、液压站及液压控制系统设备、管道及附件、液压缸承载结构及基础埋件和电气设备等；

2）液压缸支承机架的安装，应遵守SL 381—2007第7.4.2条的规定；

3）机架钢梁与推力支座组合面的安装，应遵守SL 381—2007第7.4.3条的规定；

4）承包人应按施工安装图纸要求进行配管，管路布置应尽量减少阻力；

5）液压管路系统安装完毕后，应按SL 381—2007第7.4.5条的规定，对管路系统与液压缸、阀组、泵组隔离（或短接）后进行循环冲洗；

6）液压系统注入的液压油，应遵守SL 381—2007第7.4.7条的规定。

（2）试验与检测：

1）液压管路耐压试验：试验压力：P额＜16MPa时，P试=1.5P额；P额＞16MPa时，P试=1.25P额；在各试验压力下保压10分钟，管路系统不得有泄漏现象。试验合格后，按施工安装图纸的要求整定各压力阀的工作压力；

2）液压启闭机的试验与检测，还应遵守SL 381—2007第7.5节的有关规定；

3）各项试验结束后，全面检查设备应运行正常。

## 22.5 质量检查和验收

22.5.1 埋件的质量检查和验收

（1）埋件安装前，应对安装基准线和基准点进行复核检查，检查合格后，才能进行安装。

（2）埋件安装就位后，应在混凝土浇筑前，对埋件的安装位置和尺寸进行测量检查，经监理人确认合格后，才能进行混凝土浇筑。测量记录应提交监理人。

（3）混凝土浇筑后，应对埋件的安装位置和尺寸进行复测检查，若经检查发现埋件的安装质量不合格，应按监理人的指示进行处理。

22.5.2 闸门及启闭机安装质量的检查和验收

（1）承包人应会同监理人对本合同所有闸门及启闭机的安装焊接、表面涂装、安装偏差以及试验成果等进行检查，并做好记录。质量检查记录应提交监理人。

（2）闸门及启闭机安装完成后，应由监理人组织进行各项设备的检查和验收。承包人应向监理人提交以下资料：

1）闸门和启闭机及其埋件的安装质量检查记录；

2）闸门试验和检测成果及启闭机试验和试运转记录。

22.5.3 完工验收

全部闸门及启闭机安装完毕，并经试运转合格，承包人应向监理人申请完工验收，并提交以下完工资料：

（1）完工项目清单；

（2）安装竣工图纸；

（3）主要材料和外购件的产品质量证明书和使用说明书；

（4）焊接工艺评定报告；

（5）安装焊缝质量检验报告；

（6）闸门、启闭设备及其埋件的安装质量检验记录；

（7）闸门和启闭机的调试及试验报告；

（8）重大缺陷和质量事故处理报告；

（9）监理人要求提交的其它完工资料。

## 22.6计量和支付

（1）钢闸门安装工程按施工图纸所示尺寸计算的闸门本体有效重量以吨为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目的每吨工程单价支付。钢闸门附件安装、附属装置安装、钢闸门本体及附件涂装、试验检测和调试校正等工作所需费用，包含在《工程量清单》相应钢闸门安装项目有效工程量的每吨工程单价中，发包人不另行支付。

（2）门槽（楣）安装工程按施工图纸所示尺寸计算的有效重量以吨为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目的每吨工程单价支付。二次埋件、附件安装、涂装、调试校正等工作所需费用，均包含在《工程量清单》相应门槽（楣）安装项目有效工程量的每吨工程单价中，发包人不另行支付。

（3）启闭机安装工程按施工图纸所示启闭机数量以台为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应启闭机安装项目每台工程单价支付。除合同另有约定外，基础埋件安装、附属设备（起吊梁或平衡梁、供电系统、控制操作系统、液压启闭机的液压系统等）安装、与闸门连接和调试校正等工作所需费用，均包含在《工程量清单》相应启闭机安装项目每台工程单价中，发包人不另行支付。

附：闸门及其启闭机安装项目见表22-1。

表22-1               闸门及其启闭机安装项目一览表

编号项目名称闸门、拦污栅、门（栅）槽启闭机轨道孔口尺寸

| 编 号 | 项 目 名 称 | 闸门、拦污栅、门（栅）槽 |  |  |  |  |  | 启闭机 |  |  |  | 轨道 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 孔口尺寸 （宽×高） （m×m） | 数量 （套） | 设计水头 (水位差) （m） | 支承 型式 | 单 重 （t） | 总重（t） | 型 式 | 启 闭 容 量 （kN） | 扬程 （行程）（m） | 数量（套） | 型号 | 数量（m） | 重量（t） |  |

- 23　预埋件埋设

## 23.1 一般规定

23.1.1 应用范围

本章规定适用于本合同的水力机械辅助设备系统、通风与空气调节系统、建筑给排水系统、消防系统、各类电缆和接地装置，以及其它设施和设备的预埋管道和预埋件的埋设。

23.1.2 承包人责任

（1）承包人应负责预埋件材料的采购、运输、保管、加工、埋设、检查和试验。

（2）承包人应按监理人提供的施工安装图纸和监理人的指示，负责埋设在混凝土、地下、水中、基岩和其他砌体中的上述预埋件，并对其漏埋、错埋或其它原因造成的损坏负责。

（3）承包人在完成单元工程，或分部位项目的预埋件，并经自检合格后，应由监理人组织进行预埋件的检查验收。

23.1.3 主要提交件

承包人应根据监理人提供的工程布置图、设备安装图及预埋件等施工安装图纸，编制各单元工程或分部位项目的预埋件一览表和材料采购清单，提交监理人。

23.1.4 引用标准

（1）《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268—2008）；

（2）《电气装置安装工程接地装置施工验收规范》（GB 50169—2006）；

（3）《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB 50168—2006）；

（4）《生活饮用水卫生标准》（GB 5749—2006）；

（5）《金属熔化焊焊接接头射线照相》（GB/T 3323—2005）；

（6）《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T 8564—2003）；

（7）《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB 50242—2002）；

（8）《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》（GB/T 17219—1998）；

（9）《钢焊缝和手工超声波探伤方法和探伤结果分级》（GB/T 11345—1989）；

（10）《无损检测 焊缝磁粉检测》（JB/T 6061—2007）；

（11）《无损检测 焊缝渗透检测》（JB/T 6062—2007）。

## 23.2 预埋件埋设的一般技术要求

（1）承包人选用的所有预埋件材料及配件，其品种、型号、规格、性能应满足施工安装图纸要求和国家（行业）的现行有关标准。

（2）预埋件埋设前应进行清理，清除其内、外表面被沾染的污物。

（3）承包人需要局部更改预埋件的埋设位置，应经监理人批准，修改后的预埋件埋设位置应避免与其它埋件干扰，修改后的埋设记录应提交监理人。

## 23.3 预埋管道的安装和埋设

23.3.1 管道加工和安装

（1）钢管：

1）钢管切割和坡口应满足施工安装图纸的要求，并遵守GB/T 8564—2003第12.1.5条的规定；

2）热弯钢管加工可参照GB/T 8564—2003第12章表36的规定执行；

3）电缆管道弯曲半径不应小于穿入电缆的最小允许弯曲半径，电缆的最小弯曲半径详见GB 50168—2006表5.1.7的规定；

4）电缆管之间采用套管焊接，连接时两管口对准、点焊连接牢固、密封良好；连接套管长度不小于电缆管外径的 2.2 倍；

5）输送介质的管道弯制后的截面最大、最小外径差：当输送压力小于10MPa时，不应超过管道外径的 8% ；电缆管道弯制后的截面最大与最小外径差不应超过管道外径的 10% ；

6）采用钢管加工的风管不应采用焊制和褶皱弯头；

7）管道任何位置不应有十字形焊缝及在焊缝处开孔；

8）预埋管道采用焊接连接的管道时，应对焊面及坡口两侧 30mm 范围内清除油污、铁锈、毛刺等，焊接后清除管道内外壁焊疤，焊缝表面应无裂纹、夹渣、凹陷及过烧等缺陷；

9）碳素钢管采用电弧焊焊接、不锈钢管采用氩弧焊焊接。机组的油、气系统及有特殊要求的水系统管道及薄壁口径小的测压管道对口焊接，应符合GB 8564—2003第12.2节的有关规定。

（2）铸铁管：

1）安装铸铁管前，应清除其表面的粘沙、飞刺、沥青块及承插部位的沥青涂层；

2）安装铸铁管接口用的橡胶圈不应有气孔、裂缝、重皮或老化等缺陷；

3）承插铸铁管的给水与排水管道捻口安装，应遵守GB 50242—2002第9.2.12条、第9.2.13条和第10.2.4条的规定。

（3）塑料管、复合管：

1）管道切割、加工应使用专用工具；

2）加工后管道端面应平整垂直于轴线，或按相应管道工程技术规程要求的切割面，并不应有裂纹、毛刺等缺陷，接口内外应清理干净；

3）冬季安装应采取保温防冻措施，不得使用冻硬的橡胶圈；

4）塑料管、复合管与金属管件的连接应使用专用连结管件；

5）用硬塑料管作电缆管，在套接或插接时，插入深度为管道内径的 1.1～1.8 倍，在插接面上涂以胶合剂粘牢密封；采用套接时，套管两端应采取密封措施。

23.3.2 管道埋设

（1）预埋管道通过沉降缝或伸缩缝时，必须按施工安装图纸要求做过缝处理。

（2）预埋管道安装就位后，应采用支撑固定，防止混凝土浇筑或回填过程中发生变形或位移，钢支撑可留在混凝土内，预埋钢管用支撑焊接固定时，不应烧伤管道内壁。

（3）埋设在沟槽内的管道，沟槽底面应按施工安装图纸要求进行填平夯实后才能铺设。

（4）预埋管道管口伸出墙、柱、梁、板面距离，应按施工安装图纸要求和监理人指示，以及有关规范的规定进行埋设。管道埋设施工间断时，应及时暂封管口。

（5）电气管道的埋设，还应遵守GB 50168—2006第4章的有关规定，当电气管道终端设置在明装的管道盒或设备上，应采用模板固定管道，以保持正确位置。

（6）机组排水、排油管道坡度，应遵守GB/T 8564—2003第12.3.3条的规定；生活污水铸铁管、塑料管的坡度，应参照GB 50242—2002表5.2.2、表5.2.3的数据选定；地下埋设雨水管道的最小坡度，应参照GB 50242—2002表5.3.3的数据选定；电缆管道的埋设坡度应不小于0.1%。

（7）测压管道应考虑排空，测压孔符合施工图纸要求。图纸未表明的预埋管道应减少拐弯，管线最短。

（8）各类穿越墙壁和梁柱的管道，应加设相应的防护套管；穿过屋面的管道应有污水肩和防雨帽，并根据需要采用防水材料嵌填密实；防爆和防火管道，应采用不燃且对人体无害的柔性材料封堵；风管与混凝土、砖风道的连接口，应顺气流方向插入，并采用密封措施。

23.3.3 金属管道焊缝检验和缺陷处理

（1）焊缝外观检查：

1）不得有熔化金属流到焊缝处未熔化的母材上；

2）焊缝和热影响区表面不得有裂纹、气孔、孤坑和灰渣等缺陷；

3）管缝表面光顺、均匀，焊道与母材应平缓过渡，并应焊满。

（2）焊缝无损检测：管道焊缝进行无损检测的方法，应按施工安装图纸或监理人的指示执行。

（3）不合格焊缝应及时返修，同一部位的返修次数超过二次后，应重新制订返修措施，提交监理人批准。返修后应再次检验至合格。

23.3.4 管道试验

（1）管道埋设完毕，承包人应在混凝土浇筑、工程回填或砌体砌筑前，按施工安装图纸要求进行管道试验，试验记录应提交监理人。

（2）给水管道的强度耐压试验和严密性耐压试验的试验压力和试验持续时间，应符合GB 50242—2002的规定；机组辅助设备系统管路的试验压力和试验持续时间，应符合GB/T 8546—2003第12.5节的规定。

（3）排水、雨水管道等无压管道应做灌水试验。排水管灌满水持续15分钟后，再灌满水观察5分钟；雨水管灌水持续时间1小时；敞口水箱满水试验静止24小时，均以不渗漏为合格。

23.3.5 管道的冲洗和防腐

（1）用水冲洗的管道，应按系统达到的压力和流量进行，直至出口处的水色和透明度与入口处目测一致为合格。输送生活饮用水的管道通水水质应遵守GB 5749—2006的规定。

（2）输气管道采用压缩空气吹扫，管内空气流速 5～10m/s ，在气体排出口的白纸上未发现赃物和水分为合格。

（3）油系统管道应采用与运行相同牌号的油料，以每8小时为循环周期进行冲洗，在温度40～70℃范围内反复升降油温2～3次；管道经油循环冲洗后，用200目滤网检查，目测每平方厘米内残存的污物不超过3颗粒为合格。

（4）调速器液压管道的冲洗，应按施工安装图纸、供货商技术文件和GB/T 8564—2003附录D的要求进行。

（5）埋地敷设管道的防腐处理应遵守以下规定：

1）钢管的防腐应遵守GB 50268—2008的规定；

2）采用水泥接口的铸铁管，在有侵蚀性地下水时，应在接口处涂沥青防腐层；

3）采用橡胶接口的埋设管道，在土壤或地下水对橡胶圈有腐蚀的地段，应用沥青胶泥、沥青麻丝或沥青锯末等材料做好封闭橡胶接口。

23.3.6 预埋管道的交付验收

（1）预埋管道的交付验收应在该土建工程项目施工前，由监理人会同承包人，按隐蔽工程验收程序进行检查和验收。检查验收记录应提交监理人。

（2）预埋管道交付验收时，承包人应向监理人提交以下检查验收资料：

1）预埋管道埋设竣工图（含管道实际走线图）；

2）预埋管道材料及配件等的产品合格证、安装使用说明书和材料试验报告；

3）预埋管道安装埋设的质量检查记录和隐蔽工程验收记录；

4）监理人要求提交的其它检查验收资料。

## 23.4 固定件埋设

23.4.1 固定件的加工和安装埋设

（1）采用焊接固定时，不得烧伤固定件的工作面，无显著变形和位移；采用支架固定时，支架应有足够的强度和刚度。在浇筑混凝土、砖砌或回填土时，固定件应保持位置正确、牢固可靠。固定件的安装偏差应符合施工安装图纸和供货商技术文件的要求。

（2）照明设备专用盒的埋设件的四周应无缝隙，并紧贴饰面。

（3）电气部分的固定件埋设应满足施工安装图纸的要求，并遵守GB 50168—2006第4章的有关规定。

（4）固定件不得跨沉降缝和伸缩缝埋设。

23.4.2 预埋固定件的交付验收

（1）预埋固定件埋设完成后，应由监理人会同承包人，按隐蔽工程验收程序进行检查和验收。检查验收记录应提交监理人。

（2）预埋固定件验收时，承包人应向监理人提交以下验收资料：

1）预埋固定件埋设竣工图；

2）预埋固定件材料产品合格证、安装使用说明书等；

3）预埋固定件加工和安装的质量检查验收记录。

## 23.5 接地装置埋设

23.5.1 接地装置的安装与埋设

（1）接地体（线）采用搭接焊接，其焊缝长度和质量要求，应满足施工安装图纸的要求，应遵守GB 50169—2006第3.4.1～3.4.4条的规定，焊接后应将焊缝清理干净，并做防腐处理。

（2）埋设的接地装置应从施工安装图纸规定的地点引出，其引出位置应做明显标记，并采取防腐与保护措施。

（3）接地线通过建筑物沉降缝和伸缩缝时，应按施工安装图纸要求采取过缝处理。

（4）所有金属设备和构件，均应按施工安装图纸的要求可靠接地。利用各种金属管道、金属构件等作接地线时，保证有可靠的电气连接。

（5）承包人在施工期间应妥善保护好已敷设的接地装置。在交付验收前造成接地装置的损坏或丢失，应由承包人负责修复或重置。

23.5.2 接地装置的交付验收

（1）接地装置的隐蔽部位应在土建工程施工进程中进行安装埋设，并由监理人会同承包人进行检查及验收。隐蔽部位交付验收后，才能进行混凝土浇筑或其它砌筑回填作业。

（2）接地装置埋设全部完成后，应由监理人会同承包人进行接地装置的检查和验收，承包人应向监理人提交以下验收资料：

1）接地装置埋设竣工图；

2）接地装置材料及外购件的产品合格证和使用说明书；

3）接地装置隐蔽工程质量检查和验收记录。

## 23.6 预埋件埋设的验收

本工程预埋管道、预埋固定件和接地装置等预埋件，应在各相关机电设备安装前，由监理人会同承包人进行分项验收。其验收资料应列入各单项工程的完工验收资料中。

## 23.7 计量和支付

（1）除合同另有约定外，预埋管道按施工图纸所示尺寸计算有效长度（重量）以米（或吨）为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每米（或吨）工程单价支付。

（2）除合同另有约定外，永久设备预埋件的安装费用包含在《工程量清单》相应设备安装项目有效工程量的工程单价中，发包人不另行支付。除此之外，其他预埋件安装按施工图纸所示尺寸计算的预埋件有效重量以吨为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每吨工程单价支付。

（3）接地系统的预埋件按施工图纸所示接地装置的尺寸计算有效重量（长度）以吨（或米）为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每吨（或米）工程单价支付。

- 24　机电设备安装

### 24.1 一般规定

#### 24.1.1 应用范围

本节规定适用于水利水电工程永久机电设备的安装以及机组启动试运行收等工作。

本合同工程所有机电设备及其附件均有承包人自行采购，发包人不提供任何设备。

#### 24.1.2 承包人责任

（1）承包人应负责接收全部永久机电设备、备品备件、安装专用工器具以及用于安装的各项材料。

（2）承包人应负责上述机电设备和材料的接货卸车、清点交接、损伤签证、仓储管理、开箱检验，以及从交货地点至安装现场的运输工作。

（3）按合同约定，承包人负责的机电设备安装工作应包括零部件加工制作；管路、埋件与接地线等的现场制作安装；二期混凝土浇筑；机电设备系统安装后的调试、试验和启动试运行；质量检查和验收，以及施工安装期和缺陷责任期的试运行、维护保养和缺陷修复等全部工作。

（4）承包人应负责提供为安装工作所需的材料、设备、检测器具和临时设施等。

#### 24.1.3 主要提交件

（l）机电设备安装进度计划

承包人应在机电设备安装开始前 14 天，按监理人批准的工程施工总进度计划，编制本工程机电设备安装进度计划提交监理人批准。

安装工程进度计划应满足合同约定的完工日期要求。网络图的编制应提供下列各项数据和内容，以及与相关土建工程施工计划的接点关系。网络图应标明：

1）作业和相应节点编号；

2）作业持续时间；

3）各节点的最早开始及最早完成安装的日期；

4）各节点的最迟开始及最迟完成安装的日期；

5）各项安装工作开始前要求完成的土建工程面貌；

6）附资源配置及其说明（以按月所需的人工、材料、设备等资源数据）。

（2）主要机电设备安装方案和工艺措施报告

承包人应在机电设备安装开始前，编制主要机电设备安装方案和工艺措施报告，提交监理人批准，其内容包括：

1）安装场地和临时设施的布置及说明；

2）本合同范围内主要及大型设备的运输、吊装方案；

3）机组的主要部件（包括主要埋入部件）的安装程序和工艺措施等；

4）机电设备的安装、检查、试验及试运行工作计划；

5）机电设备安装过程的质量控制措施。

6）施工安全及环境保护措施。

7）监理人要求提交的其它资料。

（3）承包人要求发包人提交的机电设备和材料交货计划

承包人应根据机电设备安装进度的需要，编制一份机电设备和材料的进场计划。

（4）安装工作进度实施报告

承包人应按合同约定和监理人的指示，定期（周、月、年）向监理人提交安装工作进度实施报告。报告内容应说明安装计划完成的形象进度、质量控制和安全施工情况、下阶段安装计划安排，以及要求发包人（或监理人）协调解决的问题。

#### 24.1.4 引用标准

（1）《电力变压器（干式变压器）》（GB1094.11—2007）；

（2）《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB50166—2007）；

（3）《同步电机励磁系统——大中型同步发电机励磁系统技术条件》（GB/T7409.3—2007）；

（4）《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB50150—2006）；

（5）《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168—2006）；

（6）《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169—2006）；

（7）《电流互感器》（GB1208—2006）；

（8）《通信管道工程施工及验收规范》（GB50374—2006）；

（9）《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303—2002）；

（10）《接地系统土壤电阻率接地阻抗和地面电位测量》（GB/T17949.1—2000）；

（11）《金属封闭母线》（GB/T8349—2000）；

（12）《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》（GB50254—1996）；

（13）《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》（GB50256—1996）；

（14）《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》（GB50257—1996）；

（15）《建筑电气照明装置施工与验收规范》（GB50617—2010）；

（16）《六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则》（GB/T8905—2012）；

（17）《民用闭路电视监视系统工程技术规范》（GB50198—2011）；

（18）《电气装置安装工程盘柜及二次回路结线施工及验收规范》（GB50171—2012）；

（19）《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》（GB50172—2012）；

（20）《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》（GB50148—2010）；

（21）《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》（GB50147—2010）；

（22）《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》（GB50149—2010）；

（23）《变压器油》（GB2536—2011）；

（24）《高压开关设备六氟化硫气体密封试验导则》（GB11023—1989）；

（25）《工业电视系统工程设计规范》（GB50115—2009）；

（26）《水电厂计算机监控系统基本技术条件》（DL/T578—2008）；

（27）《大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置试验规程》（DL489—2006）；

（28）《大中型水轮发电机励磁调节器试验与调整导则》（DL/T1013—2006）；

（29）《大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置技术条件》（DL/T583—2006）；

（30）《电力光纤通信工程验收规范》（DL/T5344—2006）；

（31）《接地装置特性参数测量导则》（DL/T475—2006）；

（32）《气体绝缘金属封闭输电线路技术条件》（DL/T978—2005）；

（33）《气体绝缘金属封闭开关设备现场耐压及绝缘试验导则》（DL/T555—2004）；

（34）《水电厂计算机监控系统试验验收规程》（DL/T822—2002）；

（35）《静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》（DL/T478—2001）；

（36）《电力系统继电保护柜、屏通用技术条件》（DL/T720—2000）；

（37）《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》（DL/T724—2000）；

（38）《气体绝缘金属封闭开关设备现场交接试验规程》（DL/T618—2011）；

（39）《水电厂自动化元件及其系统运行》（DL/T619—2012）；

（40）《电力系统继电保护及安全自动装置运行评价规程》（DL/T623—2010）；

（41）《微机保护微机型试验装置技术条件》（DL/T624—2010）；

（42）《水力发电厂计算机监控系统设计规定》（DL/T5065—2009）；

（43）《电力设备典型消防规程》（DL5027—1993）；

（44）《卫星通信地球站设备安装工程施工及验收技术规范》（YD/T5017—2005）；

（45）《通信电源设备安装工程验收规范》（YD5079—2005）；

（46）《程控电话交换设备安装工程验收规范》（YD5077—1998）；

（47）《同步数字系列（SDH）光缆传输设备安装工程验收暂行规定》（YD5044—1997）；

（48）《水轮发电机组自动化元件（装置）及其系统基本技术条件》（GB/T11805—2008）；

（49）《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268—2008）；

（50）《给水排水构筑物施工及验收规范》（GB50141—2008）；

（51）《气体灭火系统施工及验收规范》（GB50263—2007）；

（52）《自动化仪表工程施工质量及验收规范》（GB50131—2007）；

（53）《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（GB50261—2005）；

（54）《桥式和门式起重机制造及轨道公差》（GB/T10183—2005）；

（55）《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T8564—2003）；

（56）《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242—2002）；

（57）《通风与空调工程施工及验收规范》（GB50243—2002）；

（58 《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》（GB50683—2011）；

（59）《制冷设备空气分离设备安装工程施工及验收规范》（GB50274—2010）；

（60）《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》（GB50275—2010）；

（61）《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB50231—2009）；

（62）《起重设备安装工程施工及验收规范》（GB50278—2010）；

（63）《工业金属管道工程施工及验收规范》（GB50235—2010）；

（64）《水轮机调速器与油压装置试验验收规程》（GB/T9652.2—2007）；

（65）《水轮机通流部件技术条件》（GB/T10969—2008）；

（66）《L—TSA汽轮机油》（GB11120—2011）；

（67）《水轮发电机组启动试验规程》（DL/T507—2002）；

（68）《水轮机电液调节系统及装置调整试验导则》（DL/T496—2001）；

（69） 《水轮机金属蜗壳现场制造安装及焊接工艺导则》（DL/T5070—2012）；

（70）《混流式水轮机分瓣转轮组装焊接工艺导则》（DL/T571—2012）；

（71）《转桨式转轮组装与试验工艺导则》（DL/T5036—1994）；

（72）《轴流式水轮机埋件安装工艺导则》（DL/T5037—1994）；

（73）《通风管道技术规程》（JGJ141—2004）；

（74）《水利水电建设工程验收规程》（SL223—2008）；

（75）《水利水电金属结构与机电设备安装安全技术规程》（SL400—2007）；

（76）《防火封堵材料的性能要求和试验方法》（GB23864-2009）。

#### 24.1.5 安装技术文件

（1）安装技术文件内容：

1）供货商提供的机电设备布置总图、机电设备安装布置图、机电设计系统图、设备加工图及相关的水工建筑物施工图纸、设计说明书等（以下统称施工安装图纸）；

2）本合同引用的国家标准和行业标准；

3）供货商提供的图纸、安装技术标准、安装作业指导书、运行维护说明书，以及其它有关的技术文件和资料（以下统称供货商技术文件）；

4）履行合同中监理人发出的指示和监理人批准的承包人提交件。

（2）安装技术文件的提交和批准：

1）按合同约定，由供货商提供的施工安装图纸，应在该项设备安装前，提交给监理人审核；

2）为保证机电设备安装的质量和安全，供货商应向发包人提交每项机电设备的上述第（1）项的全部安装技术文件。监理人和承包人还应有权根据安装工作需要，要求供货商代表提交补充的安装技术文件。

#### 24.1.6 供货商代表

（1）供货商代表应参加设备到货的清点检查，在交货验收文件及开箱检验报告上签字见证。若配置的零部件数量不足或产品存在质量问题，应由供货商代表负责处理。

（2）供货商代表应指导承包人的安装作业；参加监理人组织的机电设备安装质量的检查、试验和试运行，检查和试验记录应由供货商代表签证。承包人应允许供货商代表进入设备安装现场检查安装质量，并查阅承包人的安装记录和检测资料。

（3）承包人在设备安装中需要调用备品备件，应经监理人审批和供货商代表签认。若备品备件不足，需要补充供货时，应由供货商代表解决。

（4）定期向监理人提交现场工作报告。承包人可根据安装工作的需要，要求供货商代表补充提交相关的技术文件和资料。

#### 24.1.7 机电设备的交付和接收

（l）供货商产地机电设备的交付和接收。按合同约定，在供货商产地就地交付的产品及有关的技术文件等，应由承包人根据供货商的供货清单，与供货商共同清点无误后，就地办理交付和接收手续。承包人还应对上述设备、材料等的装卸、运输、保管直至运抵工地储存的全过程负责。

（2）工地现场机电设备的交付和接收。按合同约定，在现场交付的产品及其技术文件，应由监理人会同供货商代表和承包人，根据供货商的供货清单，共同检查清点无误后，在现场办理交付和接收手续。

#### 24.1.8 机电设备的现场运输和仓储管理

（1）承包人在接收机电设备后，应对接收的产品及其技术文件的到货卸车、损伤签证、沿程保护，吊运入库、现场运输和仓储保管承担责任。

（2）对有保温（或恒温）、防潮和防锈蚀要求的设备、部件和特殊材料，承包人应按供货商技术文件要求，采取特殊保护措施。

（3）对露天存放或在安装场地临时存放的设备和部件，应由承包人进行覆盖保护和采取存放场地的排水措施。

#### 24.1.9 机电设备安装场地和辅助设施

（1）承包人应按监理人批准的机电设备安装工艺措施报告的要求，统一布置机电设备安装专用场地与设备临时储存场所。

（2）承包人应按监理人批准的机电设备安装进度计划，提出机电设备安装使用场内桥机、桅杆、门机、缆机、电梯等起重、运输设备，以及对混凝土浇筑、供电、供水、供风、试验、修配加工、照明、通信等辅助设施的使用计划提交监理人，由监理人组织协调解决土建施工与机电设备安装使用场地和辅助设施的矛盾。

（3）安装场地的温度不宜低于5℃，湿度不宜高于85%。主厂房安装场地内的发电机定子和转子组装工位范围内，承包人应采取有效的防潮、防尘、保温及防火等措施，以形成适应于发电机定子和转子组装技术要求的良好环境。

（4）机电设备部件的组装和总装配场地在安装全过程都必须保持清洁。安装完毕后，必须对机组各部位进行清扫和检查，不允许残留灰尘、油污、杂物等不洁物。

#### 24.1.10 机电设备安装前开箱清点和检查

（1）机电设备安装前，应由承包人和供货商代表进行机电设备的开箱清点和检查，清点检查记录应由各方签认。到货设备（包括零部件、材料、安装工器具及随机技术文件等）应符合供货清单所列的型号、规格和数量，以及其它相关技术文件。

（2）安装前需要进行检测和试验的设备及部件，应由承包人会同监理人和供货商代表进行检测和试验，经检侧试验合格，才可进行安装。检侧和试验成果应提交监理人。

#### 24.1.11 机电设备的缺陷处理

（1）安装过程中发现的设备缺陷，应由监理人会同承包人和供货商代表共同进行复查，经复查确认设备缺陷属于制造原因，应由供货商负责修复。凡能在现场修复的，应由供货商或委托承包人负责，修复费用由供货商承担。

（2）缺陷修复后，承包人应协助供货商代表编写“设备缺陷检查和修复报告”，经监理人、承包人和供货商代表共同签字后作为机电设备质量验收的附件。

#### 24.1.12 机电设备安装的检查、试验和验收

承包人完成各单项机电设备安装后，经自检合格，应按批准格式做好记录提交监理人。由监理人会同承包人和供货商代表（或其它有关单位），按施工安装图纸、供货商技术文件和相关技术规范，进行检查、试验和验收。检查、试验和验收报告作为机组启动试运行前的验收资料。

### 24.2 一般技术要求

#### 24.2.1 安装作业安全

（l）承包人应在设备安装开始前，按本技术条款“第3节 施工安全措施”及SL400—2007的规定，编制一份“机电设备安装工程安全措施文件”，提交监理人批准。其内容包括：

1）机电设备安装作业安全规定；

2）机电设备运输和装卸作业安全措施；

3）重大设备部件吊装作业安全措施；

4）现场用电作业安全措施；

5）机修作业安全措施；

6）现场焊接作业安全措施；

7）高空作业安全措施；

8）涂装作业安全措施；

9）压缩空气作业安全措施；

10）油处理作业安全措施；

11）机动车驾驶安全规定；

12）安全警示标志；

13）安全防护用品使用规定；

14）防火、防爆、防汛及安全措施等．

（2）承包人应编制“机电设备安装作业安全手册”提交监理人批准。作业安全手册应发给安装作业人员人手一册。全部安装人员应经过安全培训和考核，考核不合格者不准上岗。

#### 24.2.2 计量器具、检测仪表和自动化元件

（l）各种计量器具均应具有产品合格证，并应经具备校验资质证书的专业检测单位检验和标定。全部计量器具在有效期内的检测精度不低于被测对象要求的精度。

（2）承包人应对使用的计量器具和检测仪表进行校测复验，不合格的器具和仪表应及时更换。

（3）机组、电气设备的检测仪表和自动化元件，均应按供货商技术文件及GB 50131—2007、GB/T 11805—2008的规定进行检验合格后，才能安装使用。

#### 24.2.3 预埋件埋设

（1）预埋件的埋设按本技术规范“第22节 预埋件埋设”规定执行。

（2）机电设备预埋件埋设完成后，应由监理人会同承包人按施工安装图纸要求进行检查验收，并共同在检查验收单上签字。

#### 24.2.4 设备和零部件的现场制作

按合同约定在现场制作的设备和零部件，应由承包人按施工安装图纸和（或）监理人批准的加工图进行制作，并在安装前，由监理人负责检查和验收。经监理人检验合格并签认后，才能投人使用。

#### 24.2.5 焊接

（l）承包人的焊工应持有国家或行业颁发相应的合格证书。当供货合同中规定有特殊焊接要求时，承包人应对焊工进行专项培训与试焊考核，考核合格者才准上岗。

（2）承包人从事焊缝无损检测的人员应持有国家或行业颁发的专业合格证书，才能从事相应的焊缝检测工作。

（3）重要设备和部件的焊接，承包人应按焊接工艺评定或供货商技术文件制订的焊接工艺进行。

（4）重要设备和部件的焊接焊缝，承包人应按供货商安装技术文件的规定进行外观检查和无损检测。焊缝质量经评定合格，并按规定的格式做好焊缝外观检查记录和无损检测报告提交监理人。经监理人、承包人和供货商代表签认后，作为设备安装验收资料。

#### 24.2.6 安装偏差

机电设备安装及其基础预埋件，以及电缆桥架和管道等支吊架的安装的偏差均应控制在施工安装图纸和供货商技术文件规定的允许范围内。

#### 24.2.7 机电设备的安装试验

所有机电设备均应按施工安装图纸、供货商技术文件的要求和相关规范的规定进行安装试验。其中主要机电设备的安装、调试、试验应在供货商代表的指导下进行。承包人在完成每项机电设备的安装试验后，应按批准的格式和内容编写项目安装试验报告提交监理人。

#### 24.2.8 耐压试验与渗漏试验

（1）机组承压设备及连接件的耐压试验与渗漏试验，其试验要求应遵守GB/T 8564—2003第12.5节的规定。

（2）建筑给排水系统和消防系统的耐压试验与渗漏试验应遵守GB50242—2002的有关规定。

（3）试验结束后，承包人应将试验记录提交监理人。

#### 24.2.9 涂装

（1）承包人接收机电设备时，应对设备表面涂装的保护层质量进行检查，若发现有损伤部位应由供货商负责处理。

（2）需由承包人涂装的设备、管道和附件，其表层的除锈等级和涂装要求、应符合施工安装图纸和供货商技术文件的要求。

（3）各项设备和附件的涂装颜色应与其电站厂房和设备房间的建筑装饰相协调，并符合设备及附件的标识要求。

#### 24.2.10 运行标识

全部机电设备安装完毕后，承包人应协助发包人完成全厂的运行标识工作，其主要内容包括：

（l）设备安全标识；

（2）设备操作指示；

（3）管路识别标示；

（4）管路介质流向标识；

（5）消防安全标识；

（6）人身安全警示；

（7）通行安全指示；

（8）发包人要求提供的其它标识。

### 24.3 水轮发电机组及其附属设备安装

本节规定适用于混流式水轮机组和轴流式水轮机组，其它型式的机组可参照执行。

#### 24.3.1 水轮机

（l）埋入部件：

l）埋入部件安装应定位准确；基础板、拉紧器等固定件应加固牢靠；

2）埋入部件与混凝土结合的外表面应无污染和严重锈蚀、埋入部件的过流面焊缝应磨光，过流表面的粗糙度，应遵守GB/T10969—2008的规定，埋入部件与混凝土连接的过流表面应平滑过渡；

3）埋入部件的安装程序、工艺要求和允许偏差，应遵守供货商技术文件和GB/T8564—2003第5.1节和DL/T 5037—1994的规定；

4）座环和金属蜗壳的现场组装、焊接和焊缝检侧，应遵守供货商技术文件、GB/T8564—2003第5.1.3～5.1.9条和DL/T5070—2012 的规定；

5）混凝土蜗壳的钢衬需经煤油渗漏试验检查，焊缝应无贯穿性裂纹；

6）按合同要求进行蜗壳水压试验，则承包人应按供货商技术文件和GB/T 8564—2003第5.1.10～5.1.12条的规定，制定蜗壳水压试验大纲，提交监理人批准；

7）蜗壳上游或进水阀上游延伸段与压力钢管凑合节的焊接应考虑焊缝的收缩量，以严格控制焊接变形。焊接后的焊缝，应按GB/T8564—2003第5.1.9条的要求做焊缝外观检查及焊缝无损探伤。检查和探伤报告应提交监理人。

（2）转轮装配：

1）转轮装配，应遵守GB/T8564—2003第5.2节的规定；

2）混流式水轮机分瓣转轮的组装焊接，应遵守DL/T5071—1997的规定；

3）转桨式转轮的组装与试验，应遵守DL/T5036—1994的规定。

（3）导水机构：

1）导水机构的安装程序、工艺要求和允许偏差，应遵守GB/T8564—2003第5.3.1～5.3.3条的规定；

2）导叶接力器（含单导叶接力器）的严密性耐压试验、导叶及接力器安装调整，应遵守GB/T 8564—2003第5.5.1～5.5.4条的规定。装有导叶分段关闭装置的导叶接力器，其关闭规律应遵守供货商技术文件的规定。

（4）转动部件：水轮机转动部件的就位安装，应遵守GB/T8564—2003第5.4节的规定。

（5）水导、主轴密封及其它附件：

1）水轮机的水导轴承及其（或外）循环油冷却系统设备、主轴工作密封和检修密封、顶盖排水设备和机坑内管路、管件以及自动化元件的安装程序和工艺要求，应遵守GB/T8564—2003第5.6节的规定。

2）水轮机机坑内的环行电动葫芦、通道盖板、支架及扶梯，尾水管排水阀及管道，蜗壳排水阀和排气补气装置及管道等附件的安装，应遵守GB/T8564—2003第5.7节的规定。

（6）水轮机的检查、试验和验收，应按GB/T8564—2003附录A.2、GB/T11805—2005、DL/T 5071—1997、DL/T 5036—1994等规范及本节第24.1.12条的规定进行。

#### 24.3.2 发电机

（1）机架组合：

l）焊接式机架或分瓣式承重机架的组合，应遵守GB/T8564—2003第9.1节的规定；

2）上、下机架基础预埋件的安装高程和方位，应遵守施工安装图纸的规定。

（2）推力轴瓦研刮：

1）推力轴瓦、镜板工作面的检查，应遵守GB/T8564—2003第9.2.1条和第9.2.2条的规定；

2）现场研刮的推力轴瓦，应遵守GB/T8564—2003第9.2.3条的规定。

（3）定子装配：

1）在工厂内完成叠片的分瓣定子组装以及组装后的定子圆度，应遵守GB/T8564—2003第9.3.1～9.3.2条的规定；

2）现场叠片的定子安装程序，应遵守GB/T8564—2003第9.3.3～9.3.17条的规定；

3）定子线圈或线棒嵌装的电气试验，应遵守GB/T8564—2003第14.1～14.3节的规定；

4）定子基础预埋件的安装高程和方位应按施工安装图纸的规定执行；

5）定子吊入机坑前，应由监理人会同承包人和供货商代表对定子安装就位、机座混凝土基础，以及电气试验结果等进行检查。检查记录应提交监理人。

（4）转子装配：

1）转子轮  与主轴热套，应遵守GB/T8564—2003第9.4.1条的规定；

2）转子中心体的检查和调整，应遵守GB/T8564—2003第9.4.2条的规定；

3）轮臂的组装和检查，应遵守GB/T8564—2003第9.4.3条的规定；

4）圆盘式结构转子支架的组装和焊接要求，应遵守GB/T 8564—2003第9.4条和第9.5条的规定；

5）磁轭冲片和通风槽片的检查，应遵守GB/T8564—2003第9.4.6条的规定；

6）制动环扳、磁轭冲片、径向磁轭键、测量磁轭圆度等的安装要求，应遵守GB/T8564—2003第9.4.7～9.4.10条的规定；

7）磁极挂装，以及磁极挂装前、后的检查，应遵守GB/T8564—2003第9.4.11～9.4.13条的规定；

8）磁极接头连接和励磁引线安装、风扇安装和阻尼环接头连接，应遵守GB/T8564—2003第9.4.14～9.4.16条的规定；

9）转子吊入机坑前的试验，应遵守GB/T8564—2003第14.4节和第14.5节的规定。

10）监理人应会同承包人和供货商代表共同检查确认具备转子就位条件后，才可将转子吊人定子内就位安装，检查记录应提交监理人。

（5）总体安装：

1）机架安装，应遵守GB/T8564—2003第9.5.1条的规定；

2）定子安装方位应与发电机主引出线和中性点引出线方位相符合。定子安装应遵守GB/T8564—2003第9.5.3条规定；

3）转子中心和安装高程的偏差值，应遵守GB/T8564—2003第9.5.4条的规定；

4）推力头的安装，应遵守GB/T8564—2003第9.5.5条的规定；

5）各种结构型式的推力轴瓦的调整，应遵守GB/T8564—2003第9.5.6条的规定；

6）盘车检查调整机组轴线，应遵守GB/T8564—2003第9 5.7条的规定；

7）发电机导轴承及其油槽、推力轴承的高压油顶起装置和外循环油冷却系统装置、悬吊式机组推力轴承各部位或部件的绝缘电阻测试、制动器及其管路系统、空气冷却器及其管路系统、测温装置和集电环、上部罩等部件及附件的安装程序和工艺要求，应遵守GB/T8564—2003第9.5.2条、第9.5.8～9.5.15条的规定；

8）发电机主引出线和中性点引出线与相关设备应按施工安装图纸的要求进行连接，并应遵守GB50149—2010的规定。

（6）发电机的检查、试验和验收，应按GB/T8564—2003附录A.2和第14章、GB50150—2006、GB 11805—2008等规范及本节第24.1.12条的规定进行。

#### 24.3.3 调速器及其操作系统

（l）调速器及其操作系统设备应按施工安装图纸的要求进行安装，并应遵守GB/T8564—2003第8.1节和第8.2节的规定。

（2）调速系统压力油罐试验及其管道的制作、冲洗、安装及试验，应施工安装图纸的要求进行，并应遵守GB/T8564—2003第12章的规定。

（3）调速系统用油牌号和各项指标，应满足供货商技术文件的要求，并应遵守GB 11120—2011的规定。

（4）调速器及其操作系统的检查、试验和验收，应按GB/T8564—2003第8.1节、第8.3节和第8.4节、GB50150—2006、DL/T496—2001、GB/T9652.2—2007等规范及本节第24.1.12条的规定进行。

#### 24.3.4 进水阀及其操作系统

（l）进水阀应按施工安装图纸和供货商技术文件进行安装，并应遵守GB/T8564—2003第13.1节和第13.2节的规定；伸缩节安装应遵守GB/T8564—2003第13.3节的规定。

（2）进水阀压力油罐试验和压力管路的制作、冲洗和安装，应遵守GB/T8564—2003第12章的规定。

（3）预埋管道通过沉降缝或伸缩缝时，必须按施工安装图纸要求做过缝处理。

（4）进水阀操作系统用油牌号和各项指标，应遵守GB 11120—2011的规定．

（5）进水阀、旁通管路及其阀门、管件、承压元件等应按进水阀设计压力作严密性试验；空气阀止水面应作密封试验。上述试验记录应提交监理人。

（6）进水阀及其操作系统的检查、试验和验收，应按GB/T 8564—2003第13章和GB50150—2006等规范及本节第24.1.12项的规定进行。

#### 24.3.5 励磁系统

（1）励磁系统的安装，应遵守GB/T5564—2003、GB/T7409.3—2007的规定。

（2）励磁系统电缆敷设及盘内配线，应遵守GB50168—2006和GB 50171—2012的规定。

（3）励磁系统的检查、试验和验收，应按GB/T8564—2003附录A.2、GB/T 7409.3—2007、DL/T 489—2006、DL/T583—2006、DL/T1013—2006、GB50171—2012等规范及本节第24.1.12项的规定进行。

### 24.4 水力机械辅助设备系统安装

水力机械辅助设备系统包括技术供水系统、排水系统、全厂压缩空气系统、透平油系统、绝缘油系统、电站水力监视测量系统等。

（1）承包人应协助监理人按本节第24.2.3项的规定，对即将被隐蔽的各项埋设管路、埋件及基础进行检查验收。

（2）由承包人在现场配置的各种容器、管道和管件、设备基础等的制作安装应满足施工安装图纸要求，并遵守GB50235—2010、GB50683—2011 、GB/T8564—2003第12章的规定。

（3）油、气系统及有特殊要求的水系统的钢管对口焊接，应采用氨弧焊封底，电弧焊盖面的焊接工艺；管道外径D≤50mm的对口焊接采用全氩弧焊。

（4）设备与电动机联轴器的径向位移、端面间隙、轴线倾斜等均应满足供货商技术文件的要求，并遵守GB50275—2010、GB50231—2009的规定。

（5）各项辅助设备电气装置的安装，应遵守GB50254—1996的规定。

（6）透平油的各项质量指标，应遵守GB11120—2011的规定；绝缘油的各项质量指标及对混合油的要求，应遵守GB50150—2006第19.0.1～19.0.3条的规定。

（7）油系统的滤油、验油和充油，应遵守GB11120—2011、GB 2536—2011和GB50150—2006的规定。

（8）水力机械辅助设备系统安装完毕后，应按本节第24.1.12项的规定进行检查、试验和验收。各系统运行应正常，各项参数满足设计要求，设备无有害振动和不良噪声。

### 24.5 发电机电压配电设备安装

#### 24.5.1 发电机断路器及其附属设备

（1）安装前应检查所有部位和附件应齐全，无损伤变形及锈蚀；绝缘部件应无裂缝、无剥落或破损，绝缘良好。基础及所有组件就位正确、安装牢固、接地可靠．

（2）组件按规定编号顺序进行组装，并按供货商技术文件要求选用吊装器具、吊点以及吊装程序。

（3）与封闭母线连接时不应使母线及外壳受到机械应力。

（4）导电接触面无氧化层，清洗干净。电气连接应可靠且接触良好，断路器及其操作机构的联动应正常。

（5）调整后操作机构的联合动作的各项参数，应符合供货商技术文件的规定。

（6）发电机断路器及其附属设备的检查，试验和验收，应按GB50150—2006、GB50147—2010、GB50171—2012等规范及本节第24.1.12项的规定进行。

#### 24.5.2 发电机主引出线及相关设备

（1）母线：

1）各段标志（母线编号等标志）应清晰、正确。附件齐全，母线无裂纹、折皱、夹杂物及变形等缺陷；

2）硬母线的加工，应遵守GB50149—2010第2.2节的有关规定；

3）母线在支柱绝缘子上固定时，固定金具与支柱绝缘子的固定应平整牢固，不应使母线受到额外应力；

4）管形母线安装在滑动式支持器上时，支持器的轴线与管形母线间应有1～2mm间隙，母线终端应有防晕措施；

5）硬母线的安装，还应遵守GB50149—2010第2.3节的有关规定。其中封闭母线的安装，应遵守GB/T8349—2000第7.10节的规定。

（2）励磁变压器、厂用变压器及各类组合柜：

1）变压器本体及所有附件应齐全，无锈蚀、无损坏，绝缘良好；

2）基础埋件应正确；

3）与母线的连接不应使母线及外壳受到机械应力。软连接部分不得有折损、表面凹陷及锈蚀；

4）互感器的变比分接头位置和极性应正确；

5）二次接线端子应连接牢固，绝缘良好，标志清晰。

（3）发电机主引出线及相关设备的检查、试验和验收，应按GB50147—2010、GB50148—2010、GB50149—2010、GB50171—2012、GB50169—2006、GB/T8349—2000、GB 1208—2006、GB50150—2006等规范及本节第24.1.12项的规定进行。

### 24.6 电力变压器及其附属设备安装

（l）承包人应按GB50148—2010第2.4.1～2.4.5条要求，对变压器器身进行检查。检查完毕后，必须用合格的变压器油进行冲洗，并清洗油箱底部，不得有遗留杂物。

（2）变压器干燥条件，应遵守GB50148—2010第2.5节的要求。

（3）变压器的高压侧和高压开关（或架空线）的连接、以及低压侧和母线的连接，应按供货商技术文件对消除相互连接中心线偏差的要求，进行调整至合格为止。

（4）变压器本体及附件的就位安装，应遵守GB50148—2010第2.6节的规定。

（5）对220kV及以上的变压器应做真空处理后进行真空注油。

（6）承包人应按GB50148—2010第2.8.1～2.8.4条的规定进行热油循环补油和静置。

（7）变压器的整体密封试验，应遵守GB50148—2010第2.9.1条的规定。

（8）变压器中性点设备安装，应遵守GB50147—2010的规定。

（9）变压器轨道及埋件安装，应遵守本节第24.14.1项的规定。

（10）变压器及其附属设备的检查、试验和验收，应按GB50147—2010、GB50148—2010、GB50150—2006、GB50169—2006、GB50171—2012等规范及本节第24.1.12项的规定进行。

### 24.7 开关站及其进（出）线设备安装

#### 24.7.1 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS）

（1）GIS各元件的装配必须按供货商技术文件规定的图样、编号和程序进行，编号不得混淆，接线与图样相符。

（2）机械闭锁及电气闭锁和联锁应进行多次试验，每次试验均应做好记录。

（3）GIS设备的安装和调整，应遵守GB50147—2010第5.2节的规定。

（4）SF6气体管理和充注，应遵守GB50147—2010第5.3节的规定。

（5）各间隔的接地连线，以及GIS 接地装置与接地网的连接牢固、可靠。

（6）GIS设备的检查、试验和验收，应按GB50150—2006、GB50147—2010、GB11023—1989、DL/T 555—2004、DL/T 615—1997等规范及本节第24.1.12项的规定进行。

#### 24.7.2 气体绝缘输电管道母线（GIL）

（1）法兰连接结构：

1）法兰连接结构的就位和组装，应清洁整个管道内壁，并在导体触头上和O型密封圈涂润滑脂；

2）在法兰对角孔上，将导向杆插入对接后，将螺栓紧固到预定力矩。随后安装基础座上的导向限制块或固定支座的固定螺栓；

3）完成一个完整气隔段安装后，抽真空及充SF6气体，并检测泄漏；

4）GIL外壳接地方式采用全连式多点接地。短路排与明敷地面接地铜排采用铜铝过渡方式相连，接地铜排与全厂接地网相接。短路排处及所有钢支撑座均可靠接地；

5）未在工厂进行试验的压力释放阀，到现场后应进行试验与调整。

（2）焊接连接结构，承包人应配合供货商代表进行以下现场对口焊接的辅助工作：

1）埋设在混凝土内的GIL设备基础埋件；

2）安装GIL专用接地铜母线、该铜母线与电站接地系统的连接；

3）现地信号汇接箱与电站计算机监控系统连接。

（3）GIL管道母线的检查、试验和验收，应按GB11023—1989、GB50150—2006、DL/T555—2004、DL/T618—2011、DL/T978—2005等规范及本节第24.1.12项的规定进行。

#### 24.7.3 高压电缆

（1）电缆支架的安装应固定牢固、无显著变形，全长应有良好接地。

（2）当采用机械敷设电缆时，应控制电缆承受的拉力、敷设速度不超过GB50168—2006第5.1节规定的限值。

（3）在复杂条件下用机械敷设大截面电缆时，应编制施工措施，确定敷设方法、线盘架设位置、电缆牵引方向，校核牵引力和侧压力，配备敷设人员和机具。

（4）电缆终端安装，应遵守GB50168—2006第6.2节的要求，电缆终端、接头均不应有渗漏。

（5）高压电缆的检查、试验和验收，应按GB50168—2006、GB50150—2006等规范及本节第24.1.12项的规定进行。

#### 24.7.4 敞开式电气设备

（1）断路器及其操作机构应按施工安装图纸和本节第24.5.1项的有关规定进行安装。

（2）隔离开关：

l）隔离开关的组装，其相间距离的误差、支柱绝缘子垂直度、传动装置的安装与调整应符合供货商技术文件及GB50147—2010规定，相间连杆应在同一水平线上；

2）隔离开关触头应接触紧密良好。合闸时三相不同期值、相间距离及分闸时触头打开角度和距离应符合产品技术标准的要求；

3）操动机构、传动装置、辅助开关及闭锁装置应安装牢固，动作灵活可靠，位置指示正确，无渗漏。隔离开关触头及操动机构的金属传动部件应有防锈措施。

（3）电容式电压互感器：

1）互感器必须根据产品成套供应的组件编号进行安装。各组件连接接触面应无氧化层，并涂以电力复合脂；

2）起吊分压电容器及电磁单元时，必须利用电磁单元油箱上的吊耳起吊。互感器与基础紧固应注意因螺栓局部过紧造成底盖变形而引起的绝缘油渗漏；

3）互感器整体倾斜度不得大于高度的2‰；

4）互感器安装，还应遵守GB50148—2010的规定。

（4）避雷器：

1）避雷器各元件分件，组装编号；避雷器垂直度应与设备供货商技术文件相符；

2）每台避雷器的支撑绝缘子应受力均匀，并注意放好绝缘套及绝缘垫；

3）避雷器各连接处接触面去除氧化膜，涂敷电力复合脂，接触良好；

4）避雷器，还应遵守GB50147—2010的规定。

（5）软导线：

1）软导线安装长度采用麻绳实际量取，其弧垂度允许偏差小于10%，并符合室外配电装置的电气安全距离要求；

2）导线与线夹采用液压压接，压接前先清洗线夹内表面。软导线穿管部分用钢丝刷清理干净氧化层，用清洗剂清洗后涂敷电力复合脂；

3）插入线夹铝管内的铝导线，注意线夹方向及加工面和导线的弯曲方向。选择合适的模具进行压接，施压时相邻两模应重叠5mm 。首次模压后，检查对边尺寸应符合标准，飞边应修平、磨光；

4）导线与设备连接后用0.05mm塞尺检查，塞入深度应小于6mm；

5）导线与设备连接后导线弧垂、驰度要符合施工安装图纸要求。

（6）硬母线的安装应遵守GB50149—2010第2.3节及参照本节第24.5.2项的有关规定。

（7）敞开式电气设备的检查、试验和验收，应按GB50147—2010、GB50148—2010、GB50149—2010、GB50150—2006、GB50169—2006、GB50171—2012等规范及本节第24.1.12项的规定进行。

#### 24.7.5 高压并联电抗器及其附属设备

（l）电抗器及其附属设备的安装，应遵守GB50148—2010及参照本节第24.6款的有关规定。

（2）电抗器及其附属设备的检查、试验和验收，应按GB50148—2010、GB50150—2006、GB50169—2006、GB50171—2012等规范及本节第24.1.12项的规定进行。

### 24.8 厂用电系统安装

#### 24.8.1 厂用变压器

厂用变压器的检查、试验和验收，应遵守GB50148—2010、GB1094.11—2007、GB50150—2006、GB50169—2006和GB50171—2012等规范及本节第24.1.12项的规定进行。

#### 24.8.2 柴油发电机组

柴油发电机组的检查、试验和验收，应按GB50147—2010、GB50148—2010、GB50149—2010、GB50168—2006、GB50169—2006、GB50170—2006、GB50171—2012 和GB50150—2006 等规范及本节第24.1.12项的规定进行。

#### 24.8.3 高、低压开关柜、

（1）屏、柜及端子箱基础应按施工安装图纸要求与接地网可靠连接。

（2）高、低压开关柜的检查、试验和验收，应按GB50147—2010、GB50149—2010、GB50150—2006、GB50169—2006和GB50171—2012等规范及本节第24.1.12项的规定进行。

### 24.9 照明系统安装

（1）照明管路的埋设应按施工安装图纸要求埋设，电缆导管的安装详见本技术条款第24.3款。

（2）配线前，应进行各回路的绝缘检查，绝缘电阻值应符合现行国家标准的有关规定。电线、电缆的回路标记清晰，接地可靠。

（3）照明系统的检查、试验和验收，应按施工安装图纸、供货商技术文件和GB50303—2002、GB50617—2010等规范及本节第24.1.12项的规定进行。

### 24.10 接地系统安装

（1）承包人应负责接地体、接地连接件的制作和接地装置的敷设。

（2）接地装置的埋设部分隐蔽前，承包人会同监理人共同检查埋设质量，做好中间检查。发现质量不合格的，承包人应进行修复。

（3）承包人应按施工安装图纸要求，进行电气设备、构架、基础和辅助装置的工作接地、保护接地和防雷接地，以及所有明敷接地线及接地引线的敷设和连接。

（4）已完工的接地系统应进行初步测试，如测试值不能满足施工安装图纸要求时，应由监理人会同承包人及有关方面采取措施解决，并提交“接地系统初步测试报告”。

（5）全厂接地系统完工后，承包人应会同监理人及有关部门，对全厂接地系统的接地电阻、接触电位差、跨步电位差以及接地网的连通等进行全面检查、测试和验收，并提交“全厂接地系统测试报告”。

（6）接地系统的检查、试验和验收，应按GB/T 17949.1—2000、DL/T 475—2006、GB50169—2006等规范及本节第24.1.12项的规定进行。

### 24.11 控制保护系统安装

#### 24.11.1 计算机监控系统

（1）计算机监控系统应在供货商代表指导下，由承包人负责安装。工作内容包括主计算机及服务器、运行人员操作台和操作员工作站、模拟屏、网络和通信设备、音响报警和语音自动告警系统设备、工程师/培训站、GPS（卫星同步时钟系统）设备、现地控制单元屏柜、电源柜等。

（2）承包人应在供货商代表的指导下进行计算机监控系统的外部输入/输出回路正确性的验证试验，以及系统的调试、调整和测试等现场试验。现场试验应遵守GB50150—2006、DL/T 822—2002的规定。

（3）计算机监控系统的安装，应遵守GB50171—2012、GB50168—2006、DL/T5065—2009、DL/T578—2008的规定和电站运行要求。

#### 24.11.2 机组状态监测系统

（1）机组状态监测系统应在供货商代表指导下，由承包人负责安装。工作内容包括各类传感器、数据采集设备和上位机设备，以及电缆和光缆敷设、电缆接线和光纤熔接工作。

（2）承包人应在供货商代表指导下进行机组状态监测系统的调试、调整和测试。现场试验包括数据采集功能测试、应用功能测试、通信功能测试和系统功能测试等。

（3）机组状态监测系统的安装，应遵守GB50171—2012、GB50168—2006的规定。

#### 24.11.3 继电保护和安全自动装置

（1）承包人应负责全厂继电保护和自动装置屏（柜）的安装、电缆和光缆的敷设、光纤熔接、屏测电缆接线和相关设备的二次回路接线等工作。

（2）承包人应在供货商代表的指导下，进行继电保护和安全自动装置输入/输出回路正确性验证试验，绝缘电阻试验、二次回路耐压试验、电流电压互感器伏安特性试验和极性检查，其工作内容包括进行装置测试和调整、定制设定、模拟试验、电流电压试验、单机调试和联调、性能试验等。

（3）继电保护设备和安全自动装置的安装和试验，应遵守GB50171—2012、GB50168—2006、DL/T478—2001、DL/T619—2012、DL/T623—2010、DL/T624—2010和DL/T720—2000的规定。

#### 24.11.4 直流系统设备

（1）直流系统设备的安装工作内容包括蓄电池组、充电柜、直流配电屏（柜）的安装及直流配电系统的电缆敷设和接线工作。

（2）承包人应在供货商代表的指导下，进行直流电源设备的外部输入/输出接线正确性验证试验、耐压及绝缘试验等。

（3）承包人在供货商代表的指导下，进行系统的调试和现场试验，试验项目包括绝缘监察及信号报警试验、蓄电池组容量试验、充电装置稳流精度测量、充电装置稳压精度测量、充电装置纹波系数测量、直流母线连续供电试验、微机控制自动转换程序试验等。

（4）直流系统设备的安装和试验，应遵守GB50171—2012、GB50168—2006、GB50172—2012、GB50150—2006和DL/T724—2000的规定。

#### 24.11.5 工业电视系统

（1）工业电视系统的安装包括电视系统装备安装、电缆和光缆的敷设、电缆接线、光纤熔接等工作。

（2）承包人应配合供货商代表进行工业电视系统的现场试验，其工作内容包括摄像机单体调试、系统调试、联动控制功能试验、网络功能试验等。

（3）工业电视系统的安装，应遵守GB50198—2011和GB50115—2009 的规定。

#### 24.11.6 管理信息系统

（1）承包人应在供货商代表指导下，进行管理信息系统的安装。其工作内容包括数据服务器、Web服务器、电子邮件服务器、网管工作站、网络交换机、防火墙等。

（2）承包人应配合供货商代表进行画面显示及修改、数据库数据修改、自诊断核实、与实时系统的数据通信试验，并进行管理信息系统的检测等现场试验工作。

（3）管理信息系统的安装，应遵守GB50171—2012、GB50168—2006的规定。

#### 24.11.7 通风空调监控系统

（1）承包人应在供货商代表指导下，进行通风空调监控系统进行通风空调监控系统设备的安装。其工作内容包括上位机、通风空调现地控制箱（柜）、网络和通信设备、温湿度各类传感器等。

（2）承包人应配合供货商代表进行通风空调监控系统的调试、调整和测试等现场试验。其工作内容包括数据采集功能测试、应用功能测试、通信功能测试、系统性能测试等。

（3）通风空调监控系统设备的安装，应遵守GB50171—2012、GB50168—2006的规定。

#### 24.11.8 其它二次回路设备

（1）其它二次回路设备的安装包括机组附属设备、机械辅助设备和其它设备的控制柜、控制箱、测量柜、计量柜、端子箱等。

（2）其它二次回路设备的现场试验应包括输人／输出正确性验证试验、电源试验、绝缘电阻试验、二次回路耐压试验、电流电压互感器伏安特性试验和极性检查、模拟量零漂和精度检查、连续通电试验等的试验项目。

（3）其它二次回路设备的安装、试验应遵守GB50171—2012、GB50168—2006和GB50150—2006等规范的规定。

### 24.11.9 控制保护系统的联调和验收

控制保护系统各单元工程的现场试验、系统联调和验收，应按GB50171—2012、GB50172—2012、GB50168—2006、DL/T822—2002、DL/T724—2000等规范及本节第24.1.12项的规定进行。

### 24.12 通信系统安装

（1）通信系统设备的安装，还应满足电力系统和（或）电信系统的接入系统要求。

（2）承包人应在供货商代表指导下，进行通信设备的安装工作。其工作内容包括通信设备机柜、电源柜、配线柜（箱）、电话分线盒、插座和电话机、维护管理工作站等。

（3）承包人应配合供货商代表进行通信系统的调试和测试，包括与电力系统、电信公网的联合调试工作。其调试和测试项目包括设备通电试验、系统性能测试、系统功能检查等。

（4）通信系统各单元工程的现场试验、系统联调和验收，应按DL/T5344—2006、YD5079—2005、YD/T 5017—2005、YD5077—1998、YD5044—1997、GB50172—2012、GB50171—2012、GB50374—2006、GB50168—2006 和GB50169—2006 等规范及本节第24.1.12项的规定进行。

### 24.13 电缆线路安装

（1）电缆线路安装前，承包人应编制电缆统计清册和敷设路径图，提交监理人。

（2）电缆管及桥架、支架应安装牢固、整齐，接地良好。

（3）电缆的配线和敷设，以及电缆终端与接头制作，应遵守GB50168—2006第5章和第6.2节的规定。当采用机械敷设电缆时，应控制电缆承受的拉力、敷设速度不超过供货商技术文件和GB 50168—2006第5.1节的规定。

（4）直埋电缆在直线段每隔50—100m处及电缆接头、转弯、进入建筑物等处，均应设置明显的方位标志或标桩。

（5）屏蔽电缆和铠装电缆的屏蔽层，应按施工安装图纸要求的接地方式可靠接地。

（6）布放光缆及光钎熔接应按光钎供货商规定的工艺方法、采用专用设备进行熔接。

（7）电缆线路的检查、试验和验收，应按GB50168—2006、GB50169—2006等规范及本节第24.1.12项的规定进行。

### 24.14 厂内起重设备安装

#### 24.14.1 桥式起重机

（1）桥机轨道安装前，应测量和标定轨道安装基准中心线和安装高程，并核对检查轨道基础、吊车梁和安装埋件。轨道两端的车挡应定位准确。同跨同端的两个车挡与缓冲器应接触良好，轨道必须可靠接地。

（2）滑接线支架的水平高程应定位准确，并与埋件焊接牢固。

（3）桥机安装完毕后，承包人应清理各部位的锈蚀、脏斑、尘土等杂物，修补设备涂料。转动部件重新注人润滑油、脂。

（4）按合同约定，承包人应编制桥机负荷试验大纲，提交监理人批准。试验大纲的内容包括提供负荷试验设施、试验前检查、空载试验以及静、动负荷试验和多机联动试验等。

（5）承包人应会同监理人和供货商代表共同按批准的试验大纲进行负荷试验，并邀请当地特种设备质监部门参加。承包人应在负荷试验后，编制桥机负荷试验成果报告，经各方签认后，提交监理人。

（6）桥机的机械、电气设备及轨道的检查、试验和验收，应按GB50278—2010、GB/T10183—2005 和GB50256—1996 等规范及本节第24.1.12项的规定进行。

#### 24.14.2 单梁电动葫芦安装

单梁电动葫芦的葫芦设备、电气控制设备、轨道、车挡等的安装及其检查、试验和验收参照本节第24.14.1项有关规定执行。

### 24.15 通风及空气调节系统安装

（1）承包人应在供货商代表的指导下，按施工安装图纸、供货商技术文件以及有关规范的规定，进行以下通风及空调系统的制作和安装：

l）各类金属与非金属风管、钢板预埋风管的制作和安装；

2）风管部件与消声器的制作和安装；

3）各类风机和空调设备的安装；

4）空调制冷设备、空调水系统设备及其附件的安装；

5）通风及空调系统的防腐与绝热保护措施等。

（2）通风、空调设备均应有产品合格证；消防设备还应持有消防产品合格证。

（3）管道系统安装完毕后，应按施工安装图纸、本节第24.2.8项要求进行耐压试验。

（4）制冷设备应进行严密性耐压试验和试运行。对组装式制冷机组和现场充注制冷剂机组，必须进行吹污、气密性试验、真空试验和充注制冷剂检漏试验。

（5）消防产品安装前，应进行电气试验，对有消防要求的防火阀、排烟阀等应进行逐台通电试验，试验合格才能安装。

（6）在通风与空调系统的调试及试运行前，承包人应编制系统调试方案提交监理人批准。系统调试方案的内容包括设备单机试运行、系统无负荷联合试运行、风管的渗漏检查、水管试压检漏，以及系统的综合能效调试等。调试结束后，承包人提交系统调试成果报告。

（7）对已安装完成的防火、防烟和排烟系统，应按施工安装图纸要求，对每个系统进行分步试验以及其它项目试验。在完成每个系统试验后，应按消防控制系统的要求，进行消防系统的调试。调试结束后，承包人提交消防系统调试成果报告。

（8）通风和空调系统的检查、试验和验收，应按GB50242—2002、GB50243—2002、GB 50274—2010、GB50275—2010、GB50235—2010、GB50231—2009、JGJ141—2004 等规范及本节第24.1.12项的规定进行，其中有关消防系统的调试成果报告应经消防主管部门签证。

### 24.16 建筑给排水系统安装

（1）承包人应按施工安装图纸、供货商技术文件要求，负责建筑给排水系统设备及附件的采购、制作、安装和调试。给排水构筑物施工，还应遵守GB50141—2008的规定。

（2）管道防腐、保温要求应满足施工安装图纸的要求，并遵守GB50242—2002的规定。

（3）生活给水管道系统安装后应进行冲洗，生活饮用水的输送管道，应遵守GB5749—2006的规定。给水管道安装完毕后应按施工安装图纸和GB50242—2002的规定进行试压和检漏；安装在主干管上起切断作用的闭路阀门，应逐个作强度或严密性耐压试验。

（4）排水主立管及水平干管管道均应做通球试验，通球球径不小于排水管道管径的2/3，通球率必须达到100%。

（5）隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前、室内雨水管道安装后，应做灌水试验，试验要求可参照本技术条款第24.3.4项的有关规定。

（6）生活污水和含油污水在调试阶段不得随意排放，经水质处理达到标准后，才能排放。

（7）给排水管道和设备的检查、试验和验收，应按GB50242-2002、GB50141-2008、GB50275-2010、GB50231-2009等规范及本节第24.1.12项的规定进行。

### 24.17 消防系统安装

#### 24.17.1 消防给水系统

（1）本系统安装工作内容包括消防水池、消防水泵及其配套设备，以及电气控制设备等。

（2）承包人应在供货商代表的指导下，进行消防设备及其附件的安装和调试。安装调试人员应具有相应等级的资质证书。

（3）消防设备均应经国家质量监督检验中心认证，并由当地消防部门认可的合格产品。

（4）消防产品应进行外观检测及电气试验。对有消防电气控制要求设备应逐台通电试验。

（5）承包人应负责消防给水系统的调试，调试方案应经监理人批准。消防给水管道应进行耐压试验；室内消火栓应进行试射试验。

（6）消防给水系统，应由承包人会同监理人供货商代表和当地消防部门代表共同进行联动试验和消防给水系统安装验收，并由承包人编写安装验收报告，提交监理人。

（7）消防给水系统的检查、试验和验收，应按GB50141—2008、GB50231—2009、GB50275—2010、GB50261—2005、GB50268—2008、DL5027—1993等规范及本节第24.1.12项的规定进行。

#### 24.17.2 气体灭火系统

（1）气体灭火系统的安装工作内容包括灭火剂储存器、选择阀及信号反馈装置、阀驱动装置、灭火剂输送管、喷嘴和其它附件以及电气控制设备等。

（2）气体灭火系统的组件、管路及其附件均应具有产品合格证。安装单位和人员应持有消防工程施工安装相应等级的资质证书。

（3）输气管道按有关规范规定，应进行耐压试验。

（4）气体灭火系统安装完成后，应由承包人会同监理人、供货商代表和当地消防部门代表进行气体灭火系统的调试和联动试验，并由承包人编制联动试验报告，提交监理人。

（5）气体灭火系统的检查、试验和验收，应按GB 50263—2007的规定、当地消防部门的要求及本节第24.1.12项的规定进行。

#### 24.17.3 火灾自动报警系统（即消防监控及联动控制系统）

（l）火灾自动报警系统的安装工作项目包括火灾自动报警装置和操作管理工作站等．

（2）承包人应配合供货商代表和当地消防部门共同进行火灾自动报警系统的调试，以及自动报警系统与气体灭火系统、水喷雾灭火系统、防火系统、防烟和排烟系统等的联动调试。联动调试项目包括设备通电试验、联动试验、系统功能测试等。

（3）火灾自动报警系统的检查、试验和验收，应按GB50166—2007、GB50263—2007、GB 50261—2005、GB50171—2012等规范及本节第24.1.12项的规定进行。

#### 24.17.4 电缆防火封堵

（l）电缆防火封堵，应遵守GB 50168—2006第7节的有关规定。防火封堵材料应遵守现行行业标准GA161—1997的规定。

（2）电缆防火封堵墙安装完毕后，承包人应会同监理人、供货商代表和当地消防部门代表，共同进行电缆防火封堵的验收。并由承包人编写安装验收报告，提交监理人。

#### 24.17.5 消防系统的联合检查和试验验收

（1）消防系统的各单元系统全部安装和调试完成后，承包人应在当地消防部门的指导下，会同监理人和供货商代表，共同进行联合检查和验收。

（2）联合检查的试验项目包括雨淋阀动作试验和变压器、贮油罐水喷雾试验；气体灭火系统模拟动作试验；火灾自动报警系统与消防给水系统、气体灭火系统与防火、防烟排烟系统的模拟联动试验等。

（3）承包人应负责编制消防系统安装验收报告，提交监理人，并经有关各方签字后，作为消防系统安装的完工验收资料。

### 24.18 机组启动试运行

#### 24.18.1 承包人的启动试运行职责

（1）参加机组启动验收委员会及试运行工作组的工作。负责编写机组启动试验和试运行大纲等有关技术文件，并实施机组启动试验、试运行和检修工作。

（2）参加由试运行工作组组织的机组启动前的检查验收工作，并负责做好检查验收记录。

（3）负责或配合供货商代表、按供货商提供的机组调试程序、DL/T 507—2002、GB/T 8564—2003、SL223—2008 以及经机组启动验收委员会批准的机组启动试验大纲和计划安排，进行机组启动试验和试运行工作。

（4）编写机组启动试验简报。

（5）编写机组启动试验报告和试运行工作报告，提交机组启动验收委员会批准。

#### 24.18.2 机组启动试运行前的检查

（1）机组启动试运行前，经试运行工作组检查机组已具备启动验收条件，确认引水、尾水系统及机组设备均已完成了规定的各项试验、验收工作，证明已能满足试运行需要。

（2）试运行的各项安全措施均已按试运行试验文件的要求落实到位。

#### 24.18.3 机组启动试运行

（l）遵照本节第24.18.1条的规定，进行机组启动试验和试运行工作：

1）检查机组充水试验和空载试运行；

2）检查机组带主变压器与高压配电装置试验和并列及负荷试验；

3）机组带负荷连续运行，以及连续运行结束后消缺处理情况；

4）进行机组带负荷连续运行，其运行要求应遵守SL223—2008第6.5.5条的规定。

（2）上述机组启动试运行工作全部完成后，应由承包人编写机组带负荷连续运行情况报告，提交机组机组启动验收委员会。

### 24.19 完工验收

机电设备安装全部完成后，承包人应向监理人申请机电设备安装工程的完工验收，并提交以下完工资料：

（1）机电设备安装项目清单及相关技术文件。

（2）安装竣工图及相关竣工资料。

（3）安装用材料和外购件的产品质量证明书和使用说明书。

（4）重要组件焊接工艺报告。

（5）各项机电设备和单元工程安装的检查、试验和验收记录。

（6）机电设备缺陷、修复及检验记录。

（7）机组启动试验和试运行报告。

（8）质量事故处理报告。

（9）机组及其相关机电设备的交接清册（包括备品、备件及专用工器具等）。

（10）列入保修期继续施工的尾工项目清单。

（11）监理人要求提交的其它完工资料。

### 24.20 计量和支付

（1）本节第24.3～24.17款各项设备的安装，按施工图纸所示设备数量以相应的单位计量，按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

（2）由承包人按合同要求采购的装置性材料及其安装，包含在设备安装的各项费用中，发包人不另行计量支付。

（3）承包人为本合同机电设备安装工作（包括水泵）所进行的开箱检查、验收、清扫、仓储保管、安装现场运输、主体设备及随机成套供应的管路与附件安装、涂装、现场试验、调试、试运行和移交生产前的维护保养等工作所需的所有费用，包含在《工程量清单》相应机电设备安装项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。

（4）除本合同专项列入《工程量清单》的临时工程和措施项目外，承包人为完成机电设备安装而修建的其它临时工程和采取的其它措施所需的费用，包含在《工程量清单》相应机电设备安装项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。

- 25　工程安全监测

- 本节不适用于本工程。

26  其他项目

26.1  其他工程项目

1、其他未涉及项目的计量与支付，按《工程量清单》中规定的计量单位并按有效工程量进行计量支付，其施工单价中已包含该项目原材料购运、加工、施工、损耗等所有费用。

2、新增项目及其它未尽事宜按《浙江省水利工程施工招标文件示范文本》（浙水建[2014]1号及现行有关规定执行。

## 第八章 投标文件格式

湖州市南浔区柏树圩区整治工程

（Ⅱ标-练市标段）

投  标  文  件

技

术

标

投标人：        （盖单位章）

法定代表人：          （签字）

或其委托代理人

年    月    日

### 技 术 标 目 录

- 技术特征值表

- 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

三、投标保证金及基本账户账号证明资料

四、施工组织设计

五、项目管理机构

六、资格审查资料

七、原件的复印件

八、其他材料

一、技术特征值表

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 姓名： |  |
| 2 | 项目技术负责人 | 姓名： |  |
| 3 | 质量负责人 | 姓名： |  |
| 4 | 安全负责人 | 姓名： |  |
| 5 | 安全员 | 姓名： |  |
| 6 | 施工员 | 姓名： |  |
| 7 | 质检员 | 姓名： |  |
| 8 | 专职安全生产管理人员 | 姓名： |  |
| 9 | 工期（月） |  |  |
| 10 | 缺陷责任期 |  |  |
| 11 | 质量目标 |  |  |
| … | … |  |  |
| … | … |  |  |

- 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

### （一）、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：    职务：       _

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年    月     日

注：此证明用于法定代表人亲自出席开标会。

### （二）、授权委托书

本人         （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改          （项目名称）           标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                          （盖单位章）

法定代表人：                     （签字）

身份证号码：

委托代理人：                      （签字）

身份证号码：

年    月    日

### 三、投标保证金

1、汇款凭证或年度招标保证金预缴证明书粘贴在此 2、附企业基本账户账号的开户许可证的复印件并加盖投标单位公章

### 四、施工组织设计

1．投标人编制施工组织设计时应采用文字并结合图表形式说明工程的施工组织、施工方法、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其它地上地下设施的保护加固措施等。施工组织设计还应结合工程特点提出切实可行的工程质量、工程进度、安全生产、防汛度汛、文明施工、水土保持、环境保护管理方案。

施工组织设计应附的文字说明及附图见下表（不限于，仅供参考）：

| 序号 | 名 称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 围堰方案设计说明书及附图（包括加高、维护、拆除） |  |
| 2 | 施工排水设计说明书及附图（包括降水方案、场地排水等） |  |
| 3 | 材料采购（黄砂、碎石、块石的产地、矿名等均应明示，水泥的生产厂家，转运方案：卸料、短驳、运输、道路维护等） |  |
| 4 | 土方工程施工说明书及附图（施工工艺及质量保证措施和有关实验要求，施工进度工程计划等） |  |
| 5 | 基坑支护、地基加固工程施工说明书及附图（施工工艺及质量保 证措施和有关试验要求，施工进度工期计划等） |  |
| 6 | 主体建筑物工程施工说明书及附图（施工工艺及质量保证措施和有关实验要求，施工进度工期计划等） |  |
| 7 | 施工进度计划说明书 |  |
| 8 | 工程质量管理方案 |  |
| 9 | 安全生产管理方案 |  |
| 10 | 防汛度汛 |  |
| 11 | 文明工地建设措施，为其他承包人提供方便的措施等 |  |
| 12 | 水土保持、环境保护管理方案 |  |
| 13 | 其他有关工程的施工工艺及进度计划 |  |
| 14 | 有关施工建议 |  |

2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一 拟投入本标段的主要施工设备表

附表二 拟投入本标段的试验和检测仪器设备表

附表三 拟投入本标段的劳动力计划表

附表四 计划开、完工日期和施工进度网络图

附表五 施工总平面图

附表六 临时用地表

#### 附件一

拟投入本标段的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 ( KW ) | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 附件二

#### 拟投入本标段的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用 台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 附件三

#### 拟投入本标段的劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 附件四

#### 计划开、完工日期和施工进度网络图

1．投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用                     网络图（或横道图）表示。

#### 附件五

#### 施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图及表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

#### 附表六

临时用地表

| 用 途 | 面积（m2） | 位置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

### 五、项目管理机构

#### （一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

注：相关材料复印件在“原件的复印件”中提供。

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年      月      日

#### （二）主要人员简历表

| 姓 名 |  |  | 年龄 |  | 学 历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执业资格 |  |  |  |  | 安全生产考核合格证书 |  |  |  |
| 职 称 |  |  | 职务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

主要人员指：项目负责人、技术负责人、安全负责人、质量负责人、安全管理人员（专职安全生产管理人员）、质量员、施工员及其他主要人员。

注：相关材料复印件在“原件的复印件”中提供。

投标人：   （盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年      月      日

### 六、资格审查资料

### （一）投标人基本情况表

投标人基本情况表（格式）

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通信代码 |  | 电 话 |  |  |  |  |  |  |  | 传 真 |  |  |  |  |  |
|  |  | 网 址 |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业性质 |  |  |  |  |  |  |  | 上级主管单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 姓 名 |  |  |  |  | 出生年月 |  |  |  |  |  | 职称 |  |
| 技术负责人 |  |  | 姓 名 |  |  |  |  | 出生年月 |  |  |  |  |  | 职称 |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 员工总人数(人) |  |  |  |  |  |  |
| 法人营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 其 中 |  | 项目经理(人) |  |  |  |  |
| 固定资产（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高级职称人员(人) |  |  |  |  |
| 流动资金（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中级职称人员(人) |  |  |  |  |
| 开户银行 | 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初级职称人员(人) |  |  |  |  |
|  | 账 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 技工（人） |  |  |  |  |
| 最近5年完成的营业额（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能承担的年最大建安工作量（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：相关材料复印件在“原件的复印件”中提供。

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年      月      日

#### （二）正在施工的和新承接的工程情况表

| 合同名称 |  |
| --- | --- |
| 合同项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划完工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 项目技术负责人 |  |
| 监理人或总监理工程师以及电话 |  |
| 合同项目描述 | 合同项目描述至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例） |
| 备注 |  |

注：相关材料复印件在“原件的复印件”中提供。

#### （三）2013年12月1日至投标截止日发生的诉讼及仲裁情况表

| 序号 | 诉讼或仲裁事项 | 诉讼或仲裁中的地位 | 缘由 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 诉讼事项 |  |  |  |  |
| 二 | 仲裁事项 |  |  |  |  |

注：相关材料复印件在“原件的复印件”中提供。

#### (四) 资格审查自审表

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 | 审查结果 | 引用的证明材料对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业部分 |  |  |  |
| 1.1 | 营业执照 |  |  |  |
| 1.2 | 安全生产许可证 |  |  |  |
| 1.3 | 资质证书及等级 |  |  |  |
| 1.4 | 法人代表安全生产考核合格证书 |  |  |  |
| 1.5 | 总经理安全生产考核合格证书 |  |  |  |
| 1.6 | 分管安全生产副总经理安全生产考核合格证书 |  |  |  |
| 1.7 | 分管安全生产副总经理的任命书 |  |  |  |
| 1.8 | 企业技术负责人安全生产考核合格证书 |  |  |  |
| 1.9 | 投标人及拟派项目负责人自2013年12月1日至投标截止日行贿犯罪档案记录（以检察院职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）； |  |  |  |
| 1.10 | 投标人在“浙江省水利建设市场信息平台” 公示本企业及拟投入本项目管理班子成员信息及外地进浙施工企业的委托代理人在“浙江省水利建设市场信息平台”上已经公示的授权委托人的网页打印件（加盖单位公章）应装订在投标文件正本中；评标时应对信息进行复核，以投标截止日“浙江水利建设市场信息平台”公示信息为准。 |  |  |  |
| 2 | 项目部部分 |  |  |  |
| 2.1 | 项目负责人建造师注册证书 |  |  |  |
| 2.2 | 项目负责人安全生产考核合格证书 |  |  |  |
| 2.3 | 项目技术负责人的建造师注册证书 |  |  |  |
| 2.4 | 项目技术负责人职称证书 |  |  |  |
| 2.5 | 质量负责人、安全负责人的建造师注册证书 |  |  |  |
| 2.6 | 专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书 |  |  |  |
| 2.7 | 项目安全员、质检员和施工员的省级及以上水行政主管部门颁发或认可的上岗证。 |  |  |  |
| 2.8 | 拟派本项目的主要人员及委托代理人的连续近三个月的养老保险证明文件（养老保险证明文件指企业养老保险经办机构出具的证明文件；近三个月指2016年8月1日以后的） |  |  |  |
| 2.9 | 项目负责人无现任其他工程项目负责人、无限制投标的不良行为记录承诺书。 |  |  |  |

注：1、拟派本项目的主要人员是指项目负责人、项目技术负责人、质量负责人、安全负责人、专职安全生产管理人员、安全员、质检员、施工员。

2、投标人必须填写引用的证明材料对应页码，若未填写或填写有误的，由此造成的后果由投标人自行承担。

3、若表格中未列招标文件所需的审查因素，投标人可自行在表格中增加该审查因素。

4、投标人经自审合格后，审结结果填写“合格”。

### 七、原件的复印件

1 企业部分

(1) 营业执照；

(2) 安全生产许可证；

(3)基本账户开户许可证明复印件加盖投标单位公章；

(4)法定代表人授权委托书和授权委托人的本单位社保缴费证明（投标文件委托代理人签字的须提供）；

(5) 资质证书；

(6) 法人代表的安全生产考核合格证书（A证）；

(7) 总经理的安全生产考核合格证书（A证）；

(8) 分管安全生产的副总经理安全生产考核合格证书（A证）和任命书；

(9) 企业技术负责人的安全生产考核合格证书（A证）；

(10) 投标人及拟派项目负责人自2013年12月1日至投标截止日行贿犯罪档案记录（以检察院职务犯罪预防部门出具的查询结果为准，投标截止日前二个月内均有效））；

(11) 企业信用报告和“信用浙江网”等级网页打印件加盖投标单位公章（如有）

(12) 投标人在“浙江省水利建设市场信息平台” 公示本企业及拟投入本项目管理班子成员信息及外地进浙施工企业的委托代理人在“浙江省水利建设市场信息平台”上已经公示的授权委托人的网页打印件（加盖单位公章）应装订在投标文件正本中；评标时应对信息进行复核，以投标截止日“浙江水利建设市场信息平台”公示信息为准。

(13) 其他证明资料。

注：(1)～(11)项的原件须提交，(12)项的原件应装订在投标文件正本中。

2 项目部部分

(1) 项目负责人的水利水电工程二级建造师及以上注册证书；

(2) 项目负责人的水利行业主管部门颁发的安全生产考核合格证书(B证)；

(3) 项目技术负责人的水利水电工程二级建造师及以上注册证书及职称证书，职称证书未注明专业的，要求提供毕业证书（以满足水利类工程师的条件）；

（4）质量负责人、安全负责人的建造师注册证书 ；

(5) 项目专职安全生产管理人员的省级及以上水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书(C证)；

(6) 项目安全员、质检员和施工员的省级及以上水行政主管部门颁发或认可的上岗证；

(7) 委托代理人及拟派本工程的主要人员连续近3个月社保缴费证明（至少自2016年8月1日以来）。

（8）项目负责人无在建工程、无限制投标的不良行为记录承诺书；

注：(1)～(7)项的原件应提交，(8)项的原件应装订在投标文件正本中。

如查实投标人提供虚假资料以满足资格审查要求的，将取消投标或中标资格，并报相关部门予以通报。

### 八、其他材料

（1）承诺书及拟派项目负责人无在建工程的承诺书。

（2）企业信用等级证明材料（如有）需提供：①《企业信用报告》的复印件（只需复印含有企业信用等级的完整页面），并加盖投标单位公章；②投标人的企业信用报告在“信用浙江”网公示网页（整个页面）打印件，并加盖投标单位公章。）

（3）其他材料。

1、承诺书

（招标人名称）：

本投标人                             （投标人名称）郑重承诺：

1、拟派本招标项目                    （招标项目名称）     （标段名称）的项目负责人          （姓名）（建造师注册证书号：             ）无招标文件所指的在建工程。

2、本投标人及拟派本招标项目的项目负责人无本地区范围内的水利建设市场限制投标期内的不良行为记录（以当地水行政主管部门不良行为记录查询结果为准）。

3、本投标人及拟派本招标项目项目负责人（身份证号码：                  ）自      年   月   日（以法院判决书出具的日期为准按前面）以来至投标截止时间，无行贿犯罪记录。

4.本投标人提供的资料保证真实。

以上情况如有不实，愿意被取消中标资格并上报行政主管部门，由行政主管部门列入不良行为记录并没收投标保证金。

附：拟派项目负责人身份证复印件

拟派项目负责人身份证（正、反面）复印件粘贴处

投标人：             （盖单位章）

年      月      日

- 无行贿犯罪记录查询告知函

企业注册地检察院出具的投标人及其法定代表人和拟派项目负责人的行贿犯罪档案查询结果告知函（投标人及其法定代表人和拟派项目负责人自2013年12月1日以来至投标截止日前两个月内行贿犯罪档案查询结果）

附1：拟派项目负责人身份证复印件

拟派项目负责人身份证（正反面）复印件粘贴处

附2：企业组织机构代码证复印件

企业组织机构代码证复印件粘贴处

附3：企业法定代表人身份证复印件

企业法定代表人身份证（正反面）复印件粘贴处

投标人：                     （盖单位章）

年 月 日

- 拟派项目负责人无在建工程的承诺书

（招标人名称）：

我公司及拟派项目负责人             （姓名）郑重承诺：

拟派本招标项目 （招标项目名称）             （标段名称）的项目负责人      （姓名）     （建造师注册证书号：             ）在投标截止日无在其他任何在建合同工程上现任项目负责人的情形。 在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期（不通过招标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该合同通过合同验收或合同解除日期。

以上承诺如有虚假，愿意接受投标保证金被招标人没收的处罚，由行政主管部门列入不良行为记录。给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我公司中标资格的处理。

投标人：                 (单位盖章) 拟派项目负责人：               （签名）

法定代表人：                 (签名) 建造师执业章：                    (盖章)

年    月     日

3、其他资料

湖州市南浔区柏树圩区整治工程

（Ⅱ标-练市标段）

投  标  文  件

商

务

标

投标人：        （盖单位章）

法定代表人：          （签字）

或其委托代理人

年    月    日

## 商 务 标 目 录

（一）投标函及投标函附录

（二）已标价的工程量清单

（三）其他材料

### 一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）:

1．我方已仔细研究了         （项目名称）        （标段名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）       元（￥    元）的投标总报价，工期       月，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到        ，本项目负责人为           。

2．我方承诺在投标有效期内不补充、修改、替代或者撤回本投标文件。

3．随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币      （大写）元（￥      元）。

4．如我方中标：

(1) 我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

(2) 随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分；

(3) 我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保；

(4) 我方承诺按照招标文件规定向你方递交民工工资支付担保。

(5) 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第2章投标人须知第1.4.3款规定的任何一种情形。

6.                   （其它补充说明）。

投 标 人：                （盖单位章）

法定代表人或其委托 代理人：                （签字）

地    址：

网    址：

电    话：

传    真：

邮政编码：

年      月      日

### （二）、投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 姓名： |  |
| 2 | 项目技术负责人 | 姓名： |  |
| 3 | 质量负责人 | 姓名： |  |
| 4 | 安全负责人 | 姓名： |  |
| 5 | 安全员 | 姓名： |  |
| 6 | 施工员 | 姓名： |  |
| 7 | 质检员 | 姓名： |  |
| 8 | 专职安全生产管理人员 | 姓名： |  |
| 9 | 工期（月） |  |  |
| 10 | 缺陷责任期 |  |  |
| 11 | 质量目标 |  |  |
| … | … |  |  |
| … | … |  |  |
| … | … |  |  |

### 二、工程量清单报价表

### 2.1  工程量清单计价格式

2.1.1   工程量清单计价应采用统一格式。

2.1.3  工程量清单计价格式的填写应符合下列规定：

1  工程量清单计价格式内容应由投标人填写。

2  投标人不得随意增加、删除或涂改招标人提供的工程量清单中的任何内容。

3  工程量清单计价格式中所有要求盖章、签字的地方，必须由规定的单位和人员盖章、签字(其中法定代表人也可由其授权委托的代理人签字、盖章)。

4  投标总价应按工程量清单计价汇总表合计金额填写。

5  工程量清单计价汇总表填写。表中项目名称按招标人提供的招标项目工程量清单汇总表中的相应名称填写，并按相应项目合计金额填写。

6  分类分项工程量清单计价表填写。

⑴表中的序号、项目编码、项目名称、项目主要特征、计量单位、工程数量、主要技术条款编码，按招标人提供的分类分项工程量清单中的相应内容填写。

⑵表中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写；未填写的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其它单价和合价中。

7  措施项目清单计价表填写。表中的序号、项目名称，按招标人提供的措施项目清单中的相应内容填写，并填写相应措施项目的金额和合计金额。

8  其它项目清单计价表填写。表中的序号、项目名称、计量单位、金额，按招标人提供的其它项目清单中的相应内容填写。

2.1.1 清单报价表封面

湖州市南浔区柏树圩区整治工程

（Ⅱ标-练市标段）

工 程 量 清 单 报 价 表

项目编号：

投    标    人：         （全称）      (单位盖章)

法 定 代 表 人

(或委托代理人)：                       (签字盖章)

水 利 造 价 师

（或水利造价员）：                         (签字)

编 制 时 间：

2.1.2 投标总价

投 标 总 价

工  程  名  称：

项 目  编  号：

投标总价(小写)：

(大写)：

投    标    人：           （全称）             (单位盖章)

法 定 代 表 人

（或委托代理人）：                              (签字盖章)

编  制  时  间：

2.1.3 工程量清单计价汇总表

工程量清单计价汇总表

工程名称：（投标项目名称）                             第  页共  页

| 序号 | 工程项目名称 | 金额(元) |
| --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |

法定代表人（或委托代理人）：           （签字）

2.1.4建筑工程分类分项工程量清单计价表

工程名称：（投标项目名称）                                                                       第  页共  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主 要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人

（或委托代理人）：           （签字）

2.1.5 金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单计价表

金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单计价表

工程名称：（投标项目名称）                                                                           第  页共  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人 （或委托代理人）：           （签字）

2.1.6 措施项目清单计价表

措施项目清单计价表

工程名称：（投标项目名称）                                                                              第  页 共  页

| 序号 | 清单编号 | 项目名称 | 项目主 要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人 （或委托代理人）：           （签字）

2.1.7 其它项目清单计价表

其它项目清单计价表

工程名称：（投标项目名称）                                  第  页共  页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人 （或委托代理人）：           （签字）

2.1.8 零星工作项目计价表

零星工作项目计价表

工程名称：（投标项目名称）                                 第  页共  页

| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 计量单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |

法定代表人

（或委托代理人）：           （签字）

2.1.9 工程量清单单价组合表

工程量清单单价组合表

工程名称：（投标项目名称）                                   第  页共  页

| 序号 | 清单编号 | 项目名称 | 计量 单位 | 单价 (元) | 单价组合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合计 |  |  |  |

2.1.10 电、风、水、砂石基础单价汇总表

电、风、水、砂石基础单价汇总表

工程名称：（投标项目名称）                            第  页共  页

| 序号 | 名称 | 计量 单位 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2.1.11 混凝土（砂浆）配合比材料费表

混凝土（砂浆）配合比材料费表

工程名称：（投标项目名称）                                                                         第  页共  页

| 序号 | 砼(砂浆)强度等级 | 水泥强度等级 | 级配 | 水灰比 | 每m3砼材料预算量 |  |  |  |  | 单 价 (元/m3) | 补 差 (元/m3) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 水泥（kg） | 砂(m3) | 石(m3) | 水(m3) | …… |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （单价） | （单价） | （单价） | （单价） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （价差） | （价差） | （价差） |  |  |  |  |  |

2.1.12 主要材料预算价格汇总表

主要材料预算价格汇总表

工程名称：（投标项目名称）                                     第  页共  页

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量单位 | 预算价(元) | 材料补差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.1.13  施工机械台班费汇总表

施工机械台班费汇总表

工程名称：（投标项目名称）                                       第  页共  页

| 序号 | 机械名称 | 型号规格 | 一类费用 | 二类费用 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 | 补差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 人工 （工日） | 汽油（kg） | 柴油（kg） | 电 （度） | 风 （m3） | 水 （t） | 煤 （kg） | 木柴（kg） | 小计 |  |  |
|  |  |  |  | （单价） | （单价） | （单价） | （单价） | （单价） | （单价） | （单价） | （单价） |  |  |  |

2.1.14 单价计算表

单价计算表

| 单价序号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  |  |
| 施工措施 |  |  |  |  |  |
| 定额单位 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元) |
|  | 直接工程费小计 |  |  |  |  |
|  | 措施费 |  |  |  |  |
|  | 间接费 |  |  |  |  |
|  | 利润 |  |  |  |  |
|  | 人工补差 |  |  |  |  |
|  | 材料补差 |  |  |  |  |
|  | 税金 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |
|  | 单价 |  |  |  |  |

### 其他材料

- 1、工程量清单报价表封面应按招标文件要求由水利造价师签字（或由水利造价员签字），并加盖其所在从业单位的公章 。

- 2、其他材料