湖州市吴兴区埭溪镇中心卫生院

洁净手术室改造项目

(重新招标)

采购申请表编号：吴兴财采确临【2017】2731号

公开招标采购文件

项目编号：HYHZ201766（1）W

项目名称：湖州市吴兴区埭溪镇中心卫生院洁净手术室改造项目

采购单位：湖州市吴兴区埭溪镇中心卫生院

代理机构：浙江华耀建设咨询有限公司

2017年11月24日

目    录

- 公开招标采购公告   -------------------------3

- 招标需求   ---------------------------------6

- 投标人须知   ------------------------------45

一、总则    --------------------------------46

二、招标文件    ----------------------------47

三、投标文件的编制     ---------------------47

四、开标   ---------------------------------51

五、评标   ---------------------------------51

六、定标   ---------------------------------53

七、合同授予   -----------------------------53

- 评标办法及评分标准-------------------------54

- 政府采购合同主要条款-----------------------58

- 投标文件格式    ---------------------------62

- 第一章  公开招标采购公告（重新招标）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标管理办法》规定，经湖州市吴兴区政府采购管理办公室吴兴财采确临【2017】2731号申请表 批准，现就湖州市吴兴区埭溪镇中心卫生院洁净手术室改造项目进行公开招标采购，欢迎能提供本国货物和服务的生产制造厂商或其合格代理商前来投标：

一、项目编号：HYHZ201766（1）W

二、采购组织类型：分散采购委托代理

三、采购方式：公开招标

四、采购内容及数量

| 序号 | 采购内容 | 单位及数量 | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洁净手术室改造项目 | 1项 | 150万元 |

五、合格投标人的资格要求

符合《政府采购法》第二十二条规定，具有独立法人资格。

▲投标人的特定条件：

1.投标人同时具备建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质和建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质或机电工程施工总承包叁级及以上资质;

2. 项目负责人资质：具有建筑工程或机电工程注册建造师二级及以上资质（必须具备B证）；

3. 本项目不接受联合体投标。

六、招标文件的发售：

1、发售时间：2017年11月24日至2017年12月4日，上午； 9：00一11：30 ；下午2：00一5：00（节假日除外）。

2、发售地点：浙江省湖州市静江公寓1单元1101室

3、售价：招标文件工本费每套300元，售后不退。（如需要招标文件电子文档的，购买招标文件时请自备U盘）

招标文件发售截止时间后至投标截止时间前两日（即2017年12月12日16：30前）允许潜在投标人前来认购招标文件。

七、购买招标文件时应提供以下资料（复印件需加盖单位公章）：

（一）有效的企业营业执照及税务登记证或”五证合一”或“三证合一”的营业执照（副本原件、复印件各一份）；

（二）法定代表人授权委托书及授权代理人有效身份证明（原件）；

（三）投标人名称、地址、联系人、联系电话、传真。

注：采购代理机构负责接受报名和出售标书。在开标结束后，由采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查，投标供应商须按招标文件要求提供相应资格文件原件核查，资格文件原件未提供的，按资格审查不通过处理。

八、投标保证金：投标保证金人民币16000元整；

（1）投标保证金必须从投标人的银行基本帐户中转出（拒绝从分公司的银行帐户中转出），汇入下述账户中，必须确保在投标文件提交截止时间前能到指定的账户上，并且不得通过第三者转入或现金缴纳，否则视为该投标人无投标诚意，其投标将被拒绝；

单位名称：湖州市吴兴区公共资源交易中心（湖州市吴兴区行政审批服务中心）

账号：    19100301040016231

开户行：  中国农业银行湖州吴兴支行

注：汇入中心保证金专户时中心账户单位名称、账号、开户行必须按照本招标文件给出的名称规范填写，包括括号中的文字。

吴兴区公共资源交易中心保证金查询电话：0572-2289887、2559507

（2）投标人在交纳投标保证金时必须采用网银或电汇的方式交纳，同时必须确保银行缴纳凭证上体现本项目编号（HYHZ201766（1）W）。未准确体现项目编号或保证金缴纳数额不正确或缴纳凭证上体现项目中文名称的，均按无效标处理；

九、投标截止时间和地点：

投标人应于2017年12月14日14：00时前将投标文件密封送交到湖州市吴兴区公共资源交易中心开标室2（湖州市吴兴区区府路1188号总部自由港H幢），逾期送达或未密封将予以拒收。

十、开标时间及地点：

本次招标将于2017年12月14日14：00时整在湖州市吴兴区公共资源交易中心开标室2（湖州市吴兴区区府路1188号总部自由港H幢）开标，投标人可以派授权代表出席开标会议（授权代表应当是投标人的在职正式职工，并携带法人代表授权委托书及身份证等有效证明出席）。

十一、招标公告及招标文件下载地址：

浙江政府采购网 http://www.zjzfcg.gov.cn

湖州市吴兴区公共资源交易网http://ggzy.wuxing.gov.cn/

十二、业务咨询：

浙江华耀建设咨询有限公司      联系人：小潘

联系电话：0572-2198738        传真：0572-2198739

采购人：湖州市吴兴区埭溪镇中心卫生院

联系人：李先生        联系电话：0572-3980419

政府采购行政监管及投诉受理部门：

湖州市吴兴区财政局政府采购监管科，联系电话：0572-2289700

湖州市吴兴区埭溪镇中心卫生院

浙江华耀建设咨询有限公司

2017年11月24日

第二章  招标需求

- 编号：HYHZ201766（1）W

- 采购单位名称：湖州市吴兴区埭溪镇中心卫生院

- 一、采购项目：湖州市吴兴区埭溪镇中心卫生院洁净手术室改造项目

- 采购预算：人民币150万元整

- 二、采购内容：

（一）空气净化系统技术规范和服务要求：

1.总体要求：

投标文件必须完全满足设计图纸的要求。投标人须对投标文件（中标后含合同）中涉及到的知识产权负责，并保证不伤害招标人的利益。一旦中标，在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的纠纷及相关费用，均由承包人负责，发包人概不负责。

保证医疗净化系统和设备质量，功能流程合理，洁、污流向分明，减少交叉感染。有效地组织空气净化系统，满足洁净质量。确保工程符合有关规范及验收标准。

2.工程执行标准

设计、制造、材料、设备、安装、调试运行将全部按相关现行国家标准及规范执行，必须满足以下标准要求：

《综合医院建设标准》建标110-2008

《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014

《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013

《洁净厂房设计规范》GB50073-2013

《建筑设计防火规范》GB50016-2014

《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001

《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

《空气过滤器》GB14295-2008

《高效空气过滤器》GB13554-2008

《洁净手术室用空气调节机组》GB19569-2004

《通风与空调工程施工规范》GB50738-2011

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

《通风与空调工程施工规范》GB50738-2011

《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-2009

《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》GB50683-2011

《室内管道支架及吊架》03SL102

《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008

《供配电系统设计规范》GB50052-2009

《低压配电设计规范》GB50054-2011

《建筑照明设计标准》GB50034-2013

《智能建筑设计标准》GB50314-2007

《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007

《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014

《建筑设计防火规范》GB50016-2014

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2011

《综合布线系统工程验收规范》GB50312-2007

《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94

《压缩空气站设计规范》GB50029-2014

《氧气站设计规范》GB50030-2013

《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010

《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236-2011

《室内管道支架及吊架》03S402

《医用中心供氧系统通用技术条件》YY/T0187-1994

《医用中心吸引系统通用技术条件》YY/T0186-1994

《医用气体工程技术规范》GB50751-2012

《建筑给水排水设计规范》GB50015-2009

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

《医院消毒卫生标准》GB15982-2012

《室内空气质量标准》GB/T18883

以上标准及规范等如有最新规范，则按最新规范执行。

（二）报价方式

1、投标总价应包括：设备材料费、运输保险费、卸货费、保管费、施工费、技术服务与培训费、试运行费用、验收费、质保期内的维修保养费、安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施)、规费、税金（按国家规定）、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的所有费用。

2、图纸设计及审图费用计入投标总价中，由中标单位承担（按中标总价的2%），支付给原设计单位。

3、在项目投入正常运行前的一切工作，包括招标文件已提到和招标文件未提到的但因“交钥匙项目”应该包括的所有工作内容均由中标人完成，其费用均已含在投标报价中，不得增加。

4、招标人提供的工程量清单（后附）仅供参考，投标人须按照平面方案图纸和材料设备清单以及本项目技术要求进行深化，自行计算工程量，工程量不得少于招标文件规定的内容，但是不得据此进行报价。本净化工程的投标报价必须按照招标人给出的工程量清单进行报价，投标人应该把深化设计所增加的费用（如有）充分考虑后折算加入投标人给出的工程量清单中的综合单价之中，实行总价包干（固定总价合同），投标报价即为本工程“交钥匙”工程的全部项目价格。若招标人不变更，投标人不得以任何理由要求调整价格；若招标人提出变更则可以根据投标单价按实调整。

（三）工程实施范围

- 1、本工程为吴兴区埭溪镇中心卫生院洁净手术室改造项目，共设计2间手术室，其中一间洁净手术部（Ⅱ级）、普通手术室一间。洁净手术部位于大楼四层，建筑层高4.2米，以及配套的走廊及辅助用房。

2、实施范围：

招标内容为上述范围内的净化空调系统工程、装饰装修工程、电气工程(由招标方负责提供总电源到各层管井总配电箱内、总配电箱由招标方统一提供)、医气工程(中心供氧)、给排水工程(招标方负责提供相关接口在本层管井交接)。本工程弱电系统包括背景音乐系统、电话网络布线系统、医用呼叫对讲系统、可视门禁系统等；无影灯、吊塔设备的采购及安装。

3、中标人必须负责上述范围内的设备和材料的采购、产品制造、系统测试、运输、安装、调试、有效可靠的试运行、系统完善、培训操作和维修人员、提交竣工图纸、完成竣工验收、资料及售后服务等工作。

（四）各系统工程技术要求

1 装饰及系统工程技术要求

1.1系统设计总体要求：

1.1.1 设计方案应布局合理，功能完善，符合便于疏散、功能流程短捷、洁污分明的原则。严格执行国家各项规范、标准，尤其是强制性标准要求。

1.1.2 建筑装饰应遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、容易清洁和符合防火和环保要求的原则，洁净区范围内与空气直接接触的外露材料不得使用木材和石膏。

1.1.3墙身通风口，风管留洞和其它设备留洞位置；

1.1.4未在集中管井内的单组或单根上下水及回风管，采用同相邻墙面包封；

1.1.5不同墙体材料相接处采用弹性材料密封缝隙，面层采用符合环保要求的密封胶处理 ，应预留宽2-3mm，深4mm的槽口。

2、墙面、地面、吊顶装修工程：

2.1、墙面

2.1.1 洁净手术部手术室墙面采用50mm厚手工玻镁岩棉夹心复合彩钢板密封，彩钢板基板厚度不小于0.5mm。芯材：双层玻镁+岩棉，密度大于120g，中字铝拼装。要求手工玻镁岩棉夹心复合彩钢板光洁、平整、不起灰、不落尘、耐腐蚀、耐冲击、易清洗，颜色为喷塑乳白色，板间拼缝采用环保型耐候胶进行密封处理。

2.1.2 有防辐射要求的手术室墙面，采用采用30*50*1.2方钢管龙骨+12mm耐火纸面石膏板+2.0mm铅板防护（四面防护），安装高度同本层建筑层高。

2.1.3 各区域施工范围内的湿区辅房墙面采用300*450墙面瓷砖；同时做采用2mm厚聚氨酯防水涂料做防水处理（普通湿区辅房墙面防水高度为300mm，卫生淋浴间防水高度1800mm）。湿区辅房指清洁间、洗手区、卫生淋浴间、更衣间、外走廊及污物走廊等。

2.1.4医护办公辅助区域墙面面层装饰材料采用批腻子刷抗菌涂料（底漆三遍+面漆二遍）。

2.1.5各净化区域内的轻质隔墙耐火极限不应低于1小时。

2.2、地面：

2.2.1 各净化施工区域内的铺卷材的地面，在卷材铺装前，均进行3mm厚自流平找平。

2.2.2 所有手术室地面面层饰面采用铺贴耐腐蚀、耐污染、耐擦洗、防滑、防尘、防水、耐压、耐磨、静音2.0mm防静电橡胶卷材，踢脚上墙高度100mm；

2.2.3 防辐射手术室地面浇筑30mm厚硫酸钡水泥，达到射线防护要求。

2.2.4 各净化施工区域内的湿区辅房地面采用防滑地砖，并采用2mm聚氨酯防水涂料做防水处理。

2.2.5 各净化施工区域内的除手术室、淋浴间外，其余所有的走廊及辅房地面均采用耐腐蚀、耐污染、耐擦洗、防滑、防尘、防水、耐压、耐磨、静音、抗静电2.0mmPVC地板，踢脚线上墙高度100mm；

2.2.4 各净化施工区域内的地面施工界面以水泥砂浆找平层为界限，自流平由中标单位负责。

2.3、顶面：

2.3.1 手术室设计吊顶高度为2.8米，其它所有区域设计吊顶高度为2.4米。

2.4、洁净辅房房间及走廊吊顶均应预留检修孔，规格600*600；

2.5、所有吊顶的房间，灯具、风口的规格及安装位置，应根据不同板材的规格和排列情况，并结合各专业图纸予以确定。

2.6、所有顶面材料防火等级：要求通过A级检测，符合GB/T 20284-2006标准要求。

2.7、门窗装饰工程

2.7.1、各区域门窗洞口位置、尺寸规格、开启样式、技术要求详见本施工图。

2.7.2．门

2.7.2.1电动密闭感应自动门：

△1.产品符合国建住建部行业标准（JG/T 257-2009），并出具国家级权威机构检测报告合格证明，且根据行业标准的23项主要核心数据提供的检测报告（提供国家级检测报告）。

2.采用特有的气密式设计，最大下沉距离5MM，向内3MM。密封性能良好，防止交叉污染，最大限度提升洁净性能，气密性能符合国家标准（GB/T 7106-2008），最高级别第8级。

3.产品应具有相关部门认证，制造商应具有ISO9001质量、ISO14001绿色环保体系认证。

4.电机采用有刷直流进口电机，且电机需提供相应的报关文件，如CE，TUV认证等。

5.气密门使用寿命不低于50万次，气密门运行噪音低于60分贝。

6.采用微处理器控制，通过LED显示运行数据，控制系统安全可靠，保护措施齐全，断电时可手动开关门。传导骚扰敏感度、辐射敏感度、抗电强度、绝缘电阻符合要求，控制装置在带电情况下能承受1250V 50HZ/60HZ电压，在1mim内无击穿或闪络现象。

7.门体在运行过程中，遇阻反弹力小于120N，紧闭力>70N,手动推力<100N，整机消耗功率<150W，开闭门速度：250-550MM/S（可调），门体开放时间：2-20S(可调)。

8.提供安全防夹功能，安全光线具备2组射线。

9.门体：门身为钢板/HPL板，颜色采用暖色调，具体颜色按业主和设计要求进行调配。门边四周橡胶条密封，当门处于关闭状态时每侧的密封框与门体的橡胶条严密贴合；门体表面采用大平面无拼缝设计。

10.产品具体要求：

（1）具有自适应性能和遇阻反转功能；门页打开和关闭速度和时间均可调。

（2）进出口门：门外能连接智能门禁卡控制；并具有远程控制功能，可通过护士站控制开启。提供网络接口和采用 OPC开放性通讯协议。

（3）功能要求：可通过程序选择开关的转换实现的功能：

1）手感应自动开关功能；

2）自动半开、关功能；

3）常开功能；

4）禁入/禁出的锁定功能；

5）复位功能；

（4）性能指标：

1）最大速度

a.门扇最大开启速度≤500mm/s。

b.门扇最大关闭速度≤300mm/s。

3）开门响应时间≤0.3s。

2）开门停留时间≤2s～20s。

3）门扇的最大冲击能量≤4.3J。

4）门扇最大反转阻力≤300N。

5）门扇的遇阻反转时间≤1s。

6）门扇的最大静推力≤150N。

7）手动开启力应符合：N≤120（1+σ/60）

8）自适应性能：在设置参数调定的情况下，门页在自身重量30%的范围内变化时，门页运行参数的变化不超过原参数的5%。

2.7.2.2成品钢质密闭门：

1）使用部位：无洁净要求的医生办公室等辅房，详见设计。

2）符合设计、国家有关标准、规范、规定要求，制造商应具有ISO9001质量、ISO14001绿色环保体系认证，并符合下列要求：

3）材质要求：钢板采用国家知名企业生产的优质电镀锌板，门扇钢板厚≥0.8mm，门框钢板厚≥1.5mm，门扇内填充物采用高密度纸蜂窝，与钢板充分粘结，保证门扇强度在手指压力下坚挺无凹陷。

4）门体表面无铝合金包边形式，门体结构采用单边拼缝，保证门体四周均无内部材质暴露，门体无任何钉头外露。

5）所有五金配件选用优质品牌，采用尼龙抗菌执手，锁体采用不锈钢暗插式两极锁体，子母门采用暗置式插销,合页采用4.0寸标准合页，且安装时合页与门框门体处于同一表面，无突起现象。

6）要求采用静电氟碳（或溶剂型）喷涂，喷涂材料要求采用国内知名品牌，并要求涂层均匀、平整、光滑、无堆漆、麻点、气泡、漏涂、划痕和脱落现象，应对涂装工艺、厚度、材料及其特点进行说明，并提供相关证明资料。

△7）表面采用特殊防菌处理，有效控制细菌二次感染，并提供国家相应的检测报告。

表面采用特殊技术加入防酸防碱材料，在使用中保证具有便于擦洗和清洁功能。

门框：采用矩框，内置连接角，直角拼接，现场螺栓组装。所有门框压制R型密封槽，内嵌EPDM多胫密封条；门扇上制作视窗，视窗玻璃要求采用≥4MM钢化玻璃并采用橡胶框压条，整个门扇无钉头外露。

8）门框可根据设计要求定制宽度，门体采用静音设计，启闭灵活、安静，颜色采用暖色调，让使用者心情愉悦，具体颜色按业主和设计要求进行调配。

9）尺寸公差：①门扇高度（㎜）：+2～-1；②门扇宽度（㎜）：+1～-3；③门扇厚度（㎜）：+2～-1；④门框槽口高度（㎜）：±3；⑤门框侧壁高度（㎜）：±2；⑥门框槽口宽度（㎜）：±1。

2.7.3、防辐射手术室自动门门体内部必须安装2mm厚度铅板，导轨采用重型导轨，确保门体运行平稳、可靠，其它要求通手术室自动门，具体安装详见后附节点图。

2.7.4、所有感应电动门，具有当停电时可手动开启，可作为疏散门。

2.7.5、手术室与污物走廊相通采用单开手动平开门，自由通过尺寸不小于900*2100，带500*300观察窗，门扇表面均采用1.0mm镀锌钢板表面静电喷粉处理，色调与墙面协调，具气密封，门体表面安装不锈钢防撞带，优质铝合金型材门框。

2.7.6、走廊及辅房设置气密型手动平开门，门扇表面均采用1.0mm镀锌钢板表面静电喷粉处理，色调与墙面协调，具气密封，门体表面安装不锈钢防撞带，优质铝合金型材门框。

2.8、其他

2.8.1、手术室内不设喷淋，仅装烟感，且消防水管不宜横穿手术室天花之上，如无法避免，应采取相应措施，保证水管密封不得发生渗漏。

2.8.2、各净化施工区域内的水管立管需做包柱处理，材料同水管周边，预留检修口位置。

2.8.3、所有手术室顶棚面平行手术室长轴方向安装两条铝合金输液导轨，2.5m长/根，带四个挂勾。

2.8.4、施工时要求各工种密切配合，及时解决施工中的问题。

2.8.5、手术室内的吊塔及无影灯由吊塔由中标方负责安装及敷设气体管路。

2.8.6、未尽事宜按现行建筑规范施工，如果国家有新的行业标准公布，则按新标准执行。

3  洁净手术部技术要求

3.1手术间基本装备

| 装备名称 | 必须配置 数量 | 规 格 |
| --- | --- | --- |
| 医用气体面盘 | 2套/每间 | 不锈钢制作，吊塔上一套(由设备供应商提供，要有压力显示表)，墙上一套，插口没有互换性 |
| 观片灯 | 1个/每间 | 埋入式，LED液晶显示，采用三联，滤光性好。 |
| 多功能控制面板（面修，含书写板） | 1个/每间 | 含计时器、温湿度显示控制、空气处理系统开关机功能、空调机组运行状态显示和故障报警、照明系统开关、过滤器报警功能、绝缘监测及漏电保护报警、气体报警、背景音乐控制、对讲呼叫、手术中（打开后手术间门顶“手术中”灯亮） |
| 药品柜 （嵌入式） | 1个/每间 | 900×1700×400, 不锈钢制作，上部移门，下部平开柜门，中间抽屉,柜体采用1.2mm磨砂不锈钢板 |
| 麻醉柜 （嵌入式） | 1个/每间 | 900×1700×400,柜体采用1.2mm磨砂不锈钢板不锈钢制作，上、下均为平开柜门，上下两层内置高强度玻璃托架，可放置足量手术器械。 |
| 器械柜 （嵌入式） | 1个/每间 | 900×1700×400,不锈钢制作，上部移门，下部平开柜门,柜体采用1.2mm磨砂不锈钢板 |
| 电脑柜 （嵌入式 | 1个/每间 | 900×1800×400不锈钢制作，上部平开柜门，下部操作台，预留3个插座。 |
| 组合插座箱1（嵌入式） | 3台/每间 | 具备不锈钢面框，多功能插座，含接地端子， 220V电源插座4个/每台 |
| 组合插座箱2（嵌入式） | 1台/每间 | 具备不锈钢面框，多功能插座，含接地端子，380V电源插座1个，220V电源插座3个/每台 |
| 输液导轨 含吊钩2个 | 2个/每间 | 可以上下调节高度 |
| 无影灯 | 1台/每间 |  |
| 吊塔 | 1台/每间 |  |
| 手术床 | 1台/每间 | 甲供 |

2、净化空调及自动化控制系统工程技术要求

2.1、整体要求：

选用节能环保的空气净化系统和先进的气流组织模式，各净化区应按《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013）的要求设置其相对邻室的气压，以保持洁净室的级别及无菌净化要求，并使洁净区处于受控状态。

2.2、净化区主要技术指标：

（1）洁净手术部主要技术指标

| 名 称 | 室内压力 |  | 最小换气次数(次/h) | 平均风速(m/s) |  | 温度(℃) | 相对湿度(%) | 最小新风量m3/h.m2或次/h（仅指本栏括号中数据） |  | 噪声dB(A) | 最低照度(lx) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ级洁净手术室和需要无菌操作的特殊用房 | ＋ |  | － | 0.20～0.25 |  | 21～25 | 30～60 | 15～20 |  | ≤51 | ≥350 |
| Ⅱ级洁净手术室和需要无菌操作的特殊实验室 | ＋ |  | 24 | － |  | 21～25 | 30～60 | 15～20 |  | ≤49 | ≥350 |
| Ⅲ级洁净手术室 | ＋ |  | 18 | － |  | 21～25 | 30～60 | 15～20 |  | ≤49 | ≥350 |
| 体外循环灌注专用准备室 | ＋ |  | 12 | － |  | 21～27 | ≤60 | （2） |  | ≤60 | ≥150 |
| 无菌敷料 | ＋ |  | 12 | － |  | ≤27 | ≤60 | （2） |  | ≤60 | ≥150 |
| 器械、一次性物品存放室和精密仪器存放室 | ＋ |  | 10 | － |  | ≤27 | ≤60 | （2） |  | ≤60 | ≥150 |
| 护士站 | 0～＋ |  | 10 | － |  | 21～27 | ≤60 | （2） |  | ≤55 | ≥150 |
| 预麻醉室 | － |  | 10 | － |  | 23～26 | 30～60 | （2） |  | ≤55 | ≥150 |
| 准备室(前室) | 0～＋ |  | 8 | － |  | 21～27 | ≤60 | （2） |  | ≤60 | ≥200 |
| 刷手间 | － |  | 8 | － |  | 21～27 | - | （2） |  | ≤55 | ≥150 |
| 洁净区走廊 | 0～＋ |  | 8 | － |  | 21～27 | ≤60 | （2） |  | ≤52 | ≥150 |
| 脱包间 | 外间脱包 | － | － | － | － |  | － |  | － | － | － |
|  | 内间暂存 | ＋ | 8 | － | － |  | － |  | － | － | － |

2.4  机组配置

2.4.1 机组配置

1）通过ISO9001：2000质量体系认证，通过ISO14001：2004环境管理体系认证和GB/T28001：2001职业健康安全管理体系认证，满足欧标EN1886要求。

2）机组外形美观大方，箱体结构采用扣板锁紧结构，并提供有效证书，所有面板均为平接，外表面不得有螺钉；机组面板为可拆式结构，要求安装和拆卸都十分方便，便于机组的检修维护；机组框架为高强度异型铝合金专用型材，框架内表面需采用阻燃性或非燃性保温材料保温；

3）机组面板采用双层结构，外板必须是彩色钢板，内层可选镀锌钢板，内、外面板中间充注无氟硬质非燃性或阻燃性聚氨酯发泡材料，密度不得小于48 kg/m3；机组检修门要求采用防凝露性能好的塑钢材料，双层密封，检修门配有航空级观察窗，所有检修门内均配有低压安全检修灯；

4）空气处理机组整机组成包括但不限于风机、电机、换热器及保证机组运行的零配件等；机组应设置可靠接地装置。

△5）空气处理机组箱体结构：结构框架由2mm厚铝质型材和3D玻璃纤维加强塑料的角撑接合而成，箱体变形应＜4mm/m，提供厂家的检测报告并盖章。

△6）空气处理机机组采用氯丁橡胶和PVC双层密封结构，机组漏风率≤0.3%，提供厂家的检测报告并盖章。

△7）箱体面板及内板材料选用钢板，钢板厚度≥0.5mm。内注环保阻燃型聚氨酯发泡保温材料，聚氨酯密度≥40.0kg/m3；保温材料的最大导热系数应≤0.027w/m2℃，提供厂家的检测报告并盖章。

8）换热器采用紫铜管与桥式条缝双翻边铝翅片机械胀接1结构，确保高传热效率。铝翅片正弦波纹设计，保证换热器具有高的传热性能和低的空气阻力；肋片整齐，片距均匀，无裂纹毛刺，无明显的碰撞损坏。

9）凝结水盘采用“干式水盘”，确保水盘内无积水。

10）风机采用离心式风机。风机轴承为密封型，无须加油。风机采用皮带传动。机组配减震器，性能及噪声的测试均分别按 AMCA210-85 和 AMCA300-95 标准执行，通过AMCA空气性能及噪音认证，风机出厂前要进行整机动平衡测试。
   11）风机电机采用全封闭结构，以单速4级为标准，电源是380V/50HZ，安装于与刚性结构相连的滑动轨道上，电机的基座可调整，风机与电机定位于一个共同底座，并配有减震架。弹簧减震装置设有消音垫及调平螺栓。

12）过滤器采用外抽式过滤器，初效板式过滤器的滤料，采用无纺布板式过滤器，厚度≥2.5mm，便于拆装清洗和更换；中效过滤器采用袋式无纺布。过滤器效率应符合GB/T14295-95的要求，过滤器的进风断面均匀度应大于80％。

13）空调机组在使用工况下，箱体外表面及框架不得产生结露，箱体内不得带凝结水，表冷器集水盘不得有水外溢，凝结水排放容易。

14）空调机组的噪音要求：距机组1米处自由空间声压级≤65dB(A)。

2.4.2排风机组：

1）采用特殊吸音材料和技术完善的五金配件，双向吸入型千叶涡轮设计，根据不同空间提供不同风量的产品，强力驱除室内污浊空气；

2）低噪音：采用新风路设计，体积更小巧，有效抑制安装后容易产生的侧面噪音；

3）采用新型机箱，体积更小巧，使用性广泛，安装方法多样；

4）高静压运转设计，提高静压变化时风量送出的稳定性；

搭载两种风量选择，可根据实际需求选择适合的风量；

5）省能耗：采用新型扇叶，大幅提高小风量环境下的静压，实现高效节省电力和低能耗。2.4.3手术部：

⑴Ⅱ级手术室OR7采用一拖一的形式，独立采用一台恒温恒湿空调处理机组（室外型）；

⑵ 普通手术室、缓冲区及苏醒间采用一拖一的吸顶空调及挂机形式，普通采用一台中效新风机组进行补新风系统。

2.5  净化风管系统

2.5.1 手术室风管系统配高效过滤器、定风量阀、电极式加湿器、密闭型对开多叶调节阀、卫生型微穿孔消声器，防火阀等。

2.5.2 洁净走廊及辅房风管系统配高效送风口、污物走廊及辅房风管系统配高效送风口，定风量阀、密闭型对开多叶调节阀、加湿器、微穿孔消声器，防火阀等。风管保温材料采用25mm厚B1级橡塑保温板，并涂以密封胶，法兰连接处用闭孔海绵条进行密封。

2.6  过滤器

2.6.1  洁净手术室送风末端配置H14高效过滤器。

2.6.2  洁净走廊及洁净辅房末端送风口配置H13高效过滤器。

2.6.5  手术室的排风口配置F8效率中效过滤器，其它洁净辅房的排风口配置F5效率中效过滤器。

2.7  消声隔振

2.7.1  手术室洁净走道、辅房空调系统送、送回风均设微穿孔板消声器。

2.7.2  空调机组设置减振垫、排风机设置减振吊架。

2.7.3  净化通风设备进出口均安装150mm长的柔性短管，短管采用不产尘材料制作。

2.7.4  所有与组合式净化机组、排风机相连的风管，均需要设置软接，软接头采用双层不产尘难燃材料制作，里层光面朝里，外层光面朝外。

2.8  加湿系统：空调水系统采用电极式加湿器。

4  配电系统工程技术要求：

4.1 系统总体要求：

4.1.1招标方将双电源电缆接至本层总配电箱内，其后所有的桥架、线管、电源线、照明、插座等敷设全部由中标方采购、安装。

4.1.2电缆、电线应采用金属管及金属桥架敷设。

4.1.3电缆、电线、桥架、套管等材料选材及敷设要符合设计规范标准。

4.2净化区强电设计要求：

4.2.1手术部强电设计要求：

4.2.1.1手术部必须采用双电源供电，手术室内用电应与辅房用电分开，每个手术室内干线必须单独敷设。

4.2.1.2每间手术室配电负荷不应小于8KVA。

4.2.1.3手术室照明应采用嵌入式洁净气密封照明灯带，禁用普通灯带代替。

4.2.1.4手术室设计最低照度应在350LX以上，其余辅房及走廊最低照度应在150LX以上，均设洁净荧光灯具均为LED洁净灯，手术部洁净区照明由洁净气密型LED灯带组成。

4.2.1.5所有区域的总配电箱，应设于非洁净区。每个洁净手术室应设有一个独立专用配电箱，配电箱应设在该手术室的外侧墙内。

4.2.1.6控制装备显示面板应与手术室内墙面齐平严密，其检修口必须设在手术室之外。

4.2.1.7洁净手术室内禁止设置无线通讯设备。

4.2.1.8洁净手术室和预麻苏醒室应设置安全保护接地系统和等电位接地系统。

4.2.1.9 手术室配电箱应加装防雷浪涌保护装置。

4.6 配电系统主要设备技术要求：

4.6.1 配电箱及箱内主要元件：

（1）配电箱柜体造型美观、结构牢固可靠。

（2）柜体内开关等所有电气元件采用合资优质名牌，取得国家CCC认证。

（3）具有经久耐用、操作安全、维护方便等优点。

4.6.2 净化区应采用低烟无卤阻燃电线电缆

4.6.3 电缆、电线、桥架、套管等材料选材及敷设要符合设计规范标准。

4.7. 弱电系统工程技术要求：

4.7.1电话、网络布线系统

4.7.1.1每间手术室至少设置一个网络信息点，设置在吊塔上；

4.7.1.2每间手术室设有二台电话分机，手术室内的电话分机为免提方式，设置在多功能控制面板上；

4.7.1.3其他功能房、护士站等按建筑平面图要求设置电话、网络终端，网络电话均采用6类非屏蔽双绞线，所有布线预留至弱电井，弱电井内交换机、配线架均由招标方提供。

5  医用气体系统工程技术要求：

5.1医用气体系统总体要求：

5.1.1每间手术室设置氧气、高压氧气2种气体，由中标方负责施工。

5.1.2手术是墙面的气体终端箱由净化中标方负责提供、安装；墙面气体终端箱内的气体终端与吊塔上的气体终端一致，由吊塔中标方负责提供，由净化中标方负责安装。

5.2、医用气体技术参数：

| 序号 | 气体名称 | 气源供气压力（MPa） | 输出口 压力 （MPa） | 超压报警 压力 （MPa） | 欠压报警 压力 （MPa） | 医气输出口 流量 （L/min） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧气 | 0.40～0.45 | 0.40 | 0.55 | 0.35 | 10～20 |
| 2 | 笑气 | 0.40～0.45 | 0.40 | 0.55 | 0.35 | 5 |
| 3 | 二氧化碳 | 0.40～0.45 | 0.40 | 0.55 | 0.35 | 10 |
| 4 | 压缩空气 | 0.40～0.45 | 0.45 | 0.55 | 0.35 | 20～60 |
| 5 | 真空吸引 | －0.03～－0.07 | －0.06 | -0.015 | -0.075 | 30 |
| 6 | 麻醉废气 |  | 0.09 |  |  | 130 |

6 给排水系统工程技术要求

6.1 系统总体要求：系统总体要求必须满足《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013。

6.2 手术部选用优质膝控刷手池，采用鹅颈龙头，冷热水经混水器混合后供至龙头，洗刷手用水需达到饮用水标准。

6.3招标范围内所需给排水接口由招标人按要求提供到各楼层管井，预留接驳口，其后部分管道由中标人自行引接。

6.4生活给水（冷热水）管采用PPR热熔管；所有冷热水管道均需进行防冻保温。排水管采用高密度聚乙烯HDPE超静音排水管，ABS压环柔性接；部分高温废水采用W型柔性铸铁管。

6.5管道穿过结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝时，应在墙体两侧采取柔性连接。

6.6管道敷设交错有矛盾时按有压管让无压管，小管让大管局部抬高的原则根据实际情况现场处理。

6.7安装人员必须按给排水设计密切配合土建做好预留洞，防水套管等工作。

洗手池为墙式离地，便于清洁。要求上部是防溅式，底部镂空，感应式冷热水龙头，按所附照片设置及施工，数量按招标方案图。

（五）主要材料设备产品技术参数

1、净化空调设备等部分

| 序号 | 主要设备材料名称 | 技 术 参 数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2mm防静电橡胶卷材 | 1）厚度：2mm； 2）动摩擦系数：EN13893，达标； 3）防静电性能：EN1081，≤109hm； 4）抗香烟烧灼：EN1399，达标； 5）硬度：ISO7619，硬度≥92； 6）5牛顿负荷抗磨损性：ISO4649，≤180mm3； 7）燃烧表现：DIN4102，B1级； 8）燃烧烟雾毒性：DIN53436，碳化烟雾无毒； 9）防滑性能： DIN51130，R9； 10）吸收脚步声：6分贝； 11）对地电阻：EN1081，106～108欧姆。 |
| 2 | 2mm同质透心PVC卷材 | 1）厚度： 2mm； 2）特别处理： PUR强化处理 3）防火性能: EN ISO 9239-1 ≥8kW/㎡ （阻燃性） EN ISO 13501-1 Bfl-s1 4）有害物质限量(TVOC) ：AgBB/DIBt≤10μg/m³（28天后） 5）尺寸稳定性： ISO 23999-EN 434≤0.40% 6）残余凹陷度： GB/T4085-2005 0.03mm； 7）耐磨级别： EN649 T级 8）每平方米重量： ISO 23997-EN 430 ≤ 2800g/㎡ 9）色牢度： EN ISO105-B02 ≥6级 10）防滑性能： EN13893 μ≥0.3 DIN51130 R9 11）静电负荷： EN1815 ＜2Kv； 13）热阻值： EN 12667/DIN52612 0.01㎡K/W 13）抗化学品： EN 423 良好 |
| 3 | 电动密闭感应自动门 | △1.产品符合国建住建部行业标准（JG/T 257-2009），并出具国家级权威机构检测报告合格证明，且根据行业标准的23项主要核心数据提供的检测报告（提供国家级检测报告）。 2.采用特有的气密式设计，最大下沉距离5MM，向内3MM。密封性能良好，防止交叉污染，最大限度提升洁净性能，气密性能符合国家标准（GB/T 7106-2008），最高级别第8级。 3.产品应具有相关部门认证，制造商应具有ISO9001质量、ISO14001绿色环保体系认证。 4.电机采用有刷直流进口电机，且电机需提供相应的报关文件，如CE，TUV认证等。 5.气密门使用寿命不低于50万次，气密门运行噪音低于60分贝。 6.采用微处理器控制，通过LED显示运行数据，控制系统安全可靠，保护措施齐全，断电时可手动开关门。传导骚扰敏感度、辐射敏感度、抗电强度、绝缘电阻符合要求，控制装置在带电情况下能承受1250V 50HZ/60HZ电压，在1mim内无击穿或闪络现象。 7.门体在运行过程中，遇阻反弹力小于120N，紧闭力>70N,手动推力<100N，整机消耗功率<150W，开闭门速度：250-550MM/S（可调），门体开放时间：2-20S(可调)。 8.提供安全防夹功能，安全光线具备2组射线。 9.门体：门身为钢板/HPL板，颜色采用暖色调，具体颜色按业主和设计要求进行调配。门边四周橡胶条密封，当门处于关闭状态时每侧的密封框与门体的橡胶条严密贴合；门体表面采用大平面无拼缝设计。 12.产品具体要求： （1）具有自适应性能和遇阻反转功能；门页打开和关闭速度和时间均可调。 （2）进出口门：门外能连接智能门禁卡控制；并具有远程控制功能，可通过护士站控制开启。提供网络接口和采用 OPC开放性通讯协议。 （3）功能要求：可通过程序选择开关的转换实现的功能： 1）手感应自动开关功能； 2）自动半开、关功能； 3）常开功能； 4）禁入/禁出的锁定功能； 5）复位功能； （4）性能指标： 1）最大速度 a.门扇最大开启速度≤500mm/s。 b.门扇最大关闭速度≤300mm/s。 3）开门响应时间≤0.3s。 2）开门停留时间≤2s～20s。 3）门扇的最大冲击能量≤4.3J。 4）门扇最大反转阻力≤300N。 5）门扇的遇阻反转时间≤1s。 6）门扇的最大静推力≤150N。 7）手动开启力应符合：N≤120（1+σ/60） 8）自适应性能：在设置参数调定的情况下，门页在自身重量30%的范围内变化时，门页运行参数的变化不超过原参数的5%。 |
| 4 | 成品钢质密闭门 | 成品钢质密闭门： 1）使用部位：无洁净要求的医生办公室等辅房，详见设计。 2）符合设计、国家有关标准、规范、规定要求，制造商应具有ISO9001质量、ISO14001绿色环保体系认证，并符合下列要求： 3）材质要求：钢板采用国家知名企业生产的优质电镀锌板，门扇钢板厚≥0.8mm，门框钢板厚≥1.5mm，门扇内填充物采用高密度纸蜂窝，与钢板充分粘结，保证门扇强度在手指压力下坚挺无凹陷。 4）门体表面无铝合金包边形式，门体结构采用单边拼缝，保证门体四周均无内部材质暴露，门体无任何钉头外露。 5）所有五金配件选用优质品牌，采用尼龙抗菌执手，锁体采用不锈钢暗插式两极锁体，子母门采用暗置式插销,合页采用4.0寸标准合页，且安装时合页与门框门体处于同一表面，无突起现象。 6）要求采用静电氟碳（或溶剂型）喷涂，喷涂材料要求采用国内知名品牌，并要求涂层均匀、平整、光滑、无堆漆、麻点、气泡、漏涂、划痕和脱落现象，应对涂装工艺、厚度、材料及其特点进行说明，并提供相关证明资料。 △7）表面采用特殊防菌处理，有效控制细菌二次感染，并提供国家相应的检测报告。 表面采用特殊技术加入防酸防碱材料，在使用中保证具有便于擦洗和清洁功能。 门框：采用矩框，内置连接角，直角拼接，现场螺栓组装。所有门框压制R型密封槽，内嵌EPDM多胫密封条；门扇上制作视窗，视窗玻璃要求采用≥4MM钢化玻璃并采用橡胶框压条，整个门扇无钉头外露。 8）门框可根据设计要求定制宽度，门体采用静音设计，启闭灵活、安静，颜色采用暖色调，让使用者心情愉悦，具体颜色按业主和设计要求进行调配。 9）尺寸公差：①门扇高度（㎜）：+2～-1；②门扇宽度（㎜）：+1～-3；③门扇厚度（㎜）：+2～-1；④门框槽口高度（㎜）：±3；⑤门框侧壁高度（㎜）：±2；⑥门框槽口宽度（㎜）：±1。 |
| 5 | 洁净空气处理机组 | 1）通过ISO9001：2000质量体系认证，通过ISO14001：2004环境管理体系认证和GB/T28001：2001职业健康安全管理体系认证，满足欧标EN1886要求。 2）机组外形美观大方，箱体结构采用扣板锁紧结构，并提供有效证书，所有面板均为平接，外表面不得有螺钉；机组面板为可拆式结构，要求安装和拆卸都十分方便，便于机组的检修维护；机组框架为高强度异型铝合金专用型材，框架内表面需采用阻燃性或非燃性保温材料保温； 3）机组面板采用双层结构，外板必须是彩色钢板，内层可选镀锌钢板，内、外面板中间充注无氟硬质非燃性或阻燃性聚氨酯发泡材料，密度不得小于48 kg/m3；机组检修门要求采用防凝露性能好的塑钢材料，双层密封，检修门配有航空级观察窗，所有检修门内均配有低压安全检修灯； 4）空气处理机组整机组成包括但不限于风机、电机、换热器及保证机组运行的零配件等；机组应设置可靠接地装置。 △5）空气处理机组箱体结构：结构框架由2mm厚铝质型材和3D玻璃纤维加强塑料的角撑接合而成，箱体变形应＜4mm/m，提供厂家的检测报告并盖章。 △6）空气处理机机组采用氯丁橡胶和PVC双层密封结构，机组漏风率≤0.3%，提供厂家的检测报告并盖章。 △7）箱体面板及内板材料选用钢板，钢板厚度≥0.5mm。内注环保阻燃型聚氨酯发泡保温材料，聚氨酯密度≥40.0kg/m3；保温材料的最大导热系数应≤0.027w/m2℃，提供厂家的检测报告并盖章。 8）换热器采用紫铜管与桥式条缝双翻边铝翅片机械胀接1结构，确保高传热效率。铝翅片正弦波纹设计，保证换热器具有高的传热性能和低的空气阻力；肋片整齐，片距均匀，无裂纹毛刺，无明显的碰撞损坏。 9）凝结水盘采用“干式水盘”，确保水盘内无积水。 10）风机采用离心式风机。风机轴承为密封型，无须加油。风机采用皮带传动。机组配减震器，性能及噪声的测试均分别按 AMCA210-85 和 AMCA300-95 标准执行，通过AMCA空气性能及噪音认证，风机出厂前要进行整机动平衡测试。 11）风机电机采用全封闭结构，以单速4级为标准，电源是380V/50HZ，安装于与刚性结构相连的滑动轨道上，电机的基座可调整，风机与电机定位于一个共同底座，并配有减震架。弹簧减震装置设有消音垫及调平螺栓。 12）过滤器采用外抽式过滤器，初效板式过滤器的滤料，采用无纺布板式过滤器，厚度≥2.5mm，便于拆装清洗和更换；中效过滤器采用袋式无纺布。过滤器效率应符合GB/T14295-95的要求，过滤器的进风断面均匀度应大于80％。 13）空调机组在使用工况下，箱体外表面及框架不得产生结露，箱体内不得带凝结水，表冷器集水盘不得有水外溢，凝结水排放容易。 14）空调机组的噪音要求：距机组1米处自由空间声压级≤65dB(A)。 |
| 6 | 排风机组 | 1）采用特殊吸音材料和技术完善的五金配件，双向吸入型千叶涡轮设计，根据不同空间提供不同风量的产品，强力驱除室内污浊空气； 2）低噪音：采用新风路设计，体积更小巧，有效抑制安装后容易产生的侧面噪音； 3）采用新型机箱，体积更小巧，使用性广泛，安装方法多样； 4）高静压运转设计，提高静压变化时风量送出的稳定性； 搭载两种风量选择，可根据实际需求选择适合的风量； 5）省能耗：采用新型扇叶，大幅提高小风量环境下的静压，实现高效节省电力和低能耗。 |
| 7 | 电极式加湿器 | 1）著名品牌产品。 2）采用微电脑控制，可以精确控制加湿量。 3）具有运行状态指示和故障状态指示。 4）加湿喷管采用不锈钢材料。 |
| 8 | 保温材料 | 1）具有较低的导热系数，平均温度0℃时为0.035w/m▪k。 2）闭泡式结构，具有极强的抗水汽渗透能力，湿阻因子大于等于3000，构成“内置”的防水汽层； 3) B1级难燃材料。 |
| 9 | 高效过滤器 | 1）由防水、阻燃的玻璃纤维滤纸组成，用DIN标准列出的氨基酸胶把滤料固定在质轻的电镀铝挤型材框架上； 2）以最小阻力达到最高的效率，从而降低运行成本。确保相同的褶层间距，保证最佳气流通过，同时达到高容尘量，充分利用过滤器整个深度上的滤材； 3）在进风面和出风面都可以装有喷塑的护面网，以保护滤纸不被损坏。 4）重量轻，结构小巧紧凑； 5）组成材料具有极低微的化学气体产生特性，以达到特殊工况的严格要求； 6）所有高效过滤器均需进行检漏测试。 |
| 10 | 定风量阀 | 1）特点 无需外部动力，自动平衡机械结构； 阀片机构无需维护； 工作温度范围10-50℃； 使用范围广，推荐压差范围50-1000Pa； 不受位置限制， (入口前要求最小1.5D直管段)； 限流板活动灵活； 气囊作为阻尼部件； 风量控制精度高，在建议使用范围内，偏差<10％； 外部有刻度指针显示流量； 限流板机构无需维护； 可安装电动执行器(CAVC-IR型除外)，自动调节风量； 可现场调节风量，使用方便、灵活。 2）材料与工艺 壳体为镀锌钢板； 气囊为特殊抗老化塑料材质。 |

2、医疗设备部分

项目名称：LED手术无影灯   2套（花瓣形，经典型各一套）

| 一 | 技术参数要求 | 母灯 | 子灯 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 照度相距 1 米处（Lux) | 160,000 | 120,000 |
| 2 | 色温（K） | 4300 | 4300 |
| 3 | 色温可调（Kelvin）（选配） | 3600-5600 | 3600-5600 |
| 4 | 演色性指数（CRI） | 96 | 96 |
| 5 | 红色还原指数（Ra) | 96 | 96 |
| 6 | 灯头电子光线强度控制 | standard | standard |
| 7 | 调光范围 | 10—100% | 10—100% |
| 8 | 术者头部温升（℃） | 0.5 | 0.5 |
| 9 | 术野温升（℃） | 2 | 2 |
| 10 | 有效工作聚焦深度（cm） | 60-150 | 60-150 |
| 11 | 总辐射量Ee（W/㎡） | 530 | 470 |
| 12 | 光能效率(MW/㎡lux) | 3.3 | 3.3 |
| 13 | 光斑直径（MM） | 100-260 | 100-260 |
| 14 | 灯泡类型 | 进口LED | 进口LED |
| 15 | 灯泡平均寿命（h） | ≥60000 | ≥60000 |
| 16 | 灯泡数量 | 112LEDS（主灯） +336LEDS（副灯） | 56LEDS（主灯） +168LEDS（副灯） |
| 17 | 照明深度L1+L2（cm） | 130 | 130 |
| 18 | 消耗功率（W） | 70 | 50 |
| 19 | 高度调整（cm） | 118 | 118 |
| 20 | 电源输入 | 100-240VAC,50/60Hz | 100-240VAC,50/60Hz |
| 二 | 性能要求： |  |  |
| 1 | 产品通过ISO9001、ISO13485认证、ISO14001认证、ROSH认证、欧盟CE认证，美国FCC认证。（提供资质证明文件）制造商注册资本≥2000万。 |  |  |
| 2 | 采用Satlite椭圆形吊管设计，更佳符合层流手术室的空气循环要求。 |  |  |
| 3 | 灯罩壳为铝型材质，一体化ABS内嵌式操作拉手设计，采用流线型超薄设计，最厚处不超过18CM，可获得极佳的层流效果 |  |  |
| 4 | 平衡系统采用方型外观整体ABS材质外罩平衡臂，稳定可靠；并且具有三路导电环，公母头对插式可无限旋转导电系统。 |  |  |
| 5 | 无影灯中轴旋转装置，具有安全承载设计；无影灯各旋转轴位置，采用新式蝶形刹车阻尼装置，保证无漂移现象。 |  |  |
| 6 | 消毒手柄处无一颗螺丝外露，轻按手柄中心处不锈钢弹钮可方便脱卸，脱卸式聚焦手柄可作高温高压140°消毒。 |  |  |
| 7 | 调焦系统装置，使用轻巧的中轴螺旋结构带动四点拉杆调整灯盘角度，做到可调节光斑大小。 |  |  |
| 8 | 灯盘回转半径：≥182cm，灯头可下拉近垂直地面，方便各种角度的照明。 |  |  |
| 9 | 通过电磁兼容检测，采用抑制电磁波干扰设计，避免与手术室内其它设备产生相互的干扰。 |  |  |
| 三 | 配置要求 |  |  |
| 1 | 底座部分 1套 |  |  |
| 2 | 横臂部分 2套 |  |  |
| 3 | 平衡臂部分 2套 |  |  |
| 4 | 灯头体部分 2套 |  |  |
| 5 | 灯头体火炬部分 2套 |  |  |
| 6 | 手柄 2个 |  |  |
| 7 | 保险管 2只 |  |  |
| 8 | 简易维修工具 1套 |  |  |
| 9 | 证书技术资料 1套 |  |  |

供应商承诺：提供上述设备的同时提供下列配套服务，并提供供应商的服务承诺书（盖章）；

1、 总体功能要求：实现总体控制并满足推送与远程功能；根据空间环境，设计合理化、人性化；设备操作简便、快捷。

2、 在安装之前，所有投标公司均需提供实景模拟效果图，并相对应附带配置参数与实现的功能说明。

3、附件、图纸、清单及包装要求:

所有货物材料按照厂家规定的产品包装和随机标准附件为准。

4、 质量保证期

质量保证期：至少2年，质保期内维修、维护、保养不收取任何费用。

5、售后服务

5.1质量保证期内服务要求

5.1.1电话咨询

中标人和厂家应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

5.1.2 现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人和厂家应在 1小时内作出相应，并在2小时内到达现场处理，以确保采购人的正常使用。

5.1.3技术升级

在质保期内，如果中标人和厂家的产品技术升级，中标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和厂家应对采购人的产品进行升级服务。

5.1.4在质保期内，中标人应提供24小时驻点服务

5.2 质保期外服务要求

质保期满后，因正常使用造成的损坏，由中标人进行有偿修复，中标人只收取材料费。

5.3 维修配件

中标人和厂家售后服务中，使用的维修零配件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

5.4 其它

投标人若有更优惠的售后服务条件、承诺，请在《报价文件》中注明。

6、 知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用中标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

7、培训

中标人对其提供的产品应尽培训义务，免费对采购人进行使用培训，以确保采购人使用人员能够正常操作。

（六）工程量清单：

1. 手术室设备：

| 序号 | 设备材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手工双玻岩棉彩钢板墙板 | 50mm，基板0.5宝钢，120Kg | 平方 | 322.0 |  |
| 2 | 50手工双玻岩棉彩钢板顶板 | 50mm，基板0.5宝钢，120Kg | 平方 | 143.2 |  |
| 3 | 铅板防护墙 | 2个铅当量 | 平方 | 113.2 | 四面防护至楼底面 |
| 4 | 医用密闭电动感应门AD1 | 1500×2100 | 樘 | 3.0 | 单开(控制器进口) |
| 5 | 医用密闭电动感应门AD2 | 1800×2100 | 樘 | 1.0 | 单开(控制器进口) |
| 6 | 医用密闭电动感应铅防护门AD2q | 1800×2100 | 樘 | 1.0 | 单开(控制器进口) |
| 7 | 透视窗（防辐射） | 1200×1200 | 个 | 1.0 |  |
| 8 | 抗静电橡胶地面卷材 | 2mm | 平方 | 62.2 |  |
| 9 | 抗静电PVC地材 | 2mm | 平方 | 171.1 |  |
| 10 | 防滑地砖 | 300*300 | 平方 | 11.6 | 含聚氨酯防水层 |
| 11 | 自流坪 | 3mm | 平方 | 233.3 |  |
| 12 | 防辐射水泥 | 2个铅当量 | 平方 | 69.6 |  |
| 13 | 墙面瓷砖 | 300*450 | 平方 | 196.0 |  |
| 14 | 顶面轻钢龙骨+铝扣板 | 0.8mm铝板 | 平方 | 95.2 |  |
| 15 | 抗菌涂料 |  | 平方 | 42.0 |  |
| 16 | 不锈钢防撞带 | 150mm宽 | 米 | 26.0 | 不锈钢制 |
| 17 | 地材压边条 |  | 米 | 202.0 | 铝合金制 |
| 18 | 三联读片灯SH1 | 900*600*30 | 台 | 2.0 | 不锈钢制 |
| 19 | 麻醉柜K1 | 900*1700*400 | 台 | 2.0 | 不锈钢制 |
| 20 | 器械柜K2 | 900*1700*400 | 台 | 2.0 | 不锈钢制 |
| 21 | 药品柜K3 | 900*1700*400 | 台 | 2.0 | 不锈钢制 |
| 22 | 情报多功能控制箱 | 1200*1000*300 | 台 | 2.0 | 不锈钢制、远控面板、呼叫、触摸开关、计时器、气体报警、翻板记录 |
| 23 | 组合电源插座箱CM1 | 500*210*100 | 台 | 2.0 | 不锈钢面框，含3个220V插座和1个380V插座 |
| 24 | 组合电源插座箱CM2 | 500*210*100 | 台 | 4.0 | 不锈钢面框，含3个220V插座 |
| 25 | 医用LED气密面板灯 | 1200*300 | 盏 | 33.0 | 38W |
| 26 | 医用LED气密面板灯 | 600*600 | 盏 | 4.0 | 30W |
| 27 | 应急医用LED气密面板灯 | 1200*300 | 盏 | 10.0 | 38W |
| 28 | 双人洗手池BX2 | 1500*580*660 | 台 | 2.0 |  |
| 29 | "手术中"灯OL-1 | 350*140*30 | 台 | 2.0 | LED显示，嵌入式 |
| 30 | 输液导轨及吊架IV |  | 台 | 6.0 | 直线型导轨 |
| 31 | 无影灯及吊塔锚栓 |  | 套 | 3.0 |  |
| 32 | 固定观察窗 | 1200*1000 | 个 | 1.0 |  |
| 33 | 应急救援窗 | 1200*1200 | 个 | 1.0 |  |
| 34 | 塑钢窗 | 1600*1200 | 个 | 1.0 |  |
| 35 | 镜子玻璃 | 1200*400 | 个 | 1.0 |  |
| 36 | 医用感应电动平移门1.2mm不锈钢板三方框 | 1500*2100*800 | 套 | 2.0 | 不锈钢制 |
| 37 | 成品钢质密闭门M1 | 900*2100 | 樘 | 13.0 | 单开 |
| 38 | 成品钢质密闭铅防护门QM1 | 900*2100 | 樘 | 1.0 | 单开 |
| 39 | 成品钢质密闭门M3 | 700*2100 | 樘 | 1.0 | 单开 |
| 40 | 成品钢质密闭门M2 | 1600*2100 | 樘 | 1.0 | 子母门 |
| 41 | 闭门器 |  | 套 | 2.0 |  |
| 42 | 卫生间隔断（磨砂玻璃） |  | 平方 | 12.0 |  |
| 43 | 不锈钢洗涤池（双池） | 1600*700*800 | 只 | 1.0 |  |
| 44 | 拖把池 |  | 只 | 2.0 |  |
| 45 | 不锈钢洗涤盆 | 600*500*800 | 只 | 1.0 |  |
| 46 | 陶瓷台盆 |  | 套 | 1.0 |  |
| 47 | 蹬便池 |  | 套 | 1.0 |  |
| 48 | 小便池 |  | 套 | 1.0 |  |
| 49 | 淋浴龙头 |  | 套 | 1.0 |  |
| 51 | 砖墙拆除及天桥施工 |  | 项 | 1.0 |  |

2. 手术室净化空调设备：

| 序号 | 设备材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气处理机组 | AHU1，7500m3/h | 台 | 1.0 | 卫生型空气处理机组含混风段、表冷段、加湿段、风机段、中效过滤，配消毒装置。 |
| 2 | 天花板送风装置 | OPL1.8/2.6 | 台 | 1.0 | 天花板送风装置表面喷塑，颜色与吊顶一致，内含H14高效过滤器。 |
| 3 | 吸顶式空调机组 | KFR-120QW | 台 | 1.0 |  |
| 4 | 吸顶式空调机组 | KFR-51QW | 台 | 1.0 |  |
| 5 | 挂壁空调 | KFR-35GW | 台 | 1.0 |  |
| 6 | 高效送风口 | 1500m3/h | 只 | 1.0 | 内含H13无隔板高效过滤器 |
| 7 | 高效送风口 | 1000m3/h | 只 | 2.0 | 内含H13无隔板高效过滤器 |
| 8 | 电动定风量阀 | R300 | 只 | 2.0 |  |
| 9 | 手动对开多叶调节阀 | 800*400 | 只 | 2 | 阀体喷塑 |
| 10 | 手动对开多叶调节阀 | 500*250 | 只 | 8 | 阀体喷塑 |
| 11 | 手动对开多叶调节阀 | 400*200 | 只 | 1 | 阀体喷塑 |
| 12 | 手动对开多叶调节阀 | 320*250 | 只 | 1 | 阀体喷塑 |
| 13 | 手动对开多叶调节阀 | 320*200 | 只 | 5 | 阀体喷塑 |
| 14 | 手动对开多叶调节阀 | 320*120 | 只 | 2 | 阀体喷塑 |
| 15 | 手动对开多叶调节阀 | 250*200 | 只 | 4 | 阀体喷塑 |
| 16 | 手动对开多叶调节阀 | 200*200 | 只 | 2 | 阀体喷塑 |
| 17 | 防火阀 | 800*400 | 只 | 2 | 带电信号,70度熔断 |
| 18 | 电动阀 | 500*400 | 只 | 1 | 阀体喷塑 |
| 19 | 电动阀 | 320*250 | 只 | 1 | 阀体喷塑 |
| 20 | 止回阀 | 250*200 | 只 | 2 | 阀体喷塑 |
| 21 | 方形散流器 | 250*250 | 只 | 2 | 阀体喷塑 |
| 22 | 铝合金回风窗 | 900*300 | 只 | 4 | 阀体喷塑 |
| 23 | 铝合金回风窗 | 200*300 | 只 | 3 | 阀体喷塑 |
| 24 | 铝合金回风窗 | 200*200 | 只 | 1 | 阀体喷塑 |
| 25 | 防雨百叶风口 | 320*250 | 只 | 1 | 阀体喷塑 |
| 26 | 防雨百叶风口 | 320*200 | 只 | 2 | 阀体喷塑 |
| 27 | 格栅式回风窗 | 300*500 | 只 | 2 | 阀体喷塑 |
| 28 | 格栅式回风窗 | 500*400 | 只 | 1 | 阀体喷塑 |
| 29 | 镀锌风管 |  | 平方 | 202.0 | 优质镀锌钢板 |
| 30 | 橡塑保温棉 | B1级，25mm | m3 | 5.9 | 难燃性,B1级 |
| 31 | 新风风机箱 | 1500m3/h | 台 | 1.0 |  |
| 32 | 卫生型片式消声器 | 800*400 | 台 | 2.0 | 消声效果好,不积灰,有自净功能 |
| 33 | 铜管及保温 |  | 台 | 3.0 |  |
| 34 | 设备支架 |  | kg | 522.0 | 型钢支架，表面防锈处理 |
| 35 | 排风机 | 400m3/h | 台 | 2.0 |  |
| 36 | 点检口 |  | 只 | 2.0 |  |

3.手术室强电项目

| 序号 | 设备材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动力配电箱AP | GXL | 台 | 1.0 |  |
| 2 | 动力配电箱AP1，AP2 | 手术室专用 | 台 | 2.0 |  |
| 3 | 动力配电箱AP3 |  | 台 | 1.0 |  |
| 4 | 单相二.三极插座 | 250V 10A | 只 | 30 |  |
| 5 | 空调插座 | 250V 16A | 只 | 1 |  |
| 6 | 单联单控开关 | 250V 10A | 只 | 15 |  |
| 7 | 单联双控开关 | 250V 10A | 只 | 2 |  |
| 8 | 双联单控开关 | 250V 10A | 只 | 2 |  |
| 9 | 等电位箱 |  | 台 | 8.0 |  |
| 10 | 镀锌钢管 | SC20 | 米 | 1020 |  |
| 11 | 镀锌钢管 | SC25 | 米 | 65 |  |
| 12 | 镀锌钢管 | SC32 | 米 | 106 |  |
| 13 | 镀锌钢管 | SC40 | 米 | 82 |  |
| 14 | 镀锌钢管 | SC70 | 米 | 59 |  |
| 15 | 铜塑线 | BV-2.5 | 米 | 2200 |  |
| 16 | 铜塑线 | BV-4 | 米 | 1500 |  |
| 17 | 电力电缆 | ZRYJV-5*2.5 | 米 | 161 |  |
| 18 | 电力电缆 | ZRYJV-5*4 | 米 | 46 |  |
| 19 | 电力电缆 | ZRYJV-5*6 | 米 | 41 |  |
| 20 | 电力电缆 | ZRYJV-5*10 | 米 | 86 |  |
| 21 | 电力电缆 | ZRYJV-5*16 | 米 | 17 |  |
| 22 | LED洁净荧光平板灯 | 36W，1200*350 | 套 | 14 |  |
| 23 | LED洁净荧光平板灯 | 36W，600*600 | 套 | 17 |  |
| 24 | 电力电缆 | ZRYJV-3*50+2*25 | 米 | 52 |  |
| 25 | 控制电缆 | RVVP3*1.0 | 米 | 100 |  |
| 26 | 控制电缆 | RVVP4*1.0 | 米 | 100 |  |
| 27 | 控制电缆 | (RVVP4*1.0)*2 | 米 | 200 |  |
| 28 | 控制电缆 | RVV4*1.0 | 米 | 100 |  |
| 29 | 电缆桥架 | QXJ-200*100 | 米 | 55 |  |
| 30 | 电缆桥架 | QXJ-100*100 | 米 | 52 |  |
| 31 | 电热水器 | 100L | 台 | 3 |  |
| 32 | 接线盒暗装 |  | 只 | 200.0 |  |
| 33 | 电缆头敷设 |  | 组 | 1.0 |  |
| 34 | 零/地端子排 |  | 组 | 1.0 |  |
| 35 | 综合调试 |  | 项 | 1.0 |  |

4. 手术室弱电项目

| 序号 | 设备材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 网络和电话布线系统 |  |  |  |  |
| 1 | 六类线 | UTP－6 | m | 300.0 |  |
| 2 | 网络模块六类 | 面板+模块 | 套 | 4.0 |  |
| 3 | 电话模块 | 面板+模块 | 套 | 8.0 |  |
| 4 | 门禁对讲系统 | 一主三分机 | 套 | 1.0 |  |
| 5 | 自动门刷卡系统 |  | 套 | 1.0 |  |
| 6 | 线管敷设 | JDG20 | 米 | 280.0 |  |

5. 手术室医用气体项目

| 序号 | 设备材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 楼层二级稳压箱 | 氧气、高压氧气 | 套 | 2.0 |  |
| 2 | 管路支吊架 | 国产优质 | 个 | 45.0 |  |
| 3 | 嵌壁终端箱 | 氧气、高压氧气 | 台 | 1.0 |  |
| 4 | 氧气终端 |  | 个 | 6.0 |  |
| 5 | 设备带内部组件 | 氧气 | 套 | 2.0 |  |
| 6 | 组合式设备带 | SBD-300 | 米 | 2.0 |  |
| 7 | 高压阀 | φ8 | 只 | 5.0 |  |
| 8 | 气体检修阀 | φ8 | 只 | 6.0 |  |
| 9 | 金属软管 | 金属软管φ8安装 | m | 120.00 |  |
| 10 | 脱脂铜管 | φ8*1 | 米 | 98.0 |  |
| 11 | 脱脂铜管管件 弯头 异径接头 |  | 个 | 35.0 |  |
| 12 | 管道压力试验与清洗 |  | 项 | 1.0 |  |

6. 手术室给排水项目

| 序号 | 设备材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PPR热熔管 | DN32 | 米 | 15.2 |  |
| 2 | PPR热熔管 | DN25 | 米 | 34.3 |  |
| 3 | PPR热熔管 | DN20 | 米 | 43 |  |
| 4 | 阀门 | DN32 | 只 | 1 |  |
| 5 | 阀门 | DN25 | 只 | 4 |  |
| 6 | 阀门 | DN20 | 只 | 10 |  |
| 7 | 三通 | DN25 | 只 | 2 |  |
| 8 | 三通 | DN20/DN25 | 只 | 4 |  |
| 9 | 三通 | DN20/DN32 | 只 | 7 |  |
| 10 | 三通 | DN25/DN32 | 只 | 2 |  |
| 11 | 弯头 | DN20 | 只 | 15 |  |
| 12 | 弯头 | DN25 | 只 | 8 |  |
| 13 | 异径 | DN20/DN25 | 只 | 1 |  |
| 14 | 异径 | DN25/DN32 | 只 | 1 |  |
| 15 | 直接 | DN25 | 只 | 2 |  |
| 16 | 直接 | DN32 | 只 | 2 |  |
| 17 | UPVC排水管 | DN75 | 米 | 28 |  |
| 18 | UPVC排水管 | DN50 | 米 | 45 |  |
| 19 | 弯头 | DN50 | 只 | 10 |  |
| 20 | 三通 | DN50 | 只 | 3 |  |
| 21 | 三通 | DN50/DN75 | 只 | 3 |  |
| 22 | 直接 | DN75 | 只 | 1 |  |
| 23 | 异径 | DN50/DN75 | 只 | 1 |  |
| 24 | 地漏 | DN50 | 只 | 1 |  |

7. 手术室医用设备

| 序号 | 设备材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无影灯 | LED720/520经典型 | 套 | 2.0 |  |
| 2 | 单臂机械外科吊塔 | D6000 | 个 | 1.0 |  |

- 三、商务要求

| 质保期 | ▲验收合格后，质保期为2年； |
| --- | --- |
| 售后技术服务要求 |  |
| 交货时间及地点 | ▲（合同签订后60天内）交货并完成安装；地点：采购人指定地点 |
| 付款条件 | ▲项目完成验收合格后付合同价的50%，审计结束后当年付至审计价的95%，余款质保期满后付清（不计息）。 |
| 备品备件及耗材等要求 |  |
| 完工验收 | 1 项目完工后按国家医院洁净标准进行检测。 1.1 检测工作由第三方权威机构检测并出具书面的检测报告，如检测不合格费用由投标人承担。 1.2 验收不合格，中标人必须按照国家相关技术规范和招标标要求进行限期整改，并承担相关的一切费用。 2 如果在本工程中使用假冒伪劣产品，用国内产品冒充进口产品，用组装产品冒充原装产品，用部分进口产品冒充全部进口品牌产品，在具体施工中擅自使用与投标标不同的材料和施工工艺方法等情况出现，甲方将视情况给予惩罚，乙方不得有任何异议。 3 对标书已规定的其它工程指针，按标书指标验收，对标书未规定的指标按国家有关标准验收。 4 本章提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合本章和有关最新相关国家标准及有关规定的优质产品。 |

四、投标人的资信要求表

| 政策性加分条件 | 投标产品（核心设备）列入国家节能产品、环保产品目录的 |
| --- | --- |
| 质量管理、企业信用要求 |  |
| 能力或业绩要求 |  |
| 原厂商质保函 |  |
| 售后服务保障或维修响应时间要求 |  |

五、特别说明：

▲提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加本项目投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会确定报价最低的投标人获得中标人资格；当报价相同时，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标人。

本项目为非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品为空气处理机组、无影灯、单臂机械外科吊塔，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定规定处理。

第三章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：湖州市吴兴区埭溪镇中心卫生院洁净手术室改造项目 |
| 2 | 采购数量及单位：详见招标文件 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。3. 本项目收取代理费人民币玖仟捌佰元整，由中标人全额支付。 |
| 4 | 投标保证金：人民币16000元整，应按《招标采购公告》第八条规定交纳。 |
| 5 | 现场踏勘：自行踏勘 |
| 6 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于2017年12月6日16:00前，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；招标采购单位将于2017年12月8日前组织答疑；答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已报名的投标人；因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，招标采购单位将于投标截止日期5天前书面通知所有已报名的投标人。 |
| 7 | 投标文件组成：开标一览表 1 份；资格文件、技术/资信/商务文件、报价文件正本各 1 份；副本各2份（报价文件必须单独装订、密封）。 |
| 8 | 投标截止时间及地点：2017年12月14日14：00前（以开标室时钟为准） 湖州市吴兴区公共资源交易中心开标室2（吴兴区区府路1188号总部自由港H幢） |
| 9 | 开标时间及地点：2017年12月14日14：00整，湖州市吴兴区公共资源交易中心开标室2（吴兴区区府路1188号总部自由港H幢） |
| 10 | 评标办法及评分标准：详见招标文件 |
| 11 | 中标公告：评标结束后5个工作日内，中标公示于浙江政府采购网：http://www.zjzfcg.gov.cn、湖州市吴兴区公共资源交易网http://ggzy.wuxing.gov.cn/ |
| 12 | 投标保证金退还（不计息）：区公共资源交易中心自中标通知书(由代理机构通知交易中心)发出之日起5个工作日内退还未中标投标单位（供应商）的投标保证金；区公共资源交易中心凭区财政局通知在5个工作日内退还中标单位（供应商）的投标保证金。 |
| 13 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 14 | 履约保证金的收取及退还:按不超过合同总金额的 10 %计收，合同履行完毕验收合格后5日内无息退还。 |
| 15 | 采购资金来源：单位自筹资金 |
| 16 | 付款方式：采购人自行支付 |
| 17 | 投标文件有效期：120天 |
| 18 | 采购人：湖州市吴兴区埭溪镇中心卫生院 联系人：李先生 联系电话：0572-3980419 |
| 19 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位 |

一   总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于湖州市吴兴区埭溪镇中心卫生院洁净手术室改造项目的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的代理机构和采购单位（湖州市吴兴区埭溪镇中心卫生院）。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第四部分）。

- （五）投标费用

1.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

2. 本项目收取代理费人民币玖仟捌佰元整，由中标人全额支付，在中标通知书发出后五个工作日内一次性结清。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

- （八）特别说明：

▲1.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加本项目投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会确定报价最低的投标人获得中标人资格；当报价相同时，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标人。

本项目为非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品为空气处理机组、无影灯、单臂机械外科吊塔，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定规定处理。

▲2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二  招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在2017年12月6日16：00前以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、技术/资信/商务文件、投标报价文件三部份组成。

1.资格文件

（1）投标声明书(格式见附件)；

（2）投标人基本情况介绍；

（3）法定代表人授权委托书(格式见附件)；（为方便开标，原件请随身携带，开标时单独提供给招标采购单位）

（4）投标保证金缴纳凭证（转帐或网银缴纳投标保证金时银行缴款单的票据复印件）；

（5）最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明【税费凭证，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明】（复印件各一份）；

（6）营业执照、税务登记证副本或”五证合一”或“三证合一”的营业执照副本（复印件各一份）；

（7） 企业资质证书副本[同时具备建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质和建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质或机电工程施工总承包叁级及以上资质（复印件各一份，无须提供原件，可通过二维码扫描来确定是否属实）；

（8）拟参加投标的项目负责人注册证书、B证及《投标申请企业拟选派注册建造师无在建工程证明》复印件各一份）;

（9）安全生产许可证（复印件各一份）；

（10）由检察机关出具的投标单位至少近三年来行贿犯罪档案查询结果复印件（投标截止日前二个月内均有效）；

（11）由中国人民银行出具的投标人基本存款账户开户许可证复印件；

注：▲以上资料提供复印件的，复印件须加盖企业公章并同时需提供原件核查（其中企业资质证书和“中国人民银行出具的基本存款账户开户许可证”不用提供原件核查），提供的原件另用纸袋包装在投标截止时间前递交，原件未提供的资格审查不予通过，作无效标处理。

2. 技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解。

（2）洁净系统设备施工方案及设备调试方案；

（3）施工进度、施工质量、材料设备采购供货质量的控制措施；

（4）施工机具和检验仪器的投入；

（5）设备配置清单（均不含报价）；

（6）技术响应表；

（7）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（8）项目实施人员一览表；

（9）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（10）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）。

资信文件：

（11）产品代理资格证明文件；

（12）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件）；

（13）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（14）资质证书或文件；

（15）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（16）企业荣誉证书；

（17）高新产品证书及其他证书；

（18）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

商务文件

（19）商务响应表（格式见附件）；

（20）技术服务、技术培训和售后服务的内容和措施；

（21）投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

（22）确保供货的措施与方案；

3.报价文件：

（1）投标函（格式见附件）；

（2）投标报价明细表（格式见附件）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（4）招标代理服务费承诺函；

（5）开标一览表（单独封装，格式见附件）。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人签或盖章名并加盖单位公章。

- （二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

- ▲1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人在填报投标项目报价明细表时必须按照采购需求货物清单内容逐项报价，不得随意更改序号、货物名称、单位、数量。否则作无效标处理。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起 120  天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金

▲1.投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金形式：  网银或电汇

3、中标通知书须第一时间备案至区公共资源交易中心，区公共资源交易中心自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标投标单位（供应商）的投标保证金。

4、区公共资源交易中心凭区财政局通知在5个工作日内退还中标单位（供应商）的投标保证金。

5.保证金不计息。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的；

- （六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2. 投标人应按资格文件、技术/资信/商务文件、投标报价文件正本各1份，副本各2 份分别编制并装订成册，资格文件、技术/资信/商务文件（不得体现投标报价内容）可装订一起，投标报价文件必须单独装订、密封，否则作无效标处理。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应按资格文件、技术/资信/商务文件、投标报价文件三部分密封封装投标文件，投标报价文件必须单独装订、密封，其中《投标报价一览表》（格式见附件）应单独用小信封密封。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资格文件、技术/资信/商务文件、投标报价文件、投标报价一览表等）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

- （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超出经营范围投标的；

（2）资格文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（9）未提供检察院出具的有效《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》的；

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的；

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）投标报价明细表总额与开标一览表总价不一致，且高于总价5％的；

4.被拒绝的投标文件为无效。

- 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二） 开标程序：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.投标人或其当场推荐的代表，或者招标采购单位委托的公证机构检查投标文件密封的完整性并签字确认；

5.按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开资格文件、技术/资信文件/商务文件、外包装，清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，当场退还投标人，并由投标人代表签字确认；

6.资格审查、技术/资信/商务评分结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

7.由主持人宣读《投标报价一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容（投标设备名称、规格型号或者服务项目名称），以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容。

8、采购代理机构做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

9.开标会议结束。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家 4 人和采购人代表 1人,共5人组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

首先由采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查，采购人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是本项目采取综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控并邀请政府采购督导部门进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人授权评标委员会确定中标人。

1.采购人在收到评标报告后五个工作日内，依法确认中标供应商。

2.中标供应商确定后，中标结果在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

3.在发布公告的同时，招标采购单位向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

4根据浙江省财政厅《关于印发浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》[浙财采监字〔2009〕28号]精神，中标供应商在领取中标通知书前，必须在《浙江政府采购网》上完成供应商的注册工作，经初审、终审及公示后方可正式领取中标通知书。

5. 根据湖建专项办[2011]1号文件的规定,如属于廉洁谈话范围的项目,须由拟中标供应商的法定代表人或其授权人接受廉洁谈话,并由法定代表人签订《廉洁承诺书》, 《廉洁承诺书》经法定代表人签字并加盖公章送达廉政监察组后,政府采购机构方可凭由廉政监察组签发的《廉洁承诺书签订告知书》向中标供应商发出中标通知书。

6.中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

（二）履约保证金

1.签订合同前，中标人应按采购代理机构根据招标文件确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金，否则，将没收中标人的全部投标保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.履约保证金在中标人按合同约定交货验收合格后，该款无息退还。

第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于湖州市吴兴区埭溪镇中心卫生院洁净手术室改造项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、技术分35分、商务分10分、资信及其他25分等四部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。本项目由采购人授权评标委员会直接确定排名第一的投标人为中标人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+(技术分+商务、资信及其他分)

二、评标内容及标准

（一）价格分（30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

（二）技术分（35分）

1.满足招标货物的性能及技术指标要求（15分），任何一项不可偏离（打“▲”）的性能指标或者技术指标低于招标需求的，投标无效；不可偏离指标与招标需求基本一致的，得基本分5分；所有不可偏离指标均满足，打“△”的关键技术指标能满足招标需求（需提供供应商的检测报告并盖章，不提供者不得分，原件备查）的，每一项得2分，最多加10分。允许偏离的指标低于招标需求（负偏离）的，每低于一项扣1-2分，扣完该项得分为止。

2.洁净系统设备施工方案及设备调试方案（6分），是否全面、合理，具有针对性，特别是针对医院特殊性需要采取的施工技术和组织措施情况，方案科学有效的，得6分；方案欠佳的，每项扣 1-2 分，扣完该项得分为止；方案存在明显缺陷的，每项扣1-2 分，扣完该项得分为止；无方案的不得分。

3. 施工进度、施工质量、材料设备采购供货质量的控制措施（3分），措施科学有效的，得3分；措施欠佳的，每项扣 0.5-1 分，扣完该项得分为止；措施存在明显缺陷的，每项扣1-2 分，扣完该项得分为止；无方案无措施的不得分。

4.项目组成员配置情况（3分），派驻现场的项目组管理人员的专业配置是否合理，各专业工种的配置和劳动力的投入是否能满足本工程的需要，技术力量和人力资源安排充足得3分，技术力量欠缺扣0.5-1分,人力资源安排不足扣0.5-1分。

5.施工机具和检验仪器投入（ 3分），是否能够满足工程质量和进度的要求，施工机具和检验仪器投入充足的得3分，存在明显缺陷的，每项扣不足扣1-2分。

6. 安装、调试、验收的方案和措施（3分），方案和措施科学有效的，得3分；方案措施欠佳的，每项扣 0.5-1 分，扣完该项得分为止；方案措施存在明显缺陷的，每项扣0.5-1 分，扣完该项得分为止；无方案无措施的不得分。

7. 对本项目各系统的合理化建议（2分），有效建议和措施每项得1分，最高得2分，未提供的不得分。

（三）商务分（10分）

1.质保期（2分），超过招标文件规定的，每增加一年得 1 分,最多得2分；

2.售后服务优惠承诺（5分），售后服务方案全面周到且优惠幅度大的,得5分，售后服务不全面或优惠不明显的,得2-4分，除招标文件规定内容外无其他售后服务承诺的，该项不得分；

3.响应时间（2分），能满足1小时内应急服务要求（承诺接到用户通知后1小时内到达用户现场，提供承诺书或协议书，原件备查）的得2分；每增加1小时扣1分，扣完为止。

4.确保供货的措施与方案（1分），投标人有现货（现行成熟且有案例的技术解决方案，下同）供应的，得1分；无现货供应但措施有效、方案严密的，得  0.5分；措施及方案存在欠缺、影响或者可能影响供货的，该项不得分。

（四）资信及其他分（25分，投标人应提供以下有关证明 文件及资料,未提供的不得分。相应原件请随身携带，以备核验，未提供相应原件的，该部分评分时不予认可）

1. 投标文件制作（2分），投标文件编制完整，格式规范、装订整齐、符合招标文件要求的，得2分；投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分；投标文件存在其他错漏的，每项（次）扣 0.5 分，扣完该项得分为止。

2. 政策分（2分），投标产品（核心设备）列入国家节能产品目录的，得1分，列入国家环保产品目录的，得1分。

3.权威认证（3分），投标人通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和GB/T28001职业健康安全管理休系并获得相关证书的，凭相关证书复印件，全部具备得3分，不全具备每个得0.5分，最高得3分；（须提供复印件并盖章，同时提供原件备查）

4.企业荣誉（6分）：投标人2014年以来（获奖证书时间为准），所完工的净化工程获得省级以上的优质工程奖，得4分；获得市级以上工程奖得2分；本项最多得6分。（须提供复印件并盖章，同时提供原件备查）

5.专利证书及其他证书（7分），投标人具有应用于“手术室节能通风系统”的专利证书或高新产品证书（在有效期内）得5分；投标人具有医疗器械生产企业许可证、医疗器械经营备案凭证、压力管道安装许可证（GC2）、压力容器安装许可证（Ⅰ），每个得0.5分，最多得2分。（须提供复印件并盖章，同时提供原件备查）

6.成功案例及业绩（5分），投标人2014年1月1日至今签订的医院手术室项目的案例证明：投标人提供的单个合同金额不低于150万元的医院手术室项目施工业绩的，每项得0.5分，最高得5分；未提供采购项目合同复印件的不得分。（须提供复印件并盖章，同时提供原件备查）

（五）技术、商务、资信及其他分的计算

技术、商务、资信及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

技术商务资信分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

第五章  合同主要条款（供参考）

- 浙江省政府采购合同指引

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据浙江华耀建设咨询有限公司关于湖州市吴兴区埭溪镇中心卫生院洁净手术室改造项目公开招标  的结果，签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：湖州市吴兴区埭溪镇中心卫生院洁净手术室改造项目

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳合同总价的10%作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期和质保金

1. 质保期：2年。（自交货验收合格之日起计）

2. 质保金            元。（履约保证金在中标投标人按合同约定交货验收合格后自行转为质保金）

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：合同签订后60天内交货并完成安装。

2. 交货方式：

3. 交货地点：采购人指定

十、货款支付

1. 付款方式：项目完成验收合格后付合同价的50%，审计结束后当年付至审计价的95%，余款质保期满后付清（不计息）。

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 小时内到达甲方

现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切

费用。

5.上述的货物免费保修期为2年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份；湖州市吴兴区政府采购办公室和采购代理机构各一份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日           签字日期：      年  月  日

合同鉴证方:

法定代表人或主要负责人:

鉴证日期:

第六章　投标文件格式

- 一、资格文件格式

1.资格文件的外包装封面格式：

资格文件

项目名称：湖州市吴兴区埭溪镇中心卫生院洁净手术室改造项目

项目编号：HYHZ201766（1）W

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2.资格文件封面格式：

正本/或副本

资格文件

项目名称：湖州市吴兴区埭溪镇中心卫生院洁净手术室改造项目

项目编号：HYHZ201766（1）W

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

3.资格文件目录

（1）投标声明书————————（页码）

（2）投标人基本情况介绍————————

（3）法定代表人授权委托书————————

（4）投标保证金缴纳凭证（转帐或网银缴纳投标保证金时银行缴款单的票据复印件）——

（5）最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明【税费凭证，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明】（复印件各一份）————————

（6）营业执照、税务登记证副本或”五证合一”或“三证合一”的营业执照副本复印件————————

（7）企业资质证书副本[同时具备建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质和建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质或机电工程施工总承包叁级及以上资质（复印件各一份）——————

（8）拟参加投标的项目负责人注册证书、B证及《投标申请企业拟选派注册建造师无在建工程证明》（复印件各一份）——————

（9）安全生产许可证复印件——————

（10）由检察机关出具的投标单位至少近三年来行贿犯罪档案查询结果复印件（投标截止日前二个月内均有效）————————

（11）由中国人民银行出具的投标人基本存款账户开户许可证复印件————————

4.投标声明书格式：

投标声明书

致：_______     __（招标采购单位名称）：

_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：

投标人公章：                                     年    月    日

5.投标人情况介绍（包括主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等，格式自拟）

6.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：_______     __（招标采购单位名称） ：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加   湖州市吴兴区埭溪镇中心卫生院洁净手术室改造项目         项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

————————————————————-----------

授权代理人有效身份证明复印件粘贴处

年    月    日

7.投标保证金缴纳凭证（转帐或网银缴纳投标保证金时银行缴款单的票据复印件）

8. 最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明【税费凭证，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明】（格式自拟，复印件各一份，原件备查），《依法纳税或依法免税证明》原件一年内均保持有效。

9. 营业执照、税务登记证副本或”五证合一”或“三证合一”的营业执照副本复印件

10. 企业资质证书副本[同时具备建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质和建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质或机电工程施工总承包叁级及以上资质复印件

11. 拟参加投标的项目负责人注册证书、B证及《投标申请企业拟选派注册建造师无在建工程证明》，复印件

12. 安全生产许可证复印件

13.检察院出具的有效《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》复印件

14. 由中国人民银行出具的投标人基本存款账户开户许可证复印件

- 二、技术/资信/商务文件格式

15.技术/资信/商务文件的外包装封面格式：

技术/资信/商务文件

项目名称：湖州市吴兴区埭溪镇中心卫生院洁净手术室改造项目

项目编号：HYHZ201766（1）W

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

16.技术/资信/商务文件封面格式：

正本/或副本

技术/资信/商务 文 件

项目名称：湖州市吴兴区埭溪镇中心卫生院洁净手术室改造项目

项目编号：HYHZ201766（1）W

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

17.技术/资信/商务文件目录

技术：

（1）对本项目系统总体要求的理解。————————（页码）

（2）洁净系统设备施工方案及设备调试方案————————

（3）施工进度、施工质量、材料设备采购供货质量的控制措施————

（4）施工机具和检验仪器的投入————————

（5）设备配置清单（均不含报价）————————

（6）技术响应表————————

（7）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案————————

（8）项目实施人员一览表————————

（9）投标人对本项目的合理化建议和改进措施————————

（10）投标人需要说明的其他文件和说明————————

资信：

（11）产品代理资格证明文件————————

（12）类似成功案例的业绩证明（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件）————————

（13）招标文件列明的影响投标人资格的其他证明文件：

之一：主要设备材料的原厂商对本项目的售后服务承诺———

之二：本地化服务能力证明（距采购人最近的服务网点情况表）———

其他：                            ——————————

（14）节能环保资质证书或文件复印件—————

（15）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书（认证范围包括无负压供水设备）及其他认证（高新技术企业、康居产品认证证书、全国商品售后服务评价达标认证评审委员会认证证书等）————————

（16）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料————————

商务：

（17）商务响应表————————

（18）技术服务、技术培训和售后服务的内容和措施————————

（19）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠)————————

（20）确保供货的措施与方案————————

18.对本项目系统总体要求的理解（格式自拟）

19. 洁净系统设备施工方案及设备调试方案（格式自拟）

20.施工进度、施工质量、材料设备采购供货质量的控制措施及精度检测报告或数据（格式自拟）

21.施工机具和检验仪器的投入（格式自拟）

22.设备配置清单格式：

项目名称：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

授权代表签名：

投标人盖章：                          日  期：

23.技术响应表格式：

项目名称：

| - 招标文件要求 |  |  | - 投标文件响应 |  | - 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 项目 |  | - 要求 | - 设备名称 | - 性能及指标 |  |
| - 一、 - 性能及技术指标 | - 主要技术指标 | - 1、 |  |  |  |
|  |  | 2、 |  |  |  |
|  |  | - 3、 |  |  |  |
|  |  | - ... |  |  |  |
|  |  | N |  |  |  |
|  | - 次要指标 | - 1 |  |  |  |
|  |  | - ... |  |  |  |
| - 二、质量标准 |  | - （国家标准、行业标准、地区标准等） |  |  |  |
| - ... |  |  |  |  |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

授权代表签名：

投标人盖章：                          日 期：

24.投标人建议的安装、调试、验收方法或方案（格式自拟）

25. 项目实施人员一览表格式：

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目名称：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

授权代表签名：

投标人盖章：                         日  期：

26.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）

27.投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

28.产品代理资格证明文件（如有）

29.投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同复印件）

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 |  |

法定代表人签字：

投标人公章：                                                            年    月  日

注：业绩是指投标人2014年1月1日至今，医院手术室净化工程项目合同(提供合同复印件并加盖投标人公章。相应原件请随身携带，以备核验，未提供相应原件的，该部分评分时不予认可）。

30.主要设备材料的原厂商对本项目的售后服务承诺书（如有，格式可自拟）：

原厂商售后服务承诺书

致：                        （招标采购单位名称）：

我们                    （制造商或者进口机电产品的国内总代理商名称）是按              （国家名称）法律成立的一家公司，主要营业地址设

在                            。兹指派按              （国家名称）法律成立的、主要营业地址在              的                 （投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效活动：

1.代表我方办理贵方关于                  项目（招标编号：          ）要求采购的由我方制造/或进口的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为原厂商，我方保证为本项目的组织实施、售后服务提供纯正的、专业化的技术支持。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；我方保证：该产品既非试验产品也非积压产品，而是于       年达产的成熟产品，且生产（完工）日期不早于

年   月；在可以预见的       （天）内，我方没有对该型号产品进行升级、停产、淘汰的计划。

4.我方该型号产品的市场销售情况良好，最近实施（完工）的同类项目有：

| 采购单位 名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 合同签订 日期 | 验收 日期 | 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.我方诚意提请贵方关注：有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

法定代表人签字：

单位公章：                                       年    月    日

31.距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

授权代表签字：

投标人公章：                               　 年    月　 日

32.节能环保资质证书或文件复印件

33.投标人质量管理和环境认证体系等方面的资质证书或文件复印件

34.投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料（格式自拟）

35.商务响应表格式：

项目名称：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 | ▲验收合格后，质保期为2年； |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间及地点 | ▲（合同签订后60天内）交货并完成安装；地点：采购人指定地点 |  |  |
| 付款条件 | ▲项目完成验收合格后付合同价的50%，审计结束后当年付至审计价的95%，余款质保期满后付清（不计息）。 |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 完工验收 | 1 项目完工后按国家医院洁净标准进行检测。 1.1 检测工作由第三方权威机构检测并出具书面的检测报告，如检测不合格费用由投标人承担。 1.2 验收不合格，中标人必须按照国家相关技术规范和招标标要求进行限期整改，并承担相关的一切费用。 2 如果在本工程中使用假冒伪劣产品，用国内产品冒充进口产品，用组装产品冒充原装产品，用部分进口产品冒充全部进口品牌产品，在具体施工中擅自使用与投标标不同的材料和施工工艺方法等情况出现，甲方将视情况给予惩罚，乙方不得有任何异议。 3 对标书已规定的其它工程指针，按标书指标验收，对标书未规定的指标按国家有关标准验收。 4 本章提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合本章和有关最新相关国家标准及有关规定的优质产品。 |  |  |

36.技术服务、技术培训和售后服务的内容和措施（格式自拟）

37.优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠）（格式自拟）

38. 确保供货的措施与方案（格式自拟）

三、报价文件格式

39.报价文件的外包装封面格式：

报价文件

项目名称：湖州市吴兴区埭溪镇中心卫生院洁净手术室改造项目

项目编号：HYHZ201766（1）W

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

40.报价文件封面格式：

正本/或副本

报价 文 件

项目名称：湖州市吴兴区埭溪镇中心卫生院洁净手术室改造项目

项目编号：HYHZ201766（1）W

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

41.投标函格式：

投 标 函

致：_______     __（招标采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______                    __（投标人名称）提交资格文件、技术/资信/商务文件、投标报价文件正本各一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______个日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人签字:___________                      日期:_____年___月___日

42.投标报价明细表格式（适用于货物类项目）：

投标报价明细表

项目名称：                   金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 |  | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |  |
| 投标费用及利润 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运输费、安装调试费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 标书费、代理费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他（设计费等）： |  |  |  |  |  |  |
|  | 税费及附加 |  |  |  | 税费率: % |  |  |
|  | 项目毛利 |  |  |  | 毛利率： % |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |  |

授权代表签名：

投标人盖章：                          日  期：

43. 招标代理服务费承诺函

根据国家计委、物价局文件和招标文件的规定，一旦我公司中标，我公司同意按本招标文件规定向政府采购代理机构交纳招标代理费，本项目招标代理服务费收取人民币玖仟捌佰元整，在收到中标通知书的当日一次性向招标代理机构缴清。

本承诺函自开标之日起至本次采购期满有效。

投标人：                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人（签名或盖章）

日期：    年   月   日

44.开标一览表信封封面格式（可以手写，密封）：

招标编号：                          标    项：

投标人名称：

开标一览表

45.开标一览表

开标一览表

招标编号：         项目名称：         投标人名称：                                单位：元

| 项目名称 | 货物名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 手术室设备 | 1项 |  |  |  |  |  |
|  | 手术室净化空调设备 | 1项 |  |  |  |  |  |
|  | 手术室强电项目 | 1项 |  |  |  |  |  |
|  | 手术室弱电项目 | 1项 |  |  |  |  |  |
|  | 手术室医用气体项目 | 1项 |  |  |  |  |  |
|  | 手术室给排水项目 | 1项 |  |  |  |  |  |
|  | 手术室医用设备 | 1项 |  |  |  |  |  |
| 投标费用及利润等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

5、此表请单独信封放入投标文件袋，信封封面请注明招标编号、项目名称、投标人名称及“开标一览表”字样。

法定代表人签字：

投标人名称（盖章）：                                          日期：    年   月   日