浙江省长湖监狱货运电梯采购项目

（财政审批编号：[2020]35780号）

公开招标文件

（全流程电子）

项目编号：SCH-B202109013

项目名称：浙江省长湖监狱货运电梯采购项目

采 购 人：浙江省长湖监狱                   （盖章）

代理机构：浙江中明工程咨询有限公司         （盖章）

二○二一年六月

目录

第一章 公开招标公告	3

第二章  采购需求	9

第三章  投标须知	22

一、总  则	25

二、招标文件	28

三、投标文件的编制要求	29

四、开标	36

五、评标	38

六、定标	39

七、合同授予	39

八、其他内容	40

第四章  评审办法及评分标准	41

第五章  合同主要条款	45

第六章 投标文件格式	50

# 公开招标公告

（本项目为电子招投标项目）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律、法规等规定，经浙江省财政厅(财政审批编号：[2020]35780号)批准，浙江中明工程咨询有限公司受浙江省长湖监狱委托，现就浙江省长湖监狱货运电梯采购项目进行公开招标采购，欢迎中华人民共和国境内的合格供应商前来参加投标。

一、项目编号:SCH-B202109013

二、项目组织类型：分散采购--委托代理

三、采购方式：公开招标

四、招标项目概况（内容、数量、简要技术要求等）:

| 序号 | 项目内容 | 单位 | 数量 | 预算金额 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货运电梯采购项目 | 项 | 1 | 24万元 | 原旧电梯拆除、井道整改； 新电梯安装等，详见采购需求 |  |

五、供应商资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、本项目专门面向中小企业采购，供应商需提供符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）和本采购文件规定的《中小企业声明函》（格式详见采购文件第六章）；

3、本项目不接受联合体投标。

六、报名及招标文件的获取：

1. 获取文件时间：2021年6月29日至投标截止时间止（潜在供应商获取招标文件前应当在电子交易平台上注册账号并登录，截止时间后不再接受潜在供应商报名及获取招标文件）

2. 本项目招标文件实行网上获取，不收取工本费。

3. 本项目实行网上报名，不接受供应商现场报名，供应商登录浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)进入政采云系统“项目采购”模块“获取招标文件”菜单，进行网上获取招标文件。（“政采云”注册账号、密码登录系统后获取招标文件）。

4.未注册供应商可登录浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)查看公告下附件或在湖州市公共资源交易信息网（http://ggzy.huzhou.gov.cn/hzfront/)“政府采购”--“分散采购”版块公告附件下载。招标公告附件内的招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

5.免费注册网址：浙江政府采购网（供应商注册页面）：https:// middle.zcygov.cn/ settle-front/#/registry“政采云”, 如遇平台技术问题咨询电话：400-881-7190。

已经注册成功的供应商无需重复注册。

七、投标文件的递交及相关事宜：

1、投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2021年7月19日14时30分（北京时间）。

2、投标文件的递交方式：

2.1电子投标文件：按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本招标文件要求制作、加密并递交。供应商应于2021年7月19日14时30分（北京时间）前将制作、加密的电子版投标文件上传到政采云系统中（未准时上传的视为放弃投标资格，作无效标处理）；

2.2数据电子备份投标文件（U盘）：以U盘形式提供的数据电子备份投标文件格式及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子投标文件格式及内容一致。递交方式：因疫情原因，数据电子备份投标文件（U盘）应通过邮寄快递方式送达（原则上邮寄公司统一采用EMS），邮寄地址为：浙江中明工程咨询有限公司 （浙江省湖州市吴兴区高新区欣安路东源智能产业园19幢101号四楼），联系人：陈超，电话：0572-2570251。邮寄截止时间：供应商应于2021年7月19日12时00分前准时送达，逾期不予受理。截止开标时间前，采购人由二名人员（一名接收人、一名监督人员）统一负责接收并送至专门的监控室，二人均在接收记录单上对文件快递包裹的相关情况签字确认，与投标资料一并归档，接收文件全过程将录音录像。供应商须留足投标文件邮寄时间,确保数据电子备份投标文件（U盘）于规定的时间前送达指定地点，未按时送达的，均按未提供处理。

注：1）供应商应权衡利弊考虑是否提供数据电子备份投标文件（U盘），采购人及采购代理机构不做强制性要求，若因下一条款（第3条）原因须启用数据电子备份投标文件（U盘）时，而供应商未提供的，视为放弃投标资格，作无效标处理；2）供应商应对提供的数据电子备份投标文件（U盘）进行加密处理，若需要启用数据电子备份投标文件（U盘）时，再由供应商告知采购人及采购代理机构加密信息进行解密；3）若供应商未提供数据电子备份投标文件（U盘），招标公告及招标文件中关于数据电子备份投标文件（U盘）的要求及内容不再适用。

3、CA锁解密时间为开标当日投标截止时间后，各供应商须提供符合要求的CA加密后的电子投标文件、有效的CA锁供开标现场解密，投标截止时间止未完成上传的电子投标文件或未按招标文件要求密封、包装的数据电子备份投标文件（U盘）将拒绝接收，作无效标处理。整个开标过程中若因供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，均认定为未提交电子投标文件，作无效标处理。若因网络或者其他非供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，启用数据电子备份投标文件（U盘），因供应商自身原因造成数据电子备份投标文件（U盘）无法打开的，作无效标处理。若正常解密成功，则数据电子备份投标文件（U盘）不予开启。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

4、供应商须在线获取CA数字证书（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各供应商自行把握时间，办理流程详见https://service.zcygov.cn/#/knowledges/Pmw7VHIByNnJ3A2CbAN_/PXKYt3MByNnJ3A2CyAMX?keyword=CA），并登陆“浙江政府采购网”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/），进入“下载专区”下载“电子交易客户端”，制作投标文件。

5、供应商须将制作、加密后的电子版投标文件于投标截止时间前上传到政采云系统中，超过投标截止时间上传的，均按无效标处理。

6、供应商通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/download/index.html?_=1596521623206），供应商电子交易操作指南详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

7、按照“不见面、少接触”的原则，本项目采取“不见面”形式进行开评标活动,法定代表人或其授权代表无须到场，在线响应即可（通过指定的电子邮箱、传真等）。

八、投标截止时间：2021年7 月19日14时30分整

九、投标地点：湖州市民服务中心2号楼二楼会议室（湖州市仁皇山片区金盖山路66号，届时详见二楼休息区电子显示屏）

十、公告期限：5个工作日

十一、其他事项：

1、本项目为电子招投标项目，实行网上招投标，应按照本招标文件及政采云平台的要求编制、加密并要求供应商通过政采云系统在线投标响应，投标截止时间前须完成电子投标文件的上传，同时供应商须随身携带制作在线投标投标文件时所用的CA锁，供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。其中数据电子备份投标文件（U盘）在投标截止时间前于开标现场以密封、包装的形式提供。

2、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

3、潜在供应商已依法获取（依法获取指：供应商按本项目招标公告要求在政采云系统上获取并报名成功）其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。未按照规定方式依法获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。

4、供应商对招标文件有异议的，应当在获取招标文件后一个工作日内以书面（含传真）形式向采购代理机构一次性提出，招标采购人将在规定的时间内统一进行澄清和修改，并书面（含传真）通知所有认购招标文件的供应商。供应商未按规定要求提出的，则视同认可招标文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。

5、答疑内容是招标文件的组成部分，并将在网上发布补充（答疑、澄清）文件，潜在供应商应自行关注网站公告，采购人不再一一通知，供应商因自身贻误行为导致投标失效的，责任自负。

6、参与政府采购项目的注册供应商，需登录浙江政府采购云平台（http://www.zcygov.cn）进行网上报名，尚未注册的供应商应当先在浙江政府采购云平台上申请注册，注册终审通过后再进行网上报名。

7、本次投标有关信息刊登在：

7.1浙江政府采购网：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/

7.2湖州市公共资源交易信息网：http://ggzy.huzhou.gov.cn/HZfront/-“政府采购”-“分散采购”模块

8、本项目是否专门面向中小企业采购：是

9、为有效破解当前中小微企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持小微企业发展的政策功能，本项目中标供应商可凭中标通知书等材料至“绿贷通平台”网页（https://lvdt.huzldt.com）或“政采贷”平台网页（www.zcygov.cn）申请相关融资产品。具体操作方式可在“绿贷通”或“政采贷”平台网站查询，也可向“绿贷通”或“政采贷”平台电话咨询（“绿贷通”联系电话：0572-2392590、“政采贷”联系电话：0572-2151055、18698580797）。

十二、告知事项：

1、为贯彻落实新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作要求，按照《财政部办公厅关于疫情防控采购便利化的通知》（财办库〔2021〕23 号）、《浙江省财政厅关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间政府采购管理工作的通知》（浙财采监[2021]1 号）、《浙江省政府采购中心关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间开评标管理暂行办法》，按照“不见面、少接触”的原则，疫情防控期采购过程实行邮寄投标文件模式，供应商通过邮寄快递方式送达投标文件，采购公告发布之日至开启投标文件的时间延长，给供应商留足投标文件邮寄时间，采购人或代理机构做好投标文件签收记录并及时告知供应商；采购组织机构接收投标文件至现场开启投标文件全过程应接受监控；采购单位派出工作人员进行现场监督的同时，采购组织机构积极创造条件让供应商远程参与监督；评审中需要供应商对投标、投标文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组可要求供应商在合理期限内（不少于半小时）通过电子邮件、传真等书面形式作出。

2、现场防疫方案：做好现场防疫措施，加强采购活动场所防护：一是建立登记问询制度。采购人会同交易中心按照疫情防控一级响应的有关要求，做好开评标活动现场人员信息登记、体温检测、口罩佩戴手部卫生消毒等各项工作，并询问近14 天内的旅行史特别是湖北及较重疫区的旅行史，了解近一周的个人身体情况和发热病人接触史。二是加强个人防护及开评标场所消毒工作。进入开评标现场人员都应当自行戴好口罩，做好手部卫生消毒。严格执行开标场所每日（次）消毒制度。开评标场配备消毒器具，每日或每次使用前后， 进行清理消毒工作。尽可能减少现场人数、加大座位间隔、缩短工作时间。参加政府采购活动的评审专家及采购人、采购代理机构工作人员均需现场签署防疫承诺书，做好个人防护，严格执行疫情报告、人员隔离等要求。

3、参加投标的人员，请自觉做好个人防护工作，必须全程佩戴口罩（自备），听从交易中心工作人员引导，必须提供“一证一码”，即：身份证、“湖州健康码”（个人支付宝或浙里办APP中申领），主动配合做好体温测量等各项疫情防控措施。供应商若为省外的，供应商代表在持有“湖州健康码”的同时，须在支付宝APP在线申请入浙通行申报。

4、“湖州健康码”显示为绿色可进入交易中心，“湖州健康码”显示为黄色、红色或者现场测量体温高于37.2℃且不符合防控管理要求的人员，一律谢绝进入交易中心参加开标活动；

5、所有进入湖州市公共资源交易中心的相关人员应自觉遵守国家以及省、市、区有关疫情防控的其他规定。

十三、业务咨询：

1、采购代理机构：浙江中明工程咨询有限公司

联系人：陈超             联系电话：0572-2570251

质疑接受联系人：张华       联系电话：0572-2570251

地址：浙江省湖州市吴兴区高新区欣安路东源智能产业园19幢101号四楼

2、采购人: 浙江省长湖监狱

联系人：黄先生    联系电话： 0572-2718206

地址：湖州市西凤路1500号

浙江省长湖监狱

浙江中明工程咨询有限公司

2021年6月

# 第二章  采购需求

一、项目名称：浙江省长湖监狱货运电梯采购项目

二、项目编号：SCH-B202109013

三、采购预算: 24万元（每台12万元）

四、垂直电梯项目内容、数量、规格

| 载重（kg） | 速度(m/s) | 层站门 | 台数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 货梯2000KG | 0.5 | 5/5/5 | 2 |
| 合计 |  |  | 2 |

电梯技术规格表

| 设备编号 | L1 |  | L2 | 楼层显示 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装位置 |  |  |  |  |
| 设备类型 | 有机房货梯 |  | 有机房货梯 |  |
| 设备型号 |  |  |  |  |
| 数量(台) | 1台 |  | 1台 |  |
| 布置方式 | 单控 |  | 单控 |  |
| 载重量(kg) | 2000 |  | 2000 |  |
| 速度(m/s) | 0.5 |  | 0.5 |  |
| 层/站/门 | 5层/5站/5门 |  | 5层/5站/5门 |  |
| 停靠楼层 | 1~5 |  | 1~5 |  |
| 基站 | 1F |  | 1F |  |
| 开门方式 | 旁开门 |  | 旁开门 |  |
| 井道净尺寸 (宽×深)（mm） | 2470X2400 |  | 2470X2400 |  |
| 门洞净尺寸 (宽×高)(mm) | 1100x2200 |  | 1100x2200 |  |
| 左右墙（砖砌结构） | 左墙 | 1020 | 1020 |  |
|  | 右墙 | 340 | 340 |  |
| 开门尺寸 (宽×高)(mm) | 按国家标准做到最大化 |  | 按国家标准做到最大化 |  |
| 轿厢净尺寸 (宽×深×高)(mm) | 按国家标准做到最大化 |  | 按国家标准做到最大化 |  |
| 顶层高度 | 4500 |  | 4360 |  |
| 底坑深度 | 1500 |  | 1600 |  |
| 机房高度 | 1800 |  | 1800 |  |
| 行程 | 14400 |  | 14400 |  |
| 5 |  |  |  | 5 |
| 4 | 3600 |  | 3600 | 4 |
| 3 | 3600 |  | 3600 | 3 |
| 2 | 3600 |  | 3600 | 2 |
| 1 | 3600 |  | 3600 | 1 |
| 备注 | 货梯 |  | 货梯 |  |

- 注：以上井道尺寸及基坑深度等由中标单位后期自行现场测量为准。

## 二、技术要求：

1、本次采购包含电梯共2台。

▲2、投标报价：本项目采用全包方式（交钥匙工程）。工程报价必须包括原电梯的拆除费（旧梯归采购人所有）、设备的设计、制造、包装、运输、装卸（含吊装费）、安装调试（含水电费、底坑爬梯、井道内脚手架搭拆费、电梯调试电缆费等）、验收费（含质监局验收合格证等相关费用）、培训费、维护保修费、备品备件、专用工具、招标代理费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任以及质保期内的电梯年检费、保险费、第三方检验费等各项所有应有的费用。

3、投标人的报价不仅应包括采购文件提供的技术条款和图纸上所标明的，还应包括任何未明确标出的，和全套系统安装后保证正常安全运行所不可缺少的配件及附件的全部费用。其中全部设备材料应说明名称、型号、数量、单价、总价、产地、厂商等。投标人按要求应列入而未列入设备材料清单的设备及材料，均认为已含在其设备材料清单中。

4、允许投标人在满足采购文件提出的技术要求的前提下，在投标价格不增加且能扩大使用功能的前提下，可提出合理化建议，做出其优越性、先进性等详细说明。

5、投标价格采用方式：固定价格。投标人的成交价格在合同实施期间不再作工程量及造价调整，一次性包死，中标人不得以任何理由予以变更，除非采购人提出设计变更。

## 技术需求表：

| 功能要求 | 详见本章《技术规格书》 |
| --- | --- |
| 性能及技术指标 | 详见本章《技术规格书》 |
| 质量标准 | 1、中华人民共和国标准 由投标人提供的所有产品和服务须符合下列规范、条例及标准 中华人民共和国国家标准：电梯制造和安装安全规范（GB7588—2003） 中华人民共和国国家标准：电梯安装验收规范（GB10060—93） 中华人民共和国国家标准：电梯技术条件 （GB/T10058—2009） 中华人民共和国国家标准：电梯试验方法 （GB/T10059—2009） 中华人民共和国国家标准：电梯工程施工质量验收规范 （GB50310-2002） 中华人民共和国行业标准：城市道路和建筑无障碍设计规范（JGJ50-2001） 设备的电气装置应符合IEC标准 浙江省质量技术监管局《电梯维修保养安全管理规范》 浙江省消防部门的条例及相关的中国国家消防规范 电力供应部门的供电规章条例 其他有关的中国规定 由采购人认可的有关国际权威标准，这些标准应为最新标准，投标人应及时提供给采购人（国外标准应翻译成中文）。 2、 投标人遵守不仅限于此规格书中的标准时，应向采购人及时解释清楚，获得采购人认可后，投标人推荐的标准和制造规范才能等效或适用于此技术规格书。 3 、上述技术标准和规范如与国家、国际最新标准相抵触或未能罗列完全时，应以国家、国际最新权威标准为依据。 |
| 设备基本情况 | 1、工地条件 所有合同中提供的设备应能符合下列但不仅限于以下的环境条件。 2、 适应性要求 室外环境温度：-10℃～50℃ 最大相对湿度98% 3、电源条件 所有提供的设备和元器件须符合和适应下列条件，不包括在另行条文中的说明。 电压：～380V，3相5线，50Hz；～220V，单相,50Hz 电压波动：-7%～+7% 接地电阻要求：≤4欧姆 4、抗地震及减噪要求 所有提供的设备，须适应6度地震烈度，建筑结构正常的前提下，能正常运行。设备应具备减噪功能。 5、 耐火等级 建筑物耐火等级为一级。 |
| 验收条件及标准 | 除符合上述质量标准至验收合格外还应符合以下条件： 1、运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。 2、在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到采购人的认可。 3、所有合同中规定的（如采购人提出变更的，按采购人的变更要求）货物和材料都已提交。 4、电梯使用之前需通过质量技术监督部门验收，并验收合格后交由采购人使用。 5、整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。 |
| 产品质量和新技术 | 中标人提供给采购人所需要的硬件和软件产品，无论在设计、制造或应用方面均应该是高质量的产品。中标人不应将那些已经被逐渐淘汰的产品，或者已被具有高技术性能所改进的新版本行将替代的那些产品提供给采购人。 |

## 技术规格书：

1、工作范围与基本要求

中标人需按采购文件要求完成设备的设计、制造、供货、运输、装卸、安装、调试、试运行、有关行业专管部门验收、电梯装潢、培训、备品备件、验收、售后服务、维修技术力量等各个方面等工作，并按工作顺序提交所需的资料，所有资料必须符合采购文件及工程技术规范和技术要求，无论其是否被明细列在合同文件中。

2、电梯一般技术要求

2.1 工作情况：

投标人提供的产品及服务须适应本标书第二章中所有条款,并运转顺利、正常、可靠。

2.2 可靠性要求：

2.2.1要求连续工作每天24小时，全年365天。

2.2.2正常使用寿命期要求实际运行10万小时以上。

▲2.2.3 设备故障率≤5次/运转6万次，如超过一次，保修期免费延长一年。

2.3 货梯配置要求：

2.3.1基本要求：

梯型要求：要求提供投标品牌中技术先进且安全可靠的梯型，符合相关技术标准规范和节能环保要求。

要求投标人必须提供以下资料：提供零部件清单和产地；提供关键部件的使用寿命，如：钢丝绳、随行电缆、曳引机、门机、控制系统和曳引轮等。

采用全电脑集散模块化串行通讯网络控制系统；

拖动系统采用VVVF控制。

开门系统采用VVVF门机系统或直流调速门机或其它性能相当的门机系统。

▲曳引机采用涡轮蜗杆有齿轮曳引机。

▲随行电缆必须包含电梯专用的视频、音频。

主要部件要求在响应文件中注明产地来源、品牌、规格等。

2.3.2操作方法：

单控；

2.3.3 基本功能：

要求投标电梯具有投标型号电梯的标准功能（以提供的相应型号电梯样本为准），且须包括下列功能：

（1）有/无司机操作

（2）超重警告（在轿厢内的操纵盘上装有声音警报装置）

当电梯超重时，不允许关门起动，门必须打开，并同时发出声光警报，当超重现象消除时，警报自动解除，电梯恢复正常运行。

（3）报警铃（在轿厢内的操纵盘上装一按钮）

若事故发生，按下操纵盘上的警铃按钮，向控制中心呼叫，在轿厢顶和一楼井道的铃声响起。

（4）通讯

电梯底坑、轿顶、管理中心和轿内之间能互通，按下轿厢中的紧急呼叫按钮能向管理中心呼叫、通话。电梯供应商负责轿内、底坑、轿顶、安全中心的对讲设备，负责通讯中的接线及调试工作，并将费用计入投标价。

通讯管线的敷设均由采购人委托的其他专业施工单位负责，其接线与系统调试由电梯中标人负责，管理中心与各电梯通讯用交换机由中标人提供。

（5）轿厢紧急照明灯

当照明断电，紧急照明灯会自动打开，当照明电源恢复正常时，紧急照明灯自动熄灭。

（6）自动起停轿厢照明、通风装置

如果电梯停用超过设定的时间，自动关闭轿厢内的照明灯及通风装置。如遇召唤在轿门打开时，同时自动开启照明和通风。通风装置应为低噪音，照明装置应采用节能环保型产品。

（7）满载显示，满载不停

（8）火险紧急返回

假如火险发生，所有电梯接到消控中心发出的火警信号后自动回到设定层，电梯回到设定层后反馈给消控中心一个已到设定层的信号。

（9）消防功能   仅对消防梯要求

消防开关启用后，所有召唤被取消，立即返回指定层站为救援，电梯只应答轿厢内的召唤。

（10）启动补偿，基站关机

（11）到站音

（12）控制柜内故障自动检测、储存、显示功能，设有运行次数计数器

（13）故障时自动停靠最近站，失速保护，停电非门区报警

（14）光幕保护

（15）层层楼层显示、运行方向指示，开门保持时间自动调整，开关门时间可调，即时关门

（16）换向重开门

（17）检修（运行）操作

（18）井道位置自学习

（19）驻停功能

（20）上下端站防冲保护

（21）五方通话

（22）其它电梯标准功能

投标人须对以上基本功能要求作出如实准确的答复。

以上功能是采购人对电梯的基本要求，如有偏离必须在偏离表中如实反映，供应商在投标时应详细列出所供电梯的其他具体标准功能。

2.3.4  安全设备

投标人提供的电梯应包括（但不仅限于）下列设备。其应符合有关标准中的规定。

(1)  断相和错相保护  (2)  上、下终点开关和上、下极限开关

(3)  缓冲器          (4)  限速器          (5)  安全钳

(6)  紧急停止按钮   (7)  层门安全设施 (8) 轿门安全设施

2.3.5 装修要求

| 部 位 | 装 修 要 求 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 轿 厢 壁 | 彩色喷涂钢板 | 采购人可以在样本范围内任意选择颜色 |
| 地 面 | 花纹钢板 |  |
| 轿 厢 顶 | 标准吊顶，顶部含LED灯光和通风扇（轿内风扇、照明自动节能功能） 随行电缆中应附视频电缆。 |  |
| 轿 门 | 旁开门，彩色喷涂钢板，红外线光幕保护 | 采购人可以在样本范围内任意选择颜色 |
| 操 纵 盘 | 发纹不锈钢面板，微动按钮，警铃，五方通话，附带摄像视频随行电缆。 |  |
| 轿厢门坎 | 硬质铝型材 |  |
| 厅 门 坎 | 硬质铝型材 |  |
| 厅 门 | 彩色喷涂钢板 | 采购人可以在样本范围内任意选择颜色 |
| 门 套 | 彩色喷涂钢板 | 采购人可以在样本范围内任意选择颜色 |
| 呼梯盘及楼层显示 | 电梯层层门厅配置断码显示器， 呼梯盘采用不锈钢面板，装有微动发光二极管背景照明的按钮； 每个电梯分别设门厅呼梯盘。 |  |
| 显示器 | 轿内和厅门层层断码显示 |  |
| 钢板材料厚度 | 厚度不小于1.5mm |  |

2.4电梯技术指标要求：

| 序号 | 名称 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯的水平振动、垂直振动加速度 | 电梯轿厢运行时水平方向和垂直方向的振动加速度分别不应大于15cm/s2和25cm/s2 |  |
| 2 | 起动加速度和制动减速度 | 电梯的起动加速度和制动减速度最大值均不得大于1.5m/s2 |  |
| 3 | 噪音指数 | 轿内≤65 dB（A），开关门≤70 dB（A） 机房内≤80dB（A） |  |
| 4 | 平层精度 | 在±15mm范围之内 |  |
| 5 | 平衡系数 | 在0.4～0.5之间 |  |
| 6 | 运行故障 | 电梯每起制动运行60000次中不应超过5次。 |  |
| 7 | 控制柜失效（故障） | 电梯每起制动运行60000次中不应超过5次。 |  |
| 8 | 轿厢净高 | 轿厢净高≥ 2200mm | 货梯 |
| 注：1、供应商应提供不低于上述技术要求的相关配置。同时投标供应商应根据自身实情情况，提供最优的核心配件。 2、投标人须对以上技术指标要求作出如实准确的答复及承诺。 |  |  |  |

2.5、制造

投标人提供的设备备件应按标准制造，并有替换性和精确装配性。特别对于驱动装置（曳引机）、门机等的装配，所有都应在工厂完成或预装配或其尺寸误差达到预装配水平。

2.6、设备性能

投标人提供的电梯设备应在噪音、振动、设备可靠性、性能等方面需符合最新中国标准。

2.7、其他

2.7.1、中标人须服从采购人工地管理人员及总包单位的管理，与总包单位签订管理协议，工程质量、安全文明纳入总包管理。中标人进入工地现场应遵守现场的各项规章制度。

2.7.2、中标人应与所有相关的部门协调，以便设备能及时投入服务。并提交相关文件图纸资料等。

2.7.3、中标人有责任防止所有电梯未经正式认可便使用，而应根据国家强制规定得到认可后再投入运行。

2.7.4、中标人应参加监理单位或采购人要求参加的现场会议，并接受相关单位的统一管理，遵守工地的安全和建筑规定。

2.7.5、中标人需对每台电梯填写电梯主要部件的产地、规格说明表、技术运行参数及电梯的故障率。

2.7.6、在工地的建设活动中，中标人有责任与监理单位、土建单位、及其它供应商保持联系和合作。此责任应包括所有为了开展工作切实有效所需的交换和提供数据、标准和资料等工作。

3、供货安装

3.1、投标人需按采购人的要求和认可负责设备就位、安装和调试及试运行并经有关主管部门验收合格。投标人负责一切安装有关事宜及政府相关部门的验收手续，投标人需按采购人的要求和认可负责设备安装和调试及试运行。

3.2、设备安装验收合格并拿到合格使用证书后交付采购人使用，交付采购人使用以前的设备保护由中标人负责，有关费用在投标文件中明确，并包含在投标总价中。

3.3、投标人必须负责所提供货物通过电梯质量主管部门及工程建设质量监督部门组织的验收，直至取得验收证书。验收费用包含在投标总价中。

3.4、采购人除提供安装所需的水电接口（水电费由中标人负责）、设备存放场地以外，旧电梯的拆除（旧电梯归采购人所有）、机房吊钩整改（如有）、井道施工所需脚手架、预埋件、井道照明、爬梯、主机搁梁、装卸、起吊、就位、安装、调试、验收、质保期内服务、管理配合费及其他所需费用全部包括在投标报价内。（采购人另有约定的除外）。

▲3.5、电梯永久电源箱到电梯控制柜之间的管线由中标人提供并按规范负责敷设。

3.6、电梯调试时使用的临时电缆由中标人自理（该调试时正式用电未到位）。

▲3.7、电梯通讯中电梯机房至管理中心的通讯管线的敷设均由采购人委托的其他专业施工单位负责，其接线与系统调试由电梯中标人负责。

3.8、井道内的所有工作（包括井道整改、井道照明和爬梯、通风设备（如必需）等等）均由中标人负责。

3.9、必须由电梯制造商指派其具有5年以上安装指导经验的工程师进行全过程安装。中标人须提供具体拟派到本工程安装的队伍（包括项目经理、安装调试技术人员的姓名、职称、身份证号、主要安装业绩）。

3.10、如果中标人提供的电梯与其实际的电梯井道、机房图纸不符，均由中标人承担责任并负责整改，达到国家有关标准和规定要求，所有费用由中标人自行承担，并且赔偿由此给采购人造成的一切损失。

4、制造监制和出厂检验

4.1、在设备制造期间，采购人有权在适当的时间到制造厂进行制造监制，在制造监制期间，制造商有责任提供有关设备包括各种数据，设备结构图和部件图的详细中文资料。

4.2、在设备出厂之前，采购人有权利到制造厂家进行检验。在检验结束后，中标人须提供必要的技术数据和图纸，并提交一份测试报告给采购人。

4.3、采购人监制和工厂检验并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任。

5、设备的防护、包装及运输

5.4、设备的防护及油漆

设备内、外表面应洁净。投标人在投标时须提供设备的具体防护措施供采购人认可，并对此工作负责。油漆表面应光洁，无折皱和剥落。

5.2、所有设备应合理、有效包装，以使其有效防止各种损坏，如受潮、受热、 剥落、腐蚀、变形等。

5.3、对不油漆且易磨损的零件应涂上高熔点或脂肪酸或其他保护功能的油脂以得到保护，并得到妥善包装后固定。机组所有开口处应封闭保护，以防止在运输人搬运途中异物进入。电动机、控制中心、排气装置和机组的控制器等均应加保护罩。

5.4、随机的零部件、备品备件等散件应木箱包装。这些箱盒应适合于储存，储存年限应在包装上予以说明。

5.5、设备的包装费应包括在投标总价中，包装材料应属于采购人所有。

5.6、在包装箱中，应附有产品合格证书（包括机组合格证、部件合格证、材料合格证等）、产品说明书、装箱单、易损件备件及专用工具清单，一套完整的经批准的图纸及有关技术文件资料。包装箱外面应注明数量、设备名称、编号、起吊位置、警示标志、外形尺寸、毛重等。所有文字应为中文或中、英文两种。以中文为准。

5.7、中标人应对设备的整个交货过程负责，包括运输、装卸、调试、装潢的安全。

5.8、随包装箱携带的文件、资料应防潮密封，并放置在包装箱内明显处。

5.9、中标人应对设备国内运输、国内仓储和安装短驳做出详细计划。

5.10、投标人应对采购人施工现场提供的临时仓储条件做出明确详细的要求，相关费用含在投标报价中。

6、到货验收

6.1、在所供设备到工地时，由中标人与采购人双方共同验收。

6.2、在工地少量的临时存放场地由采购人负责协调落实，但中标人应负责看管。

7、所需提供资料

7.1、投标过程中投标人提交的投标资料真实有效。

7.2、合同签订后，中标人须按建设进度要求提供系统图、布置方案图、电路图、接线图、设计图、装配图、井道尺寸剖面图、中标人认为有必要提供的其他文件和技术资料。

7.3、在培训期间，中标人须免费提供中文培训材料给采购人。

7.4、在正式交付运行前七天，中标人需提交包括竣工图、控制、操作和维护手册一式六份，以便于采购人和相关人员能预先对将要运行的设备和系统有所了解。

8、 技术培训

8.1、中标人须对采购人的技术操作人员2人(1人机械，1人电气)进行培训，培训为工地培训。须在投标文件中提供详细的培训计划,包括培训内容、培训时间、培训地点、培训费用等。现场培训、非现场培训的费用单列，若不参加培训，费用在合同总价中扣除。

8.2、中标人提供的负责培训的人员应具备同类产品5年以上的维修经验。

9、需要完成的工作

9.1安装及协调

(1) 土建配合及预埋工作

所有提供设备的供货、安装、调试、试车运作时间需服从采购人的安排，如采购人因土建等其他原因，要求将交货期、调试期适当推迟的，中标人应无条件接受。

(2) 安装工作

中标人对安装、调试、试运行等负责，直至拿到质量管理部门和劳动部门的验收证书，中标人应积极配合总包单位，使本工程达到质量要求。

(3) 安装计划

中标人须提供与工程建设总进度相适应的安装计划，并须由采购人认可。

(4) 安装期

安装计划及进度按招标文件要求进行 ，确保按采购人要求的日期验收通过并移交采购人。

(5) 设备的各个部件须防火、耐压、耐用、漏电保护，易清洗及易维修，并符合有关规定。

(6) 沟槽与通道

在墙壁、梁、地板或其它结构的所有沟槽和通道，必须与土建一起建造。结构建造完成后，任何在结构内的挖掘，都须在具体施工图成交明，并提交采购人认可。

(7) 安装管理

现场安装须符合国家的相关条例，服从采购人的管理及检查，中标人须派有五年以上工作经验的工程师负责安装监督，并需在安装期内提交他们的工作报告。采购人保留有变更人员的权力。

如因中标人原因在安装期间出现安全事故，应由中标人承担由此而引起的全部损失。

(8) 认可

设备安装须经有关部门取得认可，中标人有责任提供相关的认可文件及证书。

(9) 保证设备在起吊、运输过程中的安全。

在安装期间，中标人负责安装中需要的起重、运输所需辅助设备，所有这些设备都须符合安全作业要求。

(10) 完工装潢

在进入完工装潢之前，所有不需要特殊装潢并且是暴露的钢制件应在表面进行除锈防腐处理，若是非暴露的零件、部件、机器等，可在制造时进行除锈、防腐蚀处理，其防腐蚀措施必须得到采购人的认可。

（11）中标人必须考虑本项目工期特殊性（节假日期间不放假），必须按采购人的要求指派足够的劳动力负责电梯的安装配合工作，所有加班所需费用在投标时应包含在投标总价中。

9.2测试和试运行

（1）工具、材料、仪器设备和劳务人员

中标人应派有五年以上工作经验的工程师在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。

（2）工程质检

中标人必须提交配合过程中的各工序的质检计划。

（3） 程序和表格

中标人须在安装结束前2个星期，提交测试和调试方法及记录表格给采购人。

（4） 测试

部分或全部测试需根据实际情况在安装期内或后进行。中标人在调试测试后5个工作日内提交测试报告给采购人

（5）试运行

设备试运行应在有关部门及采购人的监督下进行，此类监督不免除供应商应承担的安全质量等应有的损失和责任。

9.3验收

（1） 产品保护

工程完成后，中标人须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行后为止。在过程中，如建筑结构或其它设备被损坏供应商将有责任修理或赔偿损失。在通过政府有关监督部门验收后7日内由中标人负责对采购人指定的电梯进行保护。

（2） 验收合格条件

运行结果符合产品标准和规范、技术规格书及合同要求。

在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到采购人的认可。

所有合同中规定的货物和材料都已提交。

电梯使用之前需通过质量技术监督部门验收，并验收合格后交由采购人使用。

整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。

设备的安装、调试结束，达到上述条件后共同签署验收合格证书。

10、售后服务

10.1、中标人必须在湖州地区设有维保点，并具备24小时服务和承担所有维修服务的能力。维修人员接到维修电话后须在半小时内赶到现场，并提供不间断的服务直到结束。维修点需提供足够的备件以适应维修需求。

10.2、中标人须对合同中规定的整套电梯提供至少12个月的质保期及免费维修和保养，

10.3、在质保期内的工作应包括对所有电梯每月至少2次的常规检查、调整和润滑。具体的操作程序和内容须在投标时说明。

10.4、质保期内投标人须自行付费，负责修理和替换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障，并承担规定的年度检验费用。。

10.5、在质保期结束前一个月内，须由专业工程师对电梯进行另一次测试，任何故障须由中标人自费解决并取得采购人的同意。

10.6、修好后，中标人需一式两份报告给采购人，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

10.7、投标人需提供维修和保养合同范本此合同应有如下内容：

a．服务范围

b．服务期限

c．服务内容

d．不承担责任的内容

f．双方各负其职的内容

e．其他

f．招标人保留是否签此合同的权利

10.9、备件供应

投标人对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。

10.10、检验和维修设备及工具

须提供足够的常用检修设备。推荐的检修设备须在投标书中说明。这些设备及工具不能在安装时使用。

所有测试需要的附件、零部件和中文操作维修手册应与检修设备一并提供。

所有检修设备使用的交流电应为50Hz、220V、单相、三线，并能在±7%的压差下正常运行。

商务要求：

| 质量保证期 | 验收合格后至少12个月；在质保期内，因货物的维修和保养所发生的一切费用均由供方承担。 |
| --- | --- |
| 售后技术服务要求 | 售后应对使用方的管理人员及操作人员进行电梯专业技术、功能的解说及介绍、维护、安全、注意事项等内容的培训。 |
| 售后服务保障及维修响应时间要求 | 在湖州必须设有专门的维保站；供方应明确承诺售后服务各项内容和措施，提供详细的服务地点，联系人，电话等有关资料；货物签约的同时，双方可签订质保期满后的维修保养协议或合同。接到用户维修通知后30分钟内赶到，并承诺一般故障1小时内修复 |
| 供货时间及地点 | 合同签订后75天内完工交钥匙，地点：项目施工现场 |
| 付款条件 | 签订合同后支付合同款的20%，甲方发出排产通知后支付合同款的40%；货到施工现场经验收合格后支付合同款的20%，安装调试完成，经市场监管局及有关部门验收合格安全运行1个月支付合同款的17.5%，质保期满支付合同款的2.5% |
| 备品备件及耗材要求 | 质保期满后应确保保养过程中的零部件供应,并按市场上最优惠价格供应 |

五、扶持政策说明：

- 1、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业行业。

- 2、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 2、本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

- 4、符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

- 5、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

- 6、在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- 7、在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- 8、在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

- 9、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

- 10、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 11、监狱企业参加政府采购提供《监狱企业声明函》（见附件）及其相关的充分的证明材料的，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持；监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 12、残疾人福利性单位参加政府采购提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 13、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）第二十条规定，供应商按照该办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商按照该办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

# 第三章  投标须知

前 附 表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：浙江省长湖监狱货运电梯采购项目 |
| 2 | 采购内容：详见招标文件第二章 |
| 3 | 采购预算：24万元 |
| 4 | 投标报价及费用：1、本项目投标报价应以人民币报价；2、不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目代理服务费按4878元整收取，由成交供应商支付，供应商应自行考虑列入投标报价。 |
| 5 | 答疑与澄清：供应商如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，根据《中华人民共和国财政部令第94号-政府采购质疑和投诉办法》第十条第二款规定，供应商在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则采购代理机构有权拒绝第一次质疑以外其他所有质疑。答疑内容是招标文件的组成部分，并将在网上发布补充（答疑、澄清）文件，潜在供应商应自行关注网站公告，采购人不再一一通知，供应商因自身贻误行为导致投标失效的，责任自负。 |
| 6 | 1、投标文件编制：投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、投标文件的形式：电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 3、投标文件份数： （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交一份。 （2）“备份投标文件”：如果投标人在“政府采购云平台”完成的“电子加密投标文件”出现故障后，如投标人提交了符合条件的备份投标文件的，可以在30分钟内上传数据电文形式的“备份投标文件”。 4、投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的上传、递交： a.如果投标人在“政府采购云平台”完成的“电子加密投标文件”出现故障（遗失CA或其他原因）后，须在30分钟内上传数据电文形式的“备份投标文件”； b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标文件启用顺序和效力。投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、数据电文形式的备份投标文件。 （3）所有投标文件逾期解密的视作无效标。 5、电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购代理机构将向各投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传“电子加密投标文件”的投标人，因遗失CA或其他原因，导致无法解密“电子加密投标文件”的，由代理机构通过政采云电子交易平台【异常处理】端口上传、解密按规定递交的“备份投标文件。 （3）投标人在规定的时间内无法完成投标文件解密的，视为自动放弃本项目的投标。 |
| 7 | 投标截止时间：2021年7月19日14时30分整 地点：1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）；2）供应商应当在投标截止时间前，将生成的文件格式“.jmbs”的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”实行在线投标响应。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收，作无效标处理。 |
| 8 | 开标时间：2021年7月19日14时30分整 开标地点：湖州市民服务中心2号楼二楼开标室（湖州市仁皇山片区金盖山路66号），具体详见二楼休息区电子显示屏。 1、供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间止未完成传输的，视为放弃投标资格，作无效标处理。 2、数据电子备份投标文件（U盘）：在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以在开标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”。“备份投标文件”格式及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子投标文件格式及内容一致。“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注项目名称、单位名称、联系电话并加盖公章，确保在开标截止时间前送达（以收件人实际签收时间为准，收件人签收后将予以确认），逾期送达的将拒绝接收。递交主要有以下两种方式： 2.2.1因疫情原因，本项目原则上采用不见面的形式开标，数据电子备份投标文件（U盘）应通过邮寄快递方式送达（原则上邮寄公司统一采用EMS），邮寄地址为：浙江中明工程咨询有限公司（浙江省湖州市吴兴区高新区欣安路东源智能产业园19幢101号四楼），联系人：陈超，联系电话：0572-2570251。供应商应于2021年7月19日12时前准时送达，拒绝到付，逾期不予受理。供应商须留足投标文件邮寄时间,确保数据电子备份投标文件（U盘）于规定的时间前送达指定地点，未按时送达的，均按未提供处理； 2.2.2若供应商派授权代表出席开标会议（授权代表必须携带身份证、法人授权委托书或法人身份证明文书等有效证明文件以及最近一个月个人社保缴纳证明文件。未携带有效证明文件或未提供社保缴纳证明文件的，其投标文件将被拒绝），数据电子备份投标文件（U盘）应在投标截止时间前送达，超过投标截止时间前送达的，按未提供处理。 3、整个开标过程中若因供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，均认定为未提交电子投标文件，作无效标处理。若因网络或者其他非供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，启用数据电子备份投标文件（U盘），因供应商自身原因造成数据电子备份投标文件（U盘）无法打开的，作无效标处理。若正常解密成功，则数据电子备份投标文件（U盘）不予开启。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。 |
| 9 | 评标办法及评分标准：附后 |
| 10 | 中标公告：中标供应商确定后，中标公告于浙江省政府采购网：http://www.zjzfcg.gov.cn；湖州市公共资源交易信息网：http://ggzy.huzhou.gov.cn/hzfront/； |
| 11 | 中标通知书：在发布中标结果公告的同时，向中标供应商发中标通知书 |
| 12 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内 |
| 13 | 履约保证金的收取及退还:按合同金额的5%计收，中标供应商应向采购人交纳履约保证金，履约保证金待合同履行完毕5个工作日内视履约情况返还（缴纳形式为现金，或银行、保险公司出具的保函）。 |
| 14 | 投标文件有效期：60天 |
| 15 | 解释：本招标文件的解释权属于采购人 |
| 16 | 在确定中标供应商后，签订合同前，中标供应商须提供二份完整的纸质投标文件给采购人，纸质投标文件须与电子投标文件格式及内容一致。 |
| 17 | 特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，应按调整的程序操作。 |

- 一、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于浙江省长湖监狱货运电梯采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的代理机构和采购单位浙江省长湖监狱，采购代理机构系指受采购人委托组织本次招标的浙江中明工程咨询有限公司。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

（三）采购方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托（两种方式）

1、本项目原则上采用不见面形式开标，法定代表人或其授权委托人无需到场，在线响应即可（通过指定的电子邮箱、传真等方式）。

2、若供应商派授权代表出席开标会议，须携带有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书及授权代理人最近一个月个人社保缴纳证明文件（格式见第六章）。

注：供应商若派授权代表出席开标会议，须随身携带笔记本电脑及制作电子投标文件的CA锁，交易中心不提供无线网络，由供应商自行解决。

（五）投标费用

1.供应商应自行承担投标过程中的所有相关费用，不论中标与否，采购人在任何情况下不承担有关费用。

2.本项目招标代理服务费按4878元整收取，在确定中标供应商后，领取中标通知书前，由中标供应商全额支付，请各供应商自行考虑计入投标报价中。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不允许转包，也不可以分包。

（八）特别说明：

▲1.供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工。

▲2.供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲3.供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

（九）质疑和投诉

根据《中华人民共和国财政部令第94号-政府采购质疑和投诉办法》第二章规定。

1.供应商认为招标文件、采购过程、中标或者中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。招标文件可以要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取（依法获取指：依法获取指：供应商按本项目招标公告要求在政采云系统上获取并报名成功）其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。未按照规定方式依法获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容:

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

5.供应商对评审过程、中标或者中标结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会、竞争性谈判小组、询价小组或者竞争性评审小组协助答复质疑。

6.质疑答复应当包括下列内容：

（1）质疑供应商的姓名或者名称；

（2）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；

（3）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（4）告知质疑供应商依法投诉的权利；

（5）质疑答复人名称；

（6）答复质疑的日期。

质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

7.采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标或者中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者中标候选人中另行确定中标、中标供应商的，应当依法另行确定中标、中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

- 二、招标文件

（一）招标文件的组成

1.公开招标采购公告

2.采购需求

3.供应商须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）供应商的风险

供应商没有按照招标文件要求提供全部资料，或者供应商没有对招标文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.供应商应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，供应商应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出，否则逾期视为默认。采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告；不足十五日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.采购人必须以书面形式答复供应商要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有获取招标文件的供应商；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

- 三、投标文件的编制要求

（一）投标文件的形式和效力：

1.投标文件分为电子投标文件及数据电子备份投标文件（U盘），具体内容如下：

1.1电子投标文件：按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本招标文件要求制作、加密并递交，供应商电子交易操作指南详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

1.2数据电子备份投标文件（U盘）：在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以在开标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”。“备份投标文件”格式及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子投标文件格式及内容一致。“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注项目名称、单位名称、联系电话并加盖公章，确保在开标截止时间前送达（以收件人实际签收时间为准，收件人签收后将予以确认），逾期送达的将拒绝接收。

2.投标文件的效力

投标文件的启用：按先后顺位分别为电子投标文件、数据电子备份投标文件（U盘）。整个开标过程中若因供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，均认定为未提交电子投标文件，作无效标处理。若因网络或者其他非供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，启用数据电子备份投标文件（U盘），因供应商自身原因造成数据电子备份投标文件（U盘）无法打开的，作无效标处理。若正常解密成功，则数据电子备份投标文件（U盘）不予开启。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

（二）投标文件的组成（如无格式、格式自拟）

投标文件（包括电子投标文件及数据电子备份投标文件（U盘））由《资格文件》、《技术、商务、资信及其他文件》和《报价文件》组成，其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

1.资格文件主要包括下列内容：

1.1有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照或“五证合一”的营业执照；（资格审查条款）

1.2法定代表人有效身份证明书及身份证或法定代表人授权书及授权人身份证；（资格审查条款）

1.3授权代理人最近三个月中任意一个月个人社保缴纳证明文件；（资格审查条款）

1.4供应商最近三个月企业正常纳税情况和社保基金缴纳情况证明文书；（资格审查条款）

1.5自采购公告发布之后任意时间的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）供应商信用查询网页截图；（资格审查条款，二者缺一不可，截图模板详见附件）

1.6信用承诺书。（资格审查条款）

1.7中小企业声明函；（资格审查条款）

1.8监狱企业声明函（如有）；（资格审查条款）

1.9残疾人福利性单位声明函（如有）；（资格审查条款）

2.技术、商务、资信及其他文件主要包括下列内容：

2.1供应商自评分索引表：

2.2技术响应表；

2.3投标项目实施方案（根据评标办法相关内容进行编制）；

2.4商务响应表；

2.5售后服务承诺；

2.6企业信誉；

2.7认证证书；

2.8企业业绩；

2.9制造商技术研发能力；

2.10制造商产品质量荣誉；

2.11投标供应商针对商务文件需要说明的其他文件和说明。

3.报价文件：

3.1投标响应函；

3.2投标报价一览表；

3.3投标报价汇总表；

3.4招标代理费承诺函；

3.5供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

（二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及供应商与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

▲（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标报价为本招标项目全部工作内容的报价，所有报价均应使用人民币（元）表示。

2.供应商的报价是履行合同的最终价格，应含拟投入本项目工作所发生的费用及供应商认为完成本招标文件规定内容所需发生的其它费用，凡未列入的，将被视为均已包含在投标总报价中。只允许有一个报价，任何有选择的或有条件的报价将不予接受。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.供应商的最终报价由供应商自担全部风险责任，中标后不得以任何理由调整报价或追加任何费用。

5.供应商所有优惠条件和优惠费用不得降低和影响本采购项目质量。

6.报价如单价与总价不符时，以单价为准；大写与小写不符时以大写为准。

7.供应商对招标文件里有关投标报价的全部内容应仔细确认，若有个别异议，应在开标前提出修改意见，否则视同全部确认。

8.供应商在报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视报价总价中已包括所有费用。

9.供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在报价文件中说明。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的签署和份数

1.电子投标文件：

供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，若因投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。凡是参加两个或者以上标项投标的，投标文件必须按标项分别制作。

2.数据电子备份投标文件（U盘）：

在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以在开标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”。“备份投标文件”格式及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子投标文件格式及内容一致。

3.其他：

3.1投标文件需按招标文件要求的格式填写并签字盖章。

3.2投标文件不应涂改或行间插字和增删, 如有修改，修改处须加盖供应商的公章或由法定代表人或其授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回源文件，补充、修改后重新传输递交，投标截止时间止未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被政采云平台拒收，作无效标处理。

2.数据电子备份投标文件（U盘）：在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以在开标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”。“备份投标文件”格式及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子投标文件格式及内容一致。“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注项目名称、单位名称、联系电话并加盖公章，确保在开标截止时间前送达（以收件人实际签收时间为准，收件人签收后将予以确认），逾期送达的将拒绝接收。递交主要有以下两种方式（详见招标公告）

3.因网络或其他非供应商问题造成电子投标文件未成功解密，且供应商提供了数据电子备份投标文件（U盘）的，以数据电子备份投标文件（U盘）作为评审依据，否则视为电子投标文件撤回，作无效标处理。电子投标文件已成功解密的，数据电子备份投标文件（U盘）自动失效，不予启封。

（七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面或指定电子邮件的形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在开标结束后（评标开始前），采购人或采购代理机构对供应商的资格进行审查，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效，不在进行下一步评审：

（1）未提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或未提供“三证合一”的营业执照或未提供“五证合一”的营业执照；

（2）未提供法定代表人有效身份证明书及身份证或未提供法定代表人授权书与授权人身份证或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（3）未提供授权代理人最近一个月个人社保缴纳证明文件；

（4）未提供供应商最近三个月企业正常纳税情况和社保基金缴纳情况证明文书；

（5）自采购公告发布之日起至投标截止日内，在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，资格审查时不予以通过；

（6）投标截止前，在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)被列入政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商且在处罚有效期内的供应商，资格审查时不予以通过；

（7）未提供信用承诺书的；

（8）其他重大违法、违规记录；

（9）未提供中小企业申明函或监狱企业声明函或残疾人福利性单位声明函；

（10）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的。

2.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签字或盖章；

（2）《资格文件》或《技术、商务、资信及其他文件》中出现报价的；

（3）未在浙江政府采购网（政采云平台）完成本项目网上报名的；

（4）在投标截止时间以后传送的电子投标文件的；

（5）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、服务期（工期）、服务质量保证期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的。

3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）明显不符合招标文件技术要求、质量标准的，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（2）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（3）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的。

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

5.被拒绝的投标文件为无效。

6.供应商有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（1）不同供应商的投标（响应）文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件或响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的投标（响应）文件件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标（响应）文件相互混装。

7.供应商有下列情形之一的，属于恶意串通，其投标无效：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标（响应）文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标（响应）文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标（响应）文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

8.出现以下情形，导致电子交易平台无法正常进行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以数据电子备份投标文件（U盘）形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新采购。

- 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，并按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。若供应商派授权代表出席开标会议，应当准时签到，未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二） 电子招投标开标及评审程序

1.开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请供应商在线参加。评标委员会成员不得参加开标活动；

2.主持人宣布开标会议开始，并按照规定的时间通过政采云系统组织开标，所有供应商应当准时在线参加；

3.主持人介绍参加开标会的人员名单；

4.主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形,请有关人员回避，并组织供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》，并由采购人及监督人检查数据电子备份投标文件（U盘）的密封、包装情况；

5.开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录, 由参加开标的相关人员签字确认后随招标文件一并存档。供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当在线提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的疑问或者回避申请应当及时处理。供应商未准时在线参加开标的，视同认可开标结果；

6.投标截止时间后，供应商应登录政采云平台，在收到电子加密投标文件【开始解密】通知后，通过“项目采购-开标评标”模块对电子投标文件进行在线解密；

7.在开标结束后（评标开始前），由采购人或采购代理机构进行资格审查。资格审查后在系统上公布资格审查结果；

8.由评标委员会对资格审查通过的供应商进行技术、商务、资信及其他部分评审，符合性审查及评分结束后，由主持人公布无效投标的供应商名单、投标无效的原因，并在系统上公布其他有效投标的评审结果；

9.由主持人在系统上公布的供应商名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容以及其他有必要宣读的内容；

10.报价部分符合性审查及评分结束后，由主持人公布无效投标的供应商名单、投标无效的原因，并在系统上公布其他有效投标的评分结果；

11.最终在政采云系统上公布评审结果；

12.开标会议结束。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，应按调整的程序操作。

（三） 其他

本项目采用政采云电子招投标开标及评审程序，整个开标过程中若因供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，均认定为未提交电子投标文件，作无效标处理。若因网络或者其他非供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，启用数据电子备份投标文件（U盘），因供应商自身原因造成数据电子备份投标文件（U盘）无法打开的，作无效标处理。若正常解密成功，则数据电子备份投标文件（U盘）不予开启。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家4人，采购人 1人,共5人组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

在开标结束后（评标开始前），采购人或采购代理机构对供应商的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据供应商的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对供应商进行询标,供应商要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。供应商代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于供应商的评判。

（3）各供应商的技术、商务、资信及其他得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各供应商的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则通过电子评标系统推荐中标候选人并同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

评审中需要供应商对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组和供应商应当通过电子交易平台交换数据电文。给予供应商提交澄清说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商同意并签字确认后，调整后的投标报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、定标

（一）确定中标供应商。本项目由采购人确定中标供应商。

1.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标供应商；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

2.采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

3.采购人依法确定中标供应商后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》，并同时在相关网站上发布中标结果公告。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标供应商拖延、拒签合同的,将被取消中标资格, 采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选人签订政府采购合同,以此类推。

（二）中标通知书

1.确定中标供应商后，采购代理机构将以书面形式发出中标通知书，通知中标的供应商其投标被接受；

2.中标通知书为双方签订合同的依据；

3.中标供应商应根据中标通知书中规定的时间内，由法定代表人或其授权代理人与采购人签订合同。

（三）履约保证金

1.签订合同前，中标供应商应按采购代理机构根据招标文件确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金。

2.签订合同后，如中标供应商不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.履约保证金的收取及退还: 按合同金额的5%计收，中标供应商应向采购人交纳履约保证金，履约保证金待合同履行完毕5个工作日内视履约情况返还（缴纳形式为现金，或银行、保险公司出具的保函）。

- 八、其他内容

发生下列情况之一，供应商自愿接受取消投标资格、记入信用档案、媒体通报、1-3年内禁止参与政府采购等处罚；如已中标（成交）的，自动放弃中标（成交）资格，并承担全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任：

1.供应商在提交投标（响应）文件截止时间后撤回投标（响应）文件的；

2.供应商在投标（响应）文件中提交虚假材料的；

3.除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同的；

4.供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

5.中标供应商拒绝缴纳招标代理服务费的；

6.招标文件规定的其他情形。

- 第四章  评审办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择成交人，根据有关法律法规和规范性文件的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

1.评审依据

1《中华人民共和国政府采购法》

2《中华人民共和国政府采购法实施条例》

3《政府采购货物和服务采购投标管理办法》

4本项目招标文件

2.评审原则

2.1  评审小组遵循公开、公平、公正、科学合理、竞争择优的原则；

2.2  评审由评审小组负责，评审小组由有关技术、经济等方面的专家4人,采购人代表1人组成。评审小组由采购单位依据有关规定组建，其中技术、经济专家于投标截止时间前在监管人员的监督下从专家库中随机抽取。有关人员对评审小组成员名单必须严格保密，与评标有利害关系的人员不得参加评审会；

2.3  评审小组成员及参加评审的其他相关人员应严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定，并接受有关部门的监督；

2.4  评审小组应按招标文件规定的程序进行评审；

2.5  通讯工具管理：在评审期间，评审小组每个成员的手机都必须关机。

2.6  在评审期间，评审小组各成员不得随意离开规定的投标地点，所有资料由采购代理机构工作人员专门保管和发放。评审小组成员完成评标时应如数、及时归还，任何与本项目有关的资料不得带离评审现场。

3. 评标方法：综合评分法

本次评审采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、技术、商务资信及其他分70分。合格供应商的评标得分为各项目汇总得分（在对各评委分值汇总时，以算术平均值为各供应商得分），成交候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。以最终得分最高的供应商为第一成交候选供应商。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

4、计算方法：

（一）价格部分：30分

价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格单价最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

投标报价超出采购预算的，作为无效标处理。

（二）技术、商务、资信及其他分（70分）

| 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术分 |  | 38分 |
| 投标货物技术性能 | 技术参数全部满足招标文件要求的得10分；技术参数优于招标文件的每条加1分，最高加10分，技术参数低于招标文件要求的每条扣2分，扣完为止；打“▲”为实质性条款不可偏离，否则做无效标处理。 | 0-20分 |
| - 投标项目实施方案 | - 1、投标项目整体实施方案是否技术先进、经济合理、实用可靠：0-3分 - 2、确保供货的组织措施：0-3分 - 3、确保项目整体实施的组织班子和人员：0-3分 - 4、确保供应货物质量的措施：0-3分 - 5、与货物需方单位的配合：0-3分 - 6、投入本项目施工设备情况：0-3分 - 以上方案未提供不得分。 | 0-18分 |
| 商务、资信及其他分 |  | 32分 |
| - 售后服务承诺 | - 投标产品五大件质保期每增加1年加1分，最高得5分； - 2、操作培训承诺：0-3分； - 3、维修响应时间：接到采购人报修通知（电话、电传等）后半小时现场响应得2分，减少15分钟加1分，最高得3分；每增加15分钟扣1分，扣完为止； - 4、质保期后使用服务承诺1～2分； - 5、投标供应商提出的对采购项目有建设性的承诺1-2分。 | 0-15分 |
| - 投标供应商信誉 | 2018年1月1日至今供应商获得政府部门（单位）或政府部门（单位）直属单位授予的企业荣誉：国家级5分，省级3分，市级2分，按高计取，不重复计分。 - （提供相关证书复印件并加盖公章，不提供的不得分） | 0-5分 |
| - 认证证书 | - 1、投标供应商具备有效质量体系认证证书的得1分； - 2、投标供应商具备有效环境管理体系认证证书的得1分； - 3、投标供应商具备有效职业健康体系认证证书的得1分； - （提供中国国家认监委网站截图加盖公章，未提供不得分）。 | 0-3分 |
| - 企业业绩 | - 评委根据投标供应商2017年1月1日至今的同类项目（含货梯2台及以上）销售业绩进行评定，每提供1个合同得1分，最高得3分。 - （提供合同复印件加盖公章，未提供不得分）。 | 0-3分 |
| - 制造商技术能力 | - 投标品牌制造商具有政府行政部门或行业协会颁发的省级及以上科技企业证书的得3分；具有市级科技企业证书的得1.5分。（提供复印件加盖公章，未提供不得分）。 | 0-3分 |
| - 制造商产品荣誉 | - 投标品牌制造商的产品中具有高新技术产品认定证书的得3分。（提供复印件加盖公章，未提供不得分） | 0-3分 |

（三）技术、商务、资信及其他分的计算

技术、商务、资信及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

技术商务资信分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

- 第五章  合同主要条款

买  方：

卖  方：

项目所需               台电梯设备以（招标编号：           ）招标文件招标。                   公司为中标单位（附中标通知书）。就电梯设备及运输、装卸、安装、验收等工作，经双方协商同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、电梯设备的型号、规格、数量、范围、产地：

2、本买卖合同价为：人民币（大写）：                 整（小写：￥      元）。合同价为完税闭口价【其中安装费人民币（大写）：                 整（小写：￥      元）。】

以上合同总价为全部电梯供货到工地的全部费用（包括设备制造、国内外运杂费、保险费、关税、增值税、海关费、进口手续费、装卸、安装、调试、试运行、验收开通及总承包管理配合费等所有费用，不论是否明列在合同文本中）。

3、图纸的确认及井道的确认

卖方应根据买方所提供的电梯井道尺寸及参数要求实施供货及安装。若甲方对电梯技术参数有变更，乙方应无条件配合。

4、合同交货及完工期

卖方须在接到买方排产通知后   日历天全部供货至工地，在接到买方发出的开工令后    日历天内完成电梯设备安装、调试、试车运作及验收通过，并移交买方。

买方如遇特殊情况，可能会在上述时间范围内变更交货时间，但本合同的价格保持不变（因交货期退后所发生的产品保管费用全部包含在投标报价中），应提前 7 日历天书面通知卖方，卖方应认可。

5、交货地点

项目现场并负责卸货。

6、接货通知

货物的运输、装卸和货物清点工作及费用由卖方负责。

7、运输及装卸保险

7.1货物在装运前由卖方投保，一旦货物在装卸、运输过程中发生损坏或短缺，由卖方负责索赔。

7.2 设备运输至买方指定现场，由卖方自行负责清点和保管货物。

7.3卖方保证在确认货物因装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不能以办理索赔为由而拖延。

7.4电梯运输装卸由卖方负责另行委托运输单位，并提供相应金额的运输费发票。

8、设备检验及到货验收

8.1 按招标文件制造监制和出厂检验款之规定。

8.2货到现场，由卖方负责清点箱件验收。卖方在接到买方安装通知后自行开箱清点，若发现货物与装箱单数目不符，由卖方负责补齐或收回。

9、付款方式

签订合同后支付合同款的20%，甲方发出排产通知后支付合同款的40%；货到施工现场经验收合格后支付合同款的20%，安装调试完成，经市场监管局及有关部门验收合格安全运行1个月支付合同款的15%，质保期满支付合同款的5%。

10、技术服务

在最终验收时，卖方要对以上性能数据作专门的检测，并提交测试报告给买方。

部分或全部测试需根据实际情况在安装期内或后进行，卖方在调试测试后5个工作日内提交测试报告给买方。如买方对测试报告有疑问，买方有权指定有关部门进行测试，如所疑属实，测试费用由卖方负责，卖方负责处理问题，直至合格。如所疑不实，测试费用由买方自负。

12、安装调试

由                           (按投标承诺)公司负责安装调试。

卖方提供设备的安装、调试、试运行及验收等时间计划须服从买方的安排，如买方因土建等其它原因，要求适当调整交货期、安装调试期等，卖方应予以积极配合，费用不增加。

电梯安装前，安装单位必须根据投标承诺的工期提供完整的安装计划进度表，并经买方同意后。作为考核依据。

中标人应事先踏勘现场及周边情况，充分了解现场位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及预计到安装阶段工程所施工进度和周边的情况的不利因素，任何因忽视或误解工程情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

13、设备最终验收前的人员及设备安全，概由卖方负责。

14、设备最终验收

14.1工程完成后，卖方及安装方须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备经当地市场监督管理局验收合格并出具合格报告后正常运行为止。

14.2 验收合格条件

a．运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。

b．在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到买方的认可。

c．所有合同中规定的货物和材料都已准确无误地提交。

d．设备在交由买方使用之前已通过有关部门的验收并得到使用证书。

e．整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。

设备的安装、调试结束后，经过试运转考核无故障，并经当地市场监督管理局检验合格后，买卖双方共同签署验收合格证书。

15、产品质量保证

卖方保证所提供的产品按投标文件及询标承诺规定的材料由            公司制造生产。产品是全新未使用过的且符合本合同中对质量及规格的规定。经市场监督管理局检验合格发证之日起   个月内是有效的产品质量保证期。

在保证期内如果由于维修、更换有缺陷或损坏的由承包商提供的合同设备而造成设备停机，且卖方对此负有责任，则该台设备的保证期将相应延长，并赔偿相应损失。

16、售后服务

16.1卖方须在在湖州必须设有专门的维保站（不含三县，须市场监督管理局认可）, 接到用户维修通知后30分钟内赶到，并承诺一般故障1小时内修复。维保站需提供足够的备件以适应维修需求，而且必须具备24小时服务和承担所有维修服务的能力。

16.2卖方须提供  个月的质量保证期，在质量保证期内，免费无偿提供维修保养服务（包括平时的保养、维护，电梯所有故障的修复，零部件的更换等）。

17、货梯的基本配置、基本功能如下：

控制方法：按招标文件规定

操作方法：按招标文件规定。

基本功能：按投标承诺。

18、装修要求：

按投标承诺。

19、随机文件清单

- 装箱清单

- 电梯操作维护手册

- 须提交有关相应进口证明文件资料

- 卖方按标准应提供的技术资料

21、违约责任

除不可抗力外，如卖方发生不能按期交付使用，买方不能按时付款及发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。买卖双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。

如协商无效，按下列规定处以违约金。

1）逾期交付使用

卖方逾期交付使用，按合同总价计算向买方赔偿违约金，每逾期一天，卖方以合同总价1‰向买方支付违约金。

2）卖方不能交货或买方中途退货

卖方不能交货，应向买方偿付违约金。违约金按合同总价的30％计算，并赔偿由此造成的买方损失。

买方中途无故退货，应向卖方偿付违约金。违约金的计算方法与卖方违约相同。

3）逾期交付使用的违约赔偿最高限度为合同总价的5％，如违约金达到最高限额时卖方仍不能交付使用，按第3）条卖方不能交货处理。

4）经买卖双方协商同意延期交付使用和经双方友好协商同意延期付款或退货且无需支付违约金者不在此例。

22、仲裁

22.1凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，买卖双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向合同签约地的仲裁机构申请调解或仲裁。

22.2仲裁费用除仲裁机构另有裁决外，由败诉方承担。

22.3在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其他部分应继续执行。

23、适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

下列文件与本合同都具有同样的法律效应。如有纠纷，以下列文件的以下排列次序作为仲裁依据

- 电梯买卖合同；②询标承诺；③投标文件；④招标文件。

24、本合同一式伍份，双方各执贰份，代理公司执壹份，同等有效。

25、本合同双方签字盖章后开始生效。

| 买 方 | 卖 方 |
| --- | --- |
| （盖章） | （盖章） |
| 代 表： | 代 表： |
| 通讯地址： | 通讯地址： |
| 开 户 行： | 开 户 行： |
| 帐 号： | 帐 号： |
| 电 话： | 电 话： |
| 日 期: 年 月 日 | 日 期: 年 月 日 |

# 投标文件格式

1、资格文件目录（具体参考第三章供应商须知“投标文件的组成”）

1）有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照或“五证合一”的营业执照；

2）法定代表人有效身份证明书及身份证或法定代表人授权书及授权人身份证；

......

法定代表人有效身份证明书

（姓名）是                 （单位全称）的法定代表人，身份证号码为                  。

特此证明

供应商：                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）

日期：    年   月   日

——————————————————————————

有效身份证明复印件粘贴处

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明，我    （姓名）系       （供应商名称）的法定代表人，现授权委托       （姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加             （采购代理机构名称）的                          项目的投标活动。被授权代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人无转委托权，特此委托。

授权代理人：                      （签字）

身份证号码：

职务：

供应商：                         （盖章）

法定代表人：               （签字或盖章）

日期：    年   月  日

————————————————————————————————————

授权代理人有效身份证明复印件粘贴处

（后附授权代理人最近一个月个人社保缴纳证明文件）

信用承诺书

（供应商）现参加               （采购项目）政府采购活动，郑重承诺如下：

1、对所提供的资料合法性、真实性、准确性和有效性负责；

2、严格按照国家法律、法规和规章，依法开展相关经济活动，全面履行应尽的责任和义务；

3、加强自我约束、自我规范、自我管理，不制假售假、不虚假宣传、不违约毁约、不恶意逃债、不偷税漏税，诚信依法经营；

4、自愿接受行政主管部门的依法检查、违背承诺约定将自愿承担违约责任，并接受法律法规和相关部门规章制度的惩戒和约束；

5、按照信用信息管理有关要求，本单位（个人）同意将以上承诺在信用湖州网站公示，若违背以上承诺，依据相关规定记入企业（个人）信用档案；性质严重的，承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

统一社会信用代码：

承诺单位/个人：（盖章/签名）

时   间：  年  月  日

中小企业声明函（货物）

【非中小企业的不用提供】

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称）  ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为        （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

企业名称（盖章）：

日 期：

监狱企业声明函

【非监狱企业的不用提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关间想的通知》(财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为:

本企业为参加(项目名称:                         ) (项目编号:            )采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称(盖章) :

日期:  年  月   日

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；

监狱企业:是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

残疾人福利性单位声明函

【非残疾人福利性单位不用提供】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库(2017) 141号)的规定。本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                 (采购人名称)单位的                       (项目名称)项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承但相应责任。

供应商名称(盖章)：

日期：  年  月  日

2、技术、商务、资信及其他文件（具体参考第三章供应商须知“投标文件的组成”）

1）供应商自评分索引表：

2）技术响应表；

......

供应商自评分索引表

供应商全称（公章）：

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 自评分 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 对应第六章评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |  |
| …… |  |  |  |

法定代表人或其授权代理人签字或盖章：

日期：    年  月   日

技术响应表

| 序号 | 招标文件技术规格、要求 | 投标文件对应规格 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

1、此表可按格式自行扩展。

2、投标人承诺：除上表中的偏离外，完全响应招标文件的其他条款。

3、无偏离时，标注无偏离即可。

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或其授权代表签字：

年    月    日

附表：电梯功能要求响应情况

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或其授权代表签字：

年    月    日

商务响应表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标供应商承诺 或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量保证期 | 验收合格后至少12个月；在质保期内，因货物的维修和保养所发生的一切费用均由供方承担。 |  |  |
| 售后技术 服务要求 | 售后应对使用方的管理人员及操作人员进行电梯专业技术、功能的解说及介绍、维护、安全、注意事项等内容的培训。 |  |  |
| 售后服务保障及 维修响应要求 | 在湖州必须设有专门的维保站；供方应明确承诺售后服务各项内容和措施，提供详细的服务地点，联系人，电话等有关资料；货物签约的同时，双方可签订质保期满后的维修保养协议或合同。接到用户维修通知后30分钟内赶到，并承诺一般故障1小时内修复。 |  |  |
| 供货时间及地点 | 合同签订后60天内到货安装并交付使用， 地点：项目施工现场 |  |  |
| 付款条件 | 签订合同后支付合同款的20%，甲方发出排产通知后支付合同款的40%；货到施工现场经验收合格后支付合同款的20%，安装调试完成，经市场监管局及有关部门验收合格安全运行1个月支付合同款的15%，质保期满支付合同款的5% |  |  |
| 备品备件及 耗材要求 | 质保期满后应确保保养过程中的零部件供应,并按市场上最优惠价格供应。 |  |  |
| ... |  |  |  |

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或其授权代表签字：

年    月    日

企业业绩

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 使用方 | 使用方联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商盖章：

日 期：

注：

1.附合同复印件并加盖公章；

2.此表仅提供了表格形式，供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写；

- 报价文件（具体参考第三章供应商须知“投标文件的组成”）

1）投标响应函；

2）投标报价一览表；

......

投标函

：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的          （采购项目名称）（括号内填项目编号）采购的有关活动，并对            项目（采购项目名称）进行投标。为此：

1、供应商须提供须知规定的全部投标文件（电子投标文件包括《资格文件》、《技术、商务、资信及其他文件》、《报价文件》），电子投标文件确认已上传。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证诚信地执行采购人、供应商双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

5、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的隶属关系。

6、我公司没有被本项目所在地的政府采购管理部门限制参加报价。

7、愿意向贵方提供任何与该项报价有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

8、本报价文件自报价之日起60天内有效。

9、兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：

日   期：

投标报价一览表

供应商：

项目编号：

报价单位：元

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标有效期 |  |
| 投标报价 |  |

注：▲1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

▲2、应包含招标文件规定内容所需发生的其它费用，凡未列入的，将被视为均已包含在投标总报价中。只允许有一个报价，任何有选择的或有条件的报价将不予接受，凡未列入的，将被视为均已包含在投标总报价中。

▲3、不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：

日   期：

投标报价汇总表

| 序号 | 产品名称 | 规格 型号 | 生产商 /品牌 | 单台 综合单价 | 数量 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货梯设备费 |  |  |  | 2台 |  |  |
| 2 | 原电梯的拆除费 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 原井道的整改费（含电梯门厅的修补及装饰） |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 设备的设计、制造、包装、运输、装卸（含吊装费） |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 安装调试（含水电费、底坑爬梯、井道内脚手架搭拆费、电梯调试电缆费等） |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 验收费（含质监局验收合格证等相关费用） |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 培训费 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 维护保修费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ... |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上表格仅供参考，投标供应商可根据项目内容自行增加。

投标供应商全称（加盖公章）：

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月  日

招标代理服务费承诺函

浙江中明工程咨询有限公司：

根据招标文件的规定，一旦我公司中标，我公司同意按招标文件要求向贵公司交纳中标项目的招标代理服务费，在收到成交通知书后的当天一次性结清。

本承诺函自开标之日起至本次采购期满有效。

法定代表人或授权代表签字：

供应商公章：

日期：2021年  月  日

代理费汇款账号：

开户名称：浙江中明工程咨询有限公司湖州分公司

开户银行：湖州吴兴农村商业银行股份有限公司龙溪支行

银行账号：201000248870646

附件：

1、“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网页截图模板

某某

2、质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3、投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。